PROJETO BÁSICO
VERSÃO PARA CONSULTA PÚBLICA

# 1. OBJETO
## 1.1. Estabelecer as condições gerais para a contratação de empresa especializada na elaboração do projeto completo e serviços complementares do edifício que abrigará a NOVA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO E COMPLEXO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, sumariamente definido como COMPLEXO DO MPU, a ser construído no Setor de Autarquias Norte (SAuN), Quadra 4, lote B, em Brasília/DF.
## 1.1.1. Os produtos a serem entregues compõem-se de estudos preliminares, anteprojeto, projetos básico e executivo, e serviços complementares, contemplando, mas não se limitando a: especificações de materiais e serviços, orçamentos, quantitativos, cronogramas físico-financeiros, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres, relatórios, levantamentos cadastrais e vistorias, protocolos de autorização, conforme detalhado neste Projeto Básico e seus anexos.
## 1.1.2. Os serviços serão divididos sumariamente nas seguintes partes:
Item	Parte	Descrição
1	Levantamento de dados e Estudos Preliminares	Consolidação do conjunto de todas as informações técnicas necessárias à configuração espacial do conjunto arquitetônico e concebida a solução inicial da edificação, contemplando o detalhamento do estudo de viabilidade e justificação, bem como revisão de demandas, programa de necessidades, configurações e restrições da área de implantação.
2	Anteprojeto	Lançamento e ao desenvolvimento das soluções técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto.
3	Projeto Básico e Aprovações	Conformação e à representação final das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas necessárias e suficientes às aprovações correspondentes, bem como o atendimento à configuração descrita pelo inc. IX do art. 6º da Lei nº 8666/93.
4	Projetos Executivos	Concepção e à representação final das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas definitivas, necessárias e suficientes à licitação e à execução dos serviços de obras correspondentes, bem como o atendimento à configuração descrita pelo inc. X do art. 6º da Lei nº 8666/93.

# 2. JUSTIFICATIVA
## As condições físicas dos atuais edifícios-sede da Procuradoria-Geral do Trabalho e da Procuradoria da República no Distrito Federal contrastam com a política de reestruturação institucional em curso no Ministério Público da União. Além das deficiências em termos de instalações, os imóveis evidenciam inadequação às demandas da instituição em termos de espaço corporativo.
## O padrão de acomodação do crescente efetivo de pessoal e das demandas da sociedade se encontra deveras incompatível com o pleno exercício das atividades desenvolvidas pela instituição, o que gera a necessidade de locação de espaços suplementares e fragmenta fisicamente o órgão, dificultando a logística administrativa e institucional, além de onerar o erário com o custo dos aluguéis.
## A construção do Complexo do MPU vem atender às necessidades físico-espaciais da Procuradoria-Geral do Trabalho e de outras unidades vinculadas do Ministério Público da União, ao garantir uma localização central e estratégica na capital da República, onde há concentração dos serviços comerciais e institucionais, além de infraestrutura de transporte e acesso. A construção da nova sede proporcionará um edifício com instalações modernas de menor custo operacional e de manutenção, em consonância com o exercício das atividades desenvolvidas pela instituição.
## A Procuradoria-Geral do Trabalho, por sua vez, é o único ramo do Ministério Público da União que não dispõe de sede nacional própria, estando com suas instalações distribuídas em diversas edificações alugadas e que prejudicam o adequado funcionamento dos serviços prestados à sociedade.
## A opção de contratar todos os projetos de forma unificada se justifica diante do fato de que o incremento na integração dos diversos projetistas de uma edificação é uma das formas mais eficazes para reduzir custos na obra, atendendo ao princípio da economicidade e permitindo que os profissionais das disciplinas envolvidas colaborem com as decisões do projeto de arquitetura fundamental. Além disso, também se deve considerar o fato de que a contratação de empresa única para o desenvolvimento de todos os projetos reduz de forma significativa os riscos de incompatibilidade dos projetos e otimiza sua coordenação, mitigando o risco da Administração quanto ao prejuízo da eficiência projetual.
## A edificação se reveste de características técnicas que determinam um ajustamento mais acurado de todos os projetos, uma vez que a configuração da área determina que seja construído um prédio compacto, porém flexível e atendendo aos requisitos de sustentabilidade, acessibilidade e tecnologia, com interferência mínima nas atividades da região, e que atenda a requisitos específicos do patrimônio histórico e cultural particulares da região central do Plano Piloto de Brasília. O risco da contratação somente poderá ser mitigado com a elaboração conjunta de todos os projetos e interação permanente, onde a configuração será produzida à medida do desenvolvimento do próprio objeto contratual, não permitindo a sua divisão.

# 3. FUNDAMENTO LEGAL
## Os serviços objeto deste Projeto Básico têm amparo legal no disposto pelo §2º do art. 127 e no inc. XXI do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei n.º 8666/93 e legislação correlata.
3.1. Toda legislação, regulamentação e normatização deverá ser adotada devidamente atualizada para a execução dos serviços, inclusive quanto às eventuais substituições normativas.

# 4. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
## Estão incluídos no escopo do objeto deste Projeto Básico todos os serviços abaixo discriminados, bem como os serviços complementares que se fizerem necessários:
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Coordenação e Compatibilização de Projetos
2	Projeto de Arquitetura
3	Projeto de Canteiro de Obras
4	Projeto de Terraplenagem
5	Projeto de Estruturas e Fundações
6	Projeto de Instalações Hidrossanitárias
7	Projeto de Drenagem e Reuso de Águas Pluviais
8	Projeto de Instalações Elétricas
9	Projeto de SPDA e Aterramento
10	Projeto Luminotécnico
11	Projeto de Instalações Telefônicas e Cabeamento Estruturado
12	Projeto de CFTV, Vigilância e Controle de Acesso
13	Projeto de Supervisão e Controle Predial
14	Projeto de Sonorização
15	Projeto de Instalações de TV
16	Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio
17	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
18	Projeto de Climatização/Exaustão
19	Projeto de Elevadores
20	Projeto de Impermeabilização
21	Projeto de GLP
22	Projeto de Interiores
23	Projeto de Tratamento Acústico
24	Projeto e Paisagismo e Urbanização
25	Projeto de Comunicação Visual e Sinalização
26	Relatório Técnico de Sustentabilidade e ENCE
27	Maquetes Eletrônicas
28	Maquete Física
29	Caderno de Especificações e Encargos
30	Orçamento
31	Cronograma Físico-Financeiro

# 5. COMPOSIÇÃO DOS PROJETOS
## 5.1. Todos os projetos deverão incluir os documentos a seguir descritos:
### 5.1.1. Memorial Descritivo
#### 5.1.1.1. O memorial deverá conter a data de sua realização e a descrição geral do projeto específico, de suas partes constitutivas e de sua inter-relação com os demais projetos específicos. Deverão ser descritos os serviços a serem executados, os materiais a serem empregados, os processos construtivos a serem adotados, além das instalações especiais exigidas e das obras de infraestrutura e complementares necessárias.
#### 5.1.1.2. A descrição geral do projeto deverá ser dividida por tipos, comentando-se as particularidades a serem observadas, como trecho prioritário para execução.
#### 5.1.1.3. É necessário relacionar todas as descrições aos desenhos (números, códigos etc.) e indicar as normas que embasaram o projeto.
### 5.1.2. Memorial Quantitativo
#### 5.1.2.1. Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais. Deve estar vinculado à Planilha Orçamentária.
### 5.1.3. Memorial de Cálculo
#### 5.1.3.1. Deverá conter os critérios e as normas que nortearam o cálculo, para cada tipo de projeto, bem como particularidades especiais que mereçam citação. É necessário relacionar todos os cálculos às descrições e aos desenhos (números, códigos etc.), além de indicar as normas que serviram como base para os cálculos.
### 5.1.4. Desenhos
#### 5.1.4.1. Deverão seguir as normas brasileiras para desenho técnico (ABNT). Esses desenhos deverão ser elaborados de tal forma que a análise e compreensão de todo o projeto seja facilitada. Eles incluem plantas baixas, plantas de situação, perspectivas isométricas, cortes e detalhes construtivos, entre outros.
### 5.1.5. Planilhas de Orçamento
#### 5.1.5.1. Planilhas de Orçamento em conformidade com as especificações contidas neste Projeto Básico.
### 5.1.6. Documentos de Comprovação de Responsabilidade Técnica
#### 5.1.6.1. Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) e outros referentes às demandas específicas de cada especialidade, tais como registros e aprovações.
### 5.1.7. Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços (Caderno de Encargos)
#### 5.1.7.1. As especificações, devidamente subdivididas pelos tipos de projeto e relacionadas por itens, deverão apresentar todas as características dos serviços, materiais e equipamentos, não deixando dúvida quanto ao material a ser adquirido e utilizado. Quanto aos materiais, deverão ser citadas as normas de referência, seu padrão de qualidade e eventuais testes para recebimento e aceitação; com respectivos equipamentos, características técnicas e critérios de recebimento.
#### 5.1.7.2. As especificações deverão atender às normas aplicáveis e sua elaboração deverá garantir correspondência com todas as informações contidas nos demais elementos constitutivos do projeto.
#### 5.1.7.3. As especificações técnicas deverão conter, no mínimo, as seguintes características:
##### Nomenclatura;
##### Material básico;
##### Forma, dimensões e tolerâncias;
##### Funcionamento;
##### Acabamento superficial;
##### Procedimentos de recebimento e estocagem;
##### Padrão final referido a um desempenho técnico.
#### 5.1.7.4. As especificações de serviços deverão considerar:
##### Materiais utilizados;
##### Modo de preparo;
##### Acabamento superficial;
##### Padrão final referido a um desempenho técnico;
#### 5.1.7.5. Poderão ser utilizados como modelo os cadernos de encargos de uso corrente, como: Práticas da SEAP - Manual de Obras Públicas e Edificações; Caderno de Encargos da PINI, dentre outros. Neste caso, deverá ser especificado o material de aplicação e citado o procedimento do serviço, com o respectivo item do caderno de encargos adotado.
#### 5.1.7.6. Poderão ser anexados catálogos de fabricantes às suas especificações, com o objetivo de elucidar dúvidas ou especificar procedimentos e materiais, no entanto, não poderá especificar um único fabricante/fornecedor para cada item, salvo tecnicamente justificado. Deverão ser mencionados modelo e linha de pelo menos três fabricantes de referência, escolhidos por critério de equivalência.
# 6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
## 6.1. Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes, especialmente, mas não exclusivamente, as seguintes:
### NBR 13532:1995 - Elaboração de projetos de edificações – arquitetura;
### NBR 6492:1994 - Representação de projetos de arquitetura;
### NBR 7191:1982 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;
### NBR 6982:1982 - Desenho de eletrônica;
### NBR 5984:1970 - Norma geral de desenho técnico;
### NBR 10067:1995 - Princípios gerais de representação em desenho técnico;
### NBR 8196:1999 - Desenho técnico - emprego de escalas;
### NBR 10068:1987 - Folha de desenho - leiaute e dimensões;
### NBR 10126:1987 - Cotagem em desenho técnico.
### Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura.
## 6.2. Na conclusão de cada etapa, deverão ser entregues três jogos de cópias impressas em papel sulfite e três CDs/DVDs com os arquivos digitais correspondentes.
## 6.3. Na gravação das mídias digitais, somente os arquivos finais deverão estar presentes, excluindo-se arquivos de backup, temporários ou auxiliares que não forem necessários.
## 6.4. Os desenhos (plantas, cortes etc.) no formato digital deverão conter todas as pranchas de preferência no formato ".dwg", compatíveis com o programa Autodesk AutoCAD 2012.
## 6.5. Os arquivos digitais que contiverem desenhos, não devem apresentar elementos representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos editados ou explodidos, de forma a facilitar sua utilização posterior para conferência dos projetos impressos. Caso seja necessário representar elementos em escalas distintas, deve-se utilizar as ferramentas do software próprias para esse fim, como o “viewport” do AutoCAD.
## 6.6. Para entrega em formato eletrônico dos arquivos que contiverem desenhos de projetos, a estrutura das “camadas” ou “layers” dos arquivos deverá seguir as Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos, da Associação Brasileira dos escritórios de Arquitetura (AsBEA), disponível no link http://www.asbea.org.br/download/AsBEA_Cad_Norma_R2011.pdf
## 6.7. Para entrega em formato eletrônico dos arquivos que contiverem desenhos de projetos, a configuração das espessuras das penas de impressão das “camadas” ou “layers” dos arquivos deverá seguir as Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos, da Associação Brasileira dos escritórios de Arquitetura (AsBEA), disponível no link http://www.asbea.org.br/download/AsBEA_Cad_Norma_R2011.pdf
## 6.8. Em todas as etapas do projeto arquitetônico deverão ser apresentados os estudos volumétricos digitais tridimensionais.
## 6.9. Os textos e planilhas impressos deverão ser apresentados no formato A4. Os arquivos digitais desses deverão ser compatíveis com os softwares do Microsoft Office (Word e Excel) em sua versão 2007.
## 6.10. Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão conter o nome da empresa, a assinatura do profissional responsável, a menção de seu título profissional e o número de seu respectivo registro no CREA/CAU.
## 6.11. Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão ser entregues em seu formato original (".doc", ".xls", ".dwg", ".rvt") e em formato ".pdf".
## 6.12. Os nomes de todos os arquivos digitais fornecidos pela Contratada deverão seguir a seguinte padronização:
### 6.12.1. Todos os arquivos gerados deverão ter seus nomes iniciados pelas siglas que se encontram definidas nessa própria tabela ("INÍCIO", "ARQ", por exemplo) e deverão estar contidos em pastas cujos nomes são as próprias siglas que iniciam seus nomes;
### 6.12.2. Após a sigla, o nome dos arquivos deverá incluir o separador "_" (underscore);
### 6.12.3. Após o separador, incluir o número (três dígitos) do documento daquele tipo naquele projeto específico ("005", por exemplo);
### 6.12.4. Após o tipo, incluir novo separador "_" (underscore);
### 6.12.5. Após o separador, incluir o tipo de informação contida no arquivo ("PLANTA", "CORTE", "IMAGEM", "GRÁFICO", "TABELA", "DOCUMENTO" etc.) resumido a uma única palavra;
### 6.12.6. Após o número, incluir novo separador "_" (underscore);
### 6.12.7. Considerando possíveis novas versões do mesmo arquivo, deverá ser colocada, após o separador, a versão do arquivo representada pela letra "V" acrescida de três dígitos numéricos ("V007", por exemplo);
### 6.12.8. Finalizando o nome, deverá ser colocada a extensão adequada (".dwg", ".doc", ".xls" etc.).
### 6.12.9. Um exemplo da utilização da padronização citada é: a quarta versão da sétima planta que faz parte do projeto de fundações deverá estar em uma pasta chamada "FUNDA" e deverá ter o nome "FUNDA_007_PLANTA_V004.dwg".
### 6.12.10. Cada projeto específico (arquitetura, estrutura, elétrica etc.) deverá ter uma pasta respectiva que abrigue todos os seus arquivos.
## 6.13. Uma lista numerada, agrupada por projeto específico e que exiba todos os documentos integrantes dos projetos, deverá ser entregue à CONTRATANTE contendo o nome e a descrição de cada um dos arquivos, além de observações adicionais julgadas pertinentes.
## 6.14. A utilização de envio de arquivos digitais por correio eletrônico será permitida em caso de revisões dos projetos já entregues ou complementações, desde que mediante autorização prévia da Contratante.
## 6.15. No caso de existirem modificações ou revisões nos projetos, estas deverão ser fornecidas formalmente, via ofício de remessa, acompanhadas de instruções que indicarão quais arquivos entregues anteriormente deverão ser substituídos pelos novos ou simplesmente excluídos, o que viabilizará a coesão e atualização organizada da documentação.
## 6.16. Não serão aceitos arquivos com as extensões ".dxf" e ".txt".
## 6.16.1. Em caso de arquivos produzidos em outro programa, diferente do AutoCAD ou do Revit, e posteriormente convertidos para algum deles, é aconselhável a observação de possível perda de informações ocasionada, principalmente, em objetos dos tipos: texto, cota, hachura e tipo de linha.
## 6.16.2. Deverão, preferencialmente, ser utilizadas fontes (tipos de letras) padrão. Se forem utilizadas fontes (tipos de letras) fora dos padrões básicos, elas deverão ser remetidas junto com os arquivos.
## 6.16.3. Os arquivos digitais das ilustrações (imagens, gráficos de apresentação, ilustrações) poderão ser vetoriais (formato dos programas CorelDRAW ou Illustrator - extensão de arquivo ".cdr" ou ".ai") ou "Raster" (extensão de arquivo ".tif" ou ".jpg", dependendo do tipo de imagem).
## 6.16.4. Caso sejam entregues arquivos em formato ".dwg", deverão ser entregues os arquivos ".ctb" (de configuração de cores e penas) correspondentes de forma a facilitar futuras plotagens.
# 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A contratada assume o compromisso de envidar todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento do objeto presente contrato, além da obediência às responsabilidades legais, regulamentares e às demais constantes no instrumento convocatório, seus anexos e na sua proposta comercial.
7.2. Constituem obrigações expressas da contratada, sem prejuízo das demais obrigações legais e/ou regulamentares:
7.2.1. Executar os serviços objeto do contrato de acordo com as especificações do edital e seus anexos e deste contrato;
7.2.2. Entregar os documentos nos prazos fixados pelo contrato ou pelo Fiscal do Contrato;
7.2.3. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal e distrital, as normas de segurança, bem como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação, inclusive quanto aos preços praticados;
7.2.4. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o processo licitatório, particularmente em relação à manutenção dos profissionais indicados como responsáveis técnicos que executarão os serviços, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização à contratante para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento deste contrato;
7.2.5. Responsabilizar-se pela elaboração dos projetos de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas da ABNT e normas federais e distritais, e boas práticas, direta ou indiretamente aplicáveis aos projetos de obras públicas, bem como atendendo às recomendações descritas na publicação “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas” do Tribunal de Contas da União, e dos órgão anuentes;
7.2.6. Se guiar pelas diretrizes de sustentabilidade ambiental e acessibilidade das instalações aliadas à economicidade e à eficiência energética;
7.2.7. Verificar a necessidade de licenciamento ambiental e, em sendo preciso, elaborar os estudos e documentos necessários (incluindo, mas não se limitando, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA), bem como diligenciar perante os órgãos competentes para a obtenção das referidas licenças, arcando com todos os custos que se fizerem necessários;
7.2.8. Verificar a necessidade de licenciamento local e, em sendo preciso, elaborar os estudos e documentos necessários (incluindo, mas não se limitando, ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV), bem como diligenciar perante os órgãos competentes para a obtenção das referidas licenças, arcando com todos os custos que se fizerem necessários;
7.2.9. Verificar a necessidade de autorização ou aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e, em sendo preciso, elaborar os respectivos estudos e documentos necessários, bem como diligenciar perante os órgãos competentes para a obtenção das referidas autorizações, arcando com todos os custos que se fizerem necessários;
7.2.10. Verificar a necessidade de elaboração de Relatório de Impacto de Trânsito - RIT e, em sendo preciso, elaborar os respectivos estudos e documentos, bem como diligenciar perante os órgãos competentes para a obtenção das referidas autorizações, arcando com todos os custos que se fizerem necessários;
7.2.11. Elaborar os estudos e documentos necessários à obtenção de anuências pelos órgãos competentes, incluindo, mas não se limitando, Administração de Brasília, corpo de bombeiros, órgãos e autarquias do Governo do Distrito Federal, concessionárias de serviços públicos e entidades de proteção sanitária, do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico e cultural, arcando com todos os custos que se fizerem necessários;
7.2.12. Obter todas as autorizações, licenças e quaisquer outros documentos condicionantes necessários ao desenvolvimento dos serviços ora contratados e à execução da futura edificação, perante todos os órgãos competentes, na forma exigida pelas normas legais vigentes, pagando emolumentos e taxas correspondentes, observando as leis, regulamentos e códigos de posturas, bem como cumprir quaisquer outras formalidades que vierem a ser necessárias e ao pagamento, à suas custas, das multas porventura impostas por autoridades distritais e/ou federais;
7.2.13. Elaborar a revisão, consolidação e reorganização do programa de necessidades, emitindo parecer técnico sobre a adequação, viabilidade, regularidade e compatibilidade, sem custos para a Administração;
7.2.14. Informar e manter atualizados os meios de comunicação disponíveis para a recepção das solicitações emitidas pela contratante (fax, telefone fixo e móvel, e-mail, etc.);
7.2.15. Manter permanente contato com a contratante, através do coordenador de projetos, para a execução do objeto;
7.2.16. Participar, por intermédio do coordenador de projetos e integrantes da equipe técnica, das reuniões que se fizerem necessárias;
7.2.17. Atender prontamente as exigências da contratante inerentes ao objeto do contrato;
7.2.18. Manter arquivadas todas as versões anteriores dos projetos para permitir o controle das alterações, bem como o arquivo de toda documentação referente à execução do contrato;
7.2.19. Fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos serviços, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos;
7.2.20. Efetuar correções, alterações e/ou modificações de projetos, especificações, memoriais e outros que se mostrarem necessários ao melhor desenvolvimento dos serviços ou que sejam do interesse da contratante ou ainda aqueles decorrentes de atendimento à legislação, às normas técnicas, e/ou determinações dos órgãos competentes, durante o desenvolvimento dos projetos;
7.2.21. Responder, civil, penal e administrativamente por quaisquer danos materiais, pessoais ou morais ocasionados, direta ou indiretamente, à contratante ou a terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados por sua ação ou omissão, dolosa ou culposamente, na prestação dos serviços contratados, inclusive por acidentes, morte, perda ou destruições, devidamente apurado por competente processo administrativo, com direito ao contraditório e a ampla defesa;
7.2.22. Pagar as multas impostas pela contratante, espontaneamente ou após o trânsito em julgado administrativo;
7.2.23. Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade da contratante, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado e recolhido por depósito a favor da contratante através de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo máximo de cinco dias úteis, a partir da notificação, garantida a ampla defesa e o contraditório.
7.2.23.1. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente.
7.2.23.2. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação;
7.2.24. Relatar de imediato à contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execução dos serviços, bem como qualquer ocorrência que resulte em dano material sob sua responsabilidade;
7.2.25. Respeitar rigorosamente, no que se refere a todo pessoal utilizado nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalho, segurança, previdência social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizará;
7.2.26. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art.70, da Lei nº 8666/93;
7.2.27. Renovar, repor, complementar ou apresentar nova garantia contratual, quando da sua utilização, insuficiência ou da extinção da validade do documento inicial, no prazo máximo de cinco dias úteis;
7.2.28. Manter-se em situação regular junto à Fazenda Pública com relação a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, decorrentes da prestação dos serviços e da situação de empregador, especialmente junto à Previdência Social, ao FGTS e à Justiça do Trabalho;
7.2.29. Executar os serviços objeto deste contrato por profissionais devidamente habilitados para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (Lei nº 5194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Lei nº 12378/2010) e indicados pela contratada como integrantes de sua equipe técnica;
7.2.30. Efetuar, às suas custas, as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no CREA/CAU de todos os profissionais envolvidos na elaboração dos projetos e dos serviços referentes ao objeto deste contrato, nos termos da legislação e regulamentação vigente;
7.2.31. Responsabilizar-se pela assinatura do autor ou autores dos projetos em todas as peças que compõem os projetos definitivos, indicando o número da inscrição de registro das ART/RRT no CREA/CAU, nos termos da Lei nº 6496/77;
7.2.32. Ceder à contratante os direitos patrimoniais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, conforme determina o art. 111 da Lei nº 8666/93, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sujeitando a contratada a sanções administrativas, civis e penais cabíveis em caso de violação;
7.2.33. Garantir os serviços entregues pelo prazo mínimo de cinco anos ou até a conclusão da obra (o que for maior), promovendo as adequações de eventuais falhas de projeto constatadas posteriormente ao recebimento definitivo ou durante a construção da obra;
7.2.34. Manter sigilo e não veicular as informações a que tiver acesso em decorrência da execução do presente contrato, respondendo administrativa, civil e criminalmente, no caso de violação;
7.2.35. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado;
7.3. É expressamente vedado à contratada:
7.3.1. a contratação de pessoas para atuação no objeto deste contrato enquadradas nas restrições estabelecidas pela Resolução nº 37 do Conselho Nacional do Ministério Público;
7.3.2. a realização de ajuste com licitante participante da licitação para execução da obra a que se refere o objeto deste contrato;
7.3.3. a veiculação de publicidade acerca deste contrato e das informações decorrentes da execução do objeto, salvo se houver prévia e expressa autorização da contratante.
# 8. COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE
8.1. A contratada designará um coordenador de projetos, o qual ficará encarregado da coordenação desde o início da execução do presente contrato.
8.2. O coordenador de projetos deverá:
1. integrar o quadro permanente da contratada;
2. ser devidamente qualificado e disponibilizar informações de todos os projetos para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos à Administração;
3. ser responsável, durante todas as etapas de elaboração dos projetos, pela compatibilização entre os projetos e pelo gerenciamento das interferências;
4. garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma físico-financeiro;
5. ser responsável por todas as tratativas com os representantes da contratante para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações e definições dos projetos;
6. programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais da equipe que elaborará os projetos.
8.3. O coordenador de projetos responderá pela contratada nas entregas das etapas dos serviços objeto deste contrato e se responsabilizará pelo desenvolvimento multidisciplinar na execução.
8.4. A coordenação incluirá a compatibilização de projetos, o controle da unificação dos elementos informativos dos desenhos, com padronização de pranchas, simbologia, numeração, referência e outros correlatos, e abrangerá a integração e consistência dos documentos complementares, tais como memoriais descritivos, memória de cálculo, caderno de encargos, especificações técnicas, normas de execução, etc.
## 8.5. O projeto completo, composto por todos os projetos específicos devidamente harmonizados e compatibilizados entre si, será supervisionado pelo Coordenador de projetos, de modo a promover e facilitar as consultas e o fluxo de informações entre os autores dos projetos e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da edificação.
## 8.6. Caberá à Contratada coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de todos os elementos do projeto, com as definições de projeto necessárias a todos os agentes nele envolvidos, resultando em Projetos, Básico e Executivo sem problemas de integridade, isto é, um projeto com todas as interferências entre os diversos projetos específicos resolvidos e com todas as suas interfaces bem definidas, de modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos construtivos, prazos de execução e visando à minimização dos problemas de execução da obra.
8.7. Considerando as particularidades do regime de execução e planejamento adotado para a elaboração dos projetos e as respectivas interferências recíprocas, deverá ser utilizado, preferencialmente, o sistema de elaboração simultânea e coordenada (BIM - Building Information Modeling), independentemente do cumprimento das formalidades e produtos descritos no cronograma físico financeiro.
8.8. Todos os projetos e serviços serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da contratada, resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade.
8.9. O vínculo entre os autores dos projetos e a contratada será caracterizado através da respectiva ART/RRT.
8.10. O autor do projeto deverá entregar um produto de qualidade e que atenda aos requisitos do Programa de Necessidades, da Lei das Licitações e da legislação pertinente ao objeto contratado. Caso contrário, o projeto não será aceito e as correções deverão ser efetuadas sem ônus para a contratante (Acórdão nº 644/2007 – TCU/Plenário).
8.11. Todos direitos autorais, salvo o moral, deverão ser cedidos ao contratante, sem reservas, nos termos do art. 111 da Lei nº 8666/93.
8.12. Os autores dos projetos e subrrogados ficam obrigados a realizar todas as revisões e adequações que se mostrarem necessárias para sua aprovação e correta implantação.
8.13. Aos autores dos projetos é facultado o acompanhamento da execução da futura obra, desde que atendidas as normas estabelecidas e não implique em qualquer ônus para a Administração.
# 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO
## Os produtos e os pagamentos referentes aos serviços prestados e efetivamente concluídos ocorrerão de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado no Anexo VII deste Projeto Básico.
## O Cronograma Físico-Financeiro (Anexo IV) deverá ser revisado e detalhado pela Contratada em função de sua capacidade técnica-operacional, e sua versão final deverá passar por aprovação da Contratante, antes da assinatura do Contrato.
## Não haverá pagamento parcial ou proporcional de produto. Isto é, os pagamentos corresponderão aos produtos entregues, revisados e efetivamente concluídos em cada etapa.
## Para cada etapa e subetapa deverão ser previstas duas entregas, uma preliminar e outra definitiva. Entre elas, deverá ser previsto um prazo para aprovações e revisões. O pagamento somente será efetuado com a entrega definitiva de todos os produtos constantes das etapas/subetapas.
## Na revisão do cronograma deverão se manter inalterados todos os produtos e etapas (assim como seus respectivos percentuais de pagamento), além dos prazos de entregas finais (conclusão) das Etapas 3 (Projeto Básico) e 4 (Projeto Executivo).
## A Contratada deverá prever prazos para revisões dos projetos, a fim de que os prazos das entregas definitivas sejam, de fato, respeitados. Para isso, entregas preliminares deverão ser previstas.
## O planejamento da Etapa 3, Projeto Básico, conforme apresentado no cronograma físico-financeiro preliminar, deverá priorizar a entrega dos projetos de: Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Estruturas, Fundação, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas e SPDA, Prevenção e Combate a Incêndio e GLP, a fim de agilizar a elaboração do Projeto Legal, visando às aprovações pelos órgãos competentes.
## Já no desenvolvimento das primeiras etapas, deverão ser consultados os responsáveis por projetos a serem entregues somente na Etapa 4, referente ao Projeto Executivo, com o intuito de se evitar retrabalho posterior.
## A conclusão da Etapa 3, Projeto Básico, não poderá ultrapassar o prazo estabelecido, de 511 (quinhentos e onze) dias corridos, 70% do prazo para a entrega final de todo o serviço contratado.
## No Cronograma Físico-Financeiro de Projeto a ser detalhado pela Contratada, em conjunto com a Contratante, deverão estar previstos os prazos de aprovação em todos os órgãos competentes cujos pareceres favoráveis sejam necessários à futura contratação da obra.
## Visando à obtenção de um produto final coerente e exequível, os projetos específicos que compõem o Projeto Executivo deverão ser desenvolvidos de modo a permitir uma perfeita coordenação entre os diversos projetos, o acompanhamento e aprovação por parte da Contratante além da formalização e registro das decisões de projeto.
## O descumprimento do cronograma deverá ser justificado por escrito pela Contratada, sob pena da aplicação das sanções previstas no Contrato.
# 10. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
## 10.1. Todos os serviços objeto deste Projeto Básico deverão ser prestados e concluídos no prazo máximo de 900 (novecentos) dias corridos, de acordo com as Ordens de Serviço, em compatibilidade com o cronograma físico-financeiro.
## 10.2. A data de entrega dos produtos vinculados à Etapa 3 (Projeto Básico) não poderá ultrapassar 70% do prazo da entrega final, isto é, não poderá ser superior ao prazo de 630 (seiscentos e trinta) dias corridos.
## 10.3. A Contratada deverá prever prazos e providenciar as aprovações em todos os órgãos competentes relacionados aos produtos elaborados e necessários à contratação da obra.
## 10.3.1. Os prazos para análises e aprovações dos projetos estão incluídos no prazo de execução dos serviços.
10.4. O local de realização dos serviços vincula-se ao desempenho das atividades preponderantes da contratação, definindo-se como local de entrega dos produtos a sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília/DF.
# 11. FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização do contrato será exercida de forma ampla a irrestrita pelo Fiscal do Contrato, contemplando, mas não se limitando, às seguintes atribuições:
1. solicitar a abertura de processo administrativo de gestão do presente contrato, constando todos os documentos referentes à fiscalização dos serviços;
2. acompanhar a execução do contrato, incluindo a realização de diligências e vistorias in loco previamente agendadas com a contratada;
3. esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos projetos ou nas demais informações e instruções complementares, necessárias ao desenvolvimento dos serviços;
4. analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados;
5. comunicar, de forma incontinente, à Administração no caso de ocorrência de fatos passíveis de aplicação de sanções;
6. averiguar os serviços executados frente ao cronograma físico-financeiro;
7. elaborar pareceres para instruir os autos do processo de gestão e as decisões da Administração;
8. verificar e emitir o atestado de execução dos serviços e o termo circunstanciado de recebimento provisório;
9. encaminhar e atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela contratada para pagamento, após regular liquidação;
10. solicitar a documentação atualizada necessária à comprovação das condições de habilitação da contratada;
11. ordenar a imediata substituição de pessoa vinculada à contratada que apresentar conduta incompatível com a exigida pela contratante, embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência nos trabalhos, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
12. impugnar qualquer serviço feito em desacordo com as normas regulamentares, exercendo controle sobre o cronograma físico-financeiro;
13. propor a aplicação de sanções de maneira circunstanciada, comprovada e justificada;
14. avaliar eventuais acréscimos, supressões e/ou substituições de serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto do contrato;
15. encaminhar ao ordenador de despesa da Administração toda e qualquer modificação contratual que se faça necessária ou que envolvam acréscimo ou supressão de despesa e dilatação de prazos;
16. praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do edital e anexos e do contrato.
11.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo e nem reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
11.3. O Fiscal do Contrato será designado formalmente pela contratante e será auxiliado por Comissão de Acompanhamento formalmente designada, admitindo-se, ainda, a designação de outros servidores do quadro de pessoal da contratante e a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, na forma do art. 67 da Lei nº 8666/93.
11.4. Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato inerentes ao objeto deverão ser prontamente atendidas pela contratada sem ônus para a contratante, especialmente quando se referir à correção de deficiências, falhas ou irregularidades na execução dos serviços.
11.5. As providências e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização contratual deverão ser prestados no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, salvo justificativa aceita pelo contratante.
# 12. ENTREGAS E ANÁLISES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
12.1. A entrega dos produtos parciais e totais decorrentes da execução dos serviços será realizada na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília/DF, contendo relatório dos serviços executados, em duas vias, as quais, uma vez protocoladas pelo Fiscal do Contrato, servirão como prova da entrega.
12.1. A entrega de produtos incompletos quantos aos requisitos essenciais não será considerada.
12.2. Considerada a entrega, os produtos serão analisados pelo Fiscal de Contrato para verificação de cumprimento dos requisitos e especificações.
# 13. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
13.1 Os serviços e respectivos produtos serão atestados em conformidade com o cronograma físico-financeiro, após o cumprimento das exigências da respectiva etapa.
13.2. A contratante aceitará os serviços conformes ou, no caso de verificar eventuais pendências, elaborará relatório circunstanciado e notificará a contratada para solucionar as pendências no prazo estabelecido, sem prejuízo das demais ações.
13.3. Não serão recebidos produtos via correio eletrônico, nem injustificadamente incompletos ou desconformes.
13.3.1. A justificativa acerca de produtos incompletos ou desconforme será avaliada pela contratante para aferição de eventual infração contratual.
13.4. Os atestados serão realizados por termo circunstanciado lavrado pela contratante no prazo de quinze dias, contados da entrega dos produtos.
13.4.1. A contratante poderá efetuar glosas legais e por inexecução, sem prejuízo da aplicação de sanções.
13.4.2. Os atestados constituem a liquidação da despesa nos termos do art. 63 da Lei nº 4320/64 e do art. 36 do Decreto nº 93872/86, autorizando a contratada a emitir a nota fiscal/fatura para pagamento, que deverá ser realizada no prazo de cinco dias úteis.
13.4.3. O atestado da última etapa será realizado em conjunto com o recebimento definitivo.
13.5. O recebimento do objeto será realizado em duas fases, nos termos do art. 73 da Lei nº 8666/93, conforme abaixo:
13.5.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização especialmente designado, através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, mediante prévia conferência dos serviços, em até quinze dias contados da comunicação da contratada, observado o cronograma físico-financeiro apresentado.
13.5.2. Definitivamente, em até noventa dias contados da data da comunicação pela contratada que os serviços estão aptos ao recebimento definitivo, caracterizado após a análise de comissão especialmente designada, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, depois de satisfeitas as seguintes condições:
        1. Conferência de adequação dos serviços aos termos contratuais;
        2. Completa harmonização entre os projetos componentes do projeto completo, declarada expressa e formalmente pela contratada, onde deverá se responsabilizar pela adequação caso sejam verificadas inconsistências durante o período de garantia;
13.6. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.
13.6.1. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante.
# 14. CÁLCULO DO BDI
## 14.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) (Anexo V) segundo a fórmula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100
onde:
IMP = Impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM =	Administração Central;
DEF =	Despesas Financeiras;
RIS = Riscos, Seguros e Garantias;
LB =	Lucro Bruto ou Remuneração.

## 14.2. Orçamento de referência para composição do BDI de 21,25% adotado pela Administração (Acórdão nº 2.622/2013-TCU/Plenário):
IMP =	7,65%;
ADM =	3,00%;
DEF =	0,50%;
RIS =	0,82%;
LB =	7,00%.
## 14.3. A composição do BDI considerou a desoneração instituída pela Lei nº 12.844/2013 (Acórdão nº 2.293/2013-TCU-Plenário). Destarte, os impostos incidentes sobre o faturamento considerados como referência foram:
CPRB = 2,00% (Contribuição Previdenciária Sobre a Renda Bruta)
ISS =	2,00% (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - DF)
PIS =	0,65% (Programa de Integração Social)
COFINS = 3,00% (Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social)
14.3.1. Para efeitos de incidência do ISS deverá ser adotada a alíquota de acordo com o previsto para o estabelecimento prestador, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, isentando a contratante (tomador) de qualquer responsabilidade quanto à adequada definição do local de recolhimento do tributo.
## 14.4. O valor de BDI considerado no orçamento apresentado é uma estimativa composta pela Coordenação de Arquitetura e Engenharia da PGT. Cada licitante deverá elaborar sua própria planilha de composição analítica do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição utilizada na formação do preço total da sua proposta.
14.4.1. No caso de licitante em consórcio com opção de pagamento individual às empresas consorciadas, deverá ser apresentada a constituição do BDI de acordo com a configuração individual de cada empresa participante dos pagamentos, bem como a distribuição dos respectivos eventos de pagamento.

# 15. CUSTO ESTIMADO TOTAL DOS SERVIÇOS
## A estimativa do custo total da contratação é de R$ 13.499.999,25 (treze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme apresentado no Anexo III.

# 16. DISPOSIÇÕES GERAIS
## 16.1. As licitantes deverão vistoriar o local da futura obra previamente à apresentação das propostas, a fim de cientificarem-se da situação atual da área de implantação do projeto, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da confecção dos estudos e projetos, bem como conhecerem todos os detalhes necessários à sua perfeita elaboração.
16.1.1. A vistoria ao local da futura obra no endereço indicado será livre e independente de autorização da Administração.
16.1.2. A comprovação de realização da vistoria pelo licitante será presumida pela Administração, não sendo emitida, nem exigida, qualquer comprovante de efetivação.
16.1.2. A licitante não poderá alegar desconhecimento das condições do local da futura obra em decorrência de eventual não realização da vistoria.
16.2. As dúvidas e esclarecimentos demandados pelas licitantes deverão ser apresentados nos prazos previstos pelo edital de licitação.
16.2.1. Decorridos os prazos previstos no edital de licitação, as dúvidas e esclarecimentos adotarão o único e exclusivo entendimento do contratante, não cabendo à licitante a alegação de entendimento diverso.
## 16.3. Serão de responsabilidade das licitantes o levantamento e a confirmação de todos os quantitativos e valores incluídos na Planilha de Preços dos Serviços de sua proposta.
## 16.3.1. Caso os preços na proposta da licitante sejam dimensionados abaixo dos valores eventualmente praticados, tais valores não serão considerados como justificativa para a não execução dos serviços previstos em sua totalidade e não constituirão motivação apta aditamentos ao contrato.
16.3.2. A proposta formulada pela licitante é de sua única e exclusiva responsabilidade.

Brasília, de agosto de 2014.

MARCELO BORGES FACCENDA
Coordenador de Arquitetura e Engenharia

APROVO o presente Projeto Básico para fins do disposto pelo inc. I do §2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93.
Brasília, de agosto de 2014.

TERESA CRISTINA AIRES DE ASSIS
Diretora do Departamento de Administração
Procuradoria-Geral do Trabalho

ANEXO - DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS
# 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
### A representatividade da edificação deverá configurar o prisma histórico-simbólico do Ministério Público, com a vertente prioritária do trabalho e proteção laboral. Buscou-se, dessa forma, alguns excertos da relação das funções do Ministério Público do Trabalho com a história da arquitetura e seu simbolismo, que deverão predominar na identificação institucional da edificação da Procuradoria-Geral do Trabalho e Complexo do MPU.
### Dentre os antecedentes remotos do Ministério Público, costuma-se indicar o funcionário real do Egito conhecido como magiaí, que tinha a função de denunciar os infratores, participar dos atos de instrução, zelar pelos interesses do soberano e proteger os cidadãos pacíficos. Durante a construção das pirâmides do Egito, verifica-se a intensa atuação do magiaí no controle dos escravos trabalhadores, buscando manter as condições da força de trabalho e evitando penas que determinassem degradação pessoal em prejuízo da obra.
### Outros autores citam o funcionário grego denominado de thesmotetis ou desmodetas, cuja principal atribuição - que não era a de acusador, múnus que recaía, em inúmeros povos da antiguidade, sobre as vítimas do crime ou seus familiares – era velar pela correta aplicação das leis; assim como menção aos advocatvs fisci e os Procuradores Caeseris, que, apesar de não atuarem na persecução penal, que era de iniciativa do ofendido ou do povo em geral, tinham o dever, respectivamente, de defender o Estado romano e o tesouro do Caesar; os éforos, de Esparta, que, embora juízes, exerciam o ius accusationis e deveriam manter o equilíbrio entre o poder real e o poder senatorial[1].
[1] GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. São Paulo: Saraiva, 2014.
### No entanto, a teoria mais aceita é a do surgimento na França, no século XIV, na ordenação de 25 de março de 1302, do reinado de Felipe IV – ou simplesmente Felipe, o belo – na qual os chamados procuradores do rei (Magistrature Du Parquet) “deveriam prestar o mesmo juramento do juízo com fim de patrocinarem as causas do rei”. Todavia foi durante o governo de Napoleão que o Ministério Público tomou cunho de instituição.
### A estruturação da proteção do trabalho, em registro arquitetônico, também se verifica presente na lenda de Hiram Abiff para a construção do Templo do Rei Salomão, onde os companheiros compareciam à Câmara do Meio do Templo para receberem seus salários “sem escrúpulos, porque sabiam que a eles tinham todo direito; e sem receio, pela grande confiança que depositavam na integridade de seus chefes, naquela época”, constituindo-se, neste ponto, profunda interação simbólica da atuação do trabalho e da arquitetura, onde o trabalho é a própria afirmação do homem como criatura[2]. A questão simbólica do trabalho também é reforçada pela Opus Dei, onde o ser humano dignifica-se pelo trabalho[3] – conduta absorvida e positivada como fundamento da República Federativa do Brasil nos termos dos incisos III e IV do art. 1º da Constituição da República de 1988[4].
[2] VÁSQUES VIALARD, Antonio L. R. El Trabajo Humano: Buenos Aires: Ed. Universitária de Buenos Aires, 1970.
[3] FERRARI, Irani; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011.
[4] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
### A evolução do Ministério Público no Brasil parte da fase colonial com as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, que disciplinavam a atuação de agentes cujas atribuições em muito se assemelhavam àquelas que atualmente recaem sobre o Ministério Público, sem, contudo, referencia específica de proteção ao trabalho e ao trabalhador por um órgão estatal independente.
### Somente com a Constituição da República de 1988 que o Ministério Público do Trabalho se consolidou com ramos especializado da defesa dos direitos sociais, em especial do trabalho, integrado na estrutura indivisível, especializada e independente do Ministério Público Brasileiro.
### O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127, CR/88).
### O Ministério Público brasileiro é composto por:
### I - Ministério Público da União, que compreende:
### o Ministério Público Federal;
### o Ministério Público do Trabalho;
### o Ministério Público Militar;
### o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
### II - Os Ministérios Públicos dos Estados.
### No plano infraconstitucional, a instituição se encontra regulamentada pela Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), onde a caracterização do Ministério Público do Trabalho é particularizada nos artigos 83 a 115.
### São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
### Segundo o art. 129 da Constituição Federal são funções institucionais do Ministério Público:
### promover, privativamente, a ação penal pública;
### zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
### promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
### promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição;
### defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
### expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los;
### exercer o controle externo da atividade policial;
### requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
### exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
Nos termos do art. 83 da Lei Complementar nº 75/93, são competências institucionais do Ministério Público do Trabalho:
1. promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;
2. manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção;
3. promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos;
4. propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores;
5. propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho;
6. recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho;
7. funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes;
8. instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir;
9. promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal;
10. promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho;
11. atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho;
12. requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas;
13. intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional.

# 2. DIRETRIZES CONCEITUAIS
## 2.1. Conceitualmente, tomou-se por base a ideia de que arquitetura de edifícios públicos deve refletir o caráter das instituições que abriga. Nesse sentido, é desejável que o complexo arquitetônico seja expressivo dos valores que pautam as ações do Ministério Público da União, em especial do Ministério Público do Trabalho.
## 2.2. Por se tratar de um edifício institucional, deverá traduzir esse caráter em sua forma e relação com o entorno, diferenciando-se de edificações residenciais e comerciais. O novo complexo deverá ser um edifício-referência que acolha em si o caráter que um órgão público do porte do Ministério Público da União impõe. Dessa forma, é importante que a edificação se traduza através de uma linguagem contemporânea, sem prejuízo à sua relação com o contexto local, onde já há o início de implantações e outras propostas de construções vizinhas.
## 2.3. A localização determina condicionantes de estruturação na setorização proposta para o Plano Piloto de Brasília e representada pela escala gregária característica da região. Deverá ser considerado o lote como marco final da área institucional e inicial da área habitacional da Asa Norte, de referência estratégica de limitação de setores.
## 2.4. A proposta para a implantação do Complexo do MPU nasce enfrentando não só o desafio de atender a um programa arquitetônico extremamente complexo em edificação compacta, mas também de promover a qualificação urbanística da área de intervenção, de valorizar os espaços públicos existentes e propostos. A implantação do Complexo do MPU não deve ser apenas uma intervenção arquitetônica, mas também uma intervenção de caráter urbanístico.
## 2.5. A edificação em si, ou conjunto de edificações, deve tomar partido da sua localização estratégica e iconográfica, dando origem a um novo marco arquitetônico para a cidade, significativo e impactante. Marco arquitetônico que também deve ser exemplo de sustentabilidade e de acessibilidade universal.
## 2.6. Os espaços de convivência e encontro devem apresentar soluções diferenciadas e inovadoras, suscitar estímulo, interesse e participação e, ao mesmo tempo, oferecer a possibilidade de acolhimento e do conforto.
## 2.7. O Ministério Público da União possui, dentre seus edifícios-sedes, alguns destaques arquitetônicos, como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Militar e, como sua maior expressão, a sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília/DF, projetado por Oscar Niemeyer, detendo a beleza na implantação, na forma arquitetônica e ousadia estrutural - características do mais prestigiado arquiteto brasileiro.
## 2.8. Inserção no Contexto Urbanístico
### 2.8.1. Brasília consolidou a maturidade cultural do povo brasileiro. Sua concepção urbanística e arquitetônica não foi apenas a simples construção da nova capital, mas a construção de um novo Brasil. Situa-se acima do individualismo e não se resume apenas à beleza, mas à utilidade coletiva. É a primeira cidade moderna tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade.
### 2.8.2. O projeto do Complexo do Ministério Público da União busca resgatar a importância da arquitetura brasileira e da própria história de Brasília, para que seja mais um marco de cultura, além de alavancar a imagem do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público da União.
### 2.8.3. O destaque começa pela localização do lote, no centro de Brasília e à margem dos eixos rodoviários, no início da Asa Norte do Plano-Piloto. É um dos terrenos mais nobres da capital federal. Seu rebatimento com a Asa Sul corresponde aproximadamente ao Banco Central do Brasil, cuja arquitetura é destaque e referência nacional.
### 2.8.4. Assim, deverão ser observados os parâmetros urbanísticos característicos da localidade, como os evidenciados pelo Projeto de Lei Complementar nº 52/2012-DF, em especial “Tecido: Constitui parte do centro urbano inscrevendo-se na escala gregária proposta para a cidade, sendo esta formada por setores diferenciados segundo um rígido zoneamento de usos, refletido na denominação de cada um dos setores, carecendo de maior diversificação de usos e atividades. O centro configura-se como ponto referencial na paisagem pela verticalização de suas edificações com alturas variadas, rompendo com a horizontalidade dominante no conjunto urbanístico como um todo. Os diferentes setores são separados por barreiras viárias e topográficas configurando um espaço descontínuo. Os Setores de Autarquias Sul e Norte apresentam concepções urbanísticas diferenciadas. Enquanto no primeiro predominam lâminas verticais em sequência, o segundo é composto por lotes de grandes dimensões. No SAUN o processo de implantação é recente.”
2.8.5. Deverá ainda ser realizada uma prospecção de projetos de edificações previstos para a localidade (SAuN), de forma a identificar e considerar as implantações vizinhas na elaboração da concepção arquitetônica do Complexo do MPU.
# 3. PARÂMETROS CONSTRUTIVOS
## 3.1. Caracterização do Lote
### 3.1.1. O endereço do Complexo do MPU é: Setor de Autarquias Norte – SAuN, Quadra 4, lote B – Brasília DF.
### 3.1.2. O terreno onde será construído o Complexo do MPU tem dimensão retangular de 90,00mx100,00m.
### 3.1.3. A taxa máxima de ocupação é de 60% da área do lote.
### 3.1.4. O afastamento mínimo obrigatório das divisas é de 10,00m.
### 3.1.5. É obrigatória construção de subsolo em toda a extensão do lote, sem limitação de níveis.
### 3.1.6. A área de construção do terreno (ocupação do térreo) é de 5.400,00m².
### 3.1.7. A cota de soleira estabelecida pelo setor competente da Administração de Brasília, conforme Portaria Conjunta nº 8/2005-SUCAR/SEDUH foi de 1069,430, sendo permitido à contratada verificar a possibilidade de nova definição junto à Administração de Brasília de forma a comportar sua concepção arquitetônica.
### 3.1.8. Altura de coroamento de 65,00m (Decreto-DF nº 33.416/2011).
### 3.1.9. Potencial de construção (superfície) estimado pela SPU: 102.600,00m² (19 andares x 5.400 m²).
### 3.1.10. Os parâmetros urbanísticos constam da Planta Registrada AU-N PR 4/2 na Administração de Brasília, do Governo do Distrito Federal.
### 3.1.11. Os parâmetros edilícios e de acessibilidade seguem os estabelecidos no Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei nº 2.105/98, Decreto nº 19.915/98 e respectivas alterações) e na NBR 9050:2004, e, ainda, eventuais restrições contidas nas Portarias do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
### 3.1.12. A possibilidade de inclusão de um pavimento semienterrado fica condicionada à avaliação da Administração de Brasília, respeitando os afastamentos mínimos obrigatórios do lote, pois a AU-N PR 4/2 do GDF permite a ocupação total do lote apenas nos subsolo. Nos termos definidos pelo Código de Obras do DF, capítulo II, inciso XLIX, o pavimento semienterrado é o “pavimento da edificação, aflorado do solo e situado abaixo do pavimento térreo, que apresenta menos de sessenta por cento de seu volume enterrado em relação ao perfil natural do terreno”.
### 3.1.13. Os pavimentos situados abaixo do térreo, exceto garagem, poderão somente ser previstos desde que assegurados os parâmetros mínimos de dimensionamento e de iluminação e ventilação natural estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal;
### 3.1.14. As informações acima foram obtidas da Nota técnica nº 02/2008/SEDEC/GRU/DF, de 9 de maio de 2008, e do Processo nº 141.004.079/2012 junto à Administração de Brasília/Governo do Distrito Federal, cujo interessado é o Ministério Público do Trabalho/Procuradoria-Geral do Trabalho.
### 3.1.15. Todas informações deverão ser confirmadas junto à Administração de Brasília e demais órgãos competentes, pelos autores dos projetos, sob sua exclusiva responsabilidade.
### 3.1.16. Caso sobrevenha alteração legal, regulamentar ou técnica dos parâmetros adotados durante a execução do contrato e previamente à aprovação dos projetos, a contratada deverá providenciar as necessárias adequações sob sua exclusiva responsabilidade e ônus.
## 3.2. Características Gerais do Edifício
### 3.2.1. A nova sede da Procuradoria-Geral do Trabalho e Complexo do Ministério Público da União em Brasília-DF se caracteriza como um edifício de uso institucional composto basicamente por áreas com tipologia de escritórios panorâmicos e/ou individuais (gabinetes), salas de treinamento, salas de reuniões e audiências, auditório, restaurante, cozinha industrial, garagens, áreas técnicas e demais ambientes indicados neste termo de especificação.
### 3.2.2. O edifício abrigará as estruturas da Procuradoria-Geral do Trabalho e unidades de vinculação, como da Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria da República no Distrito Federal e outras unidades do Ministério Público da União, além de espaços comuns. A concepção arquitetônica deverá possibilitar o melhor aproveitamento do potencial construtivo do lote.
3.2.3. Considerando as características dos residentes da edificação, deverá ser elaborado um estudo de segurança institucional da edificação contemplando a classificação, setorização e a distribuição adequada das áreas sensíveis.
### 3.2.4. As áreas destinadas exclusivamente à estrutura da PGT deverão ser separadas das demais.
### 3.2.5. A solução conceitual do projeto deverá, portanto, prever a organização dos diversos programas de necessidades, de maneira a setorizar as áreas dos diferentes órgãos que comporão o complexo.
## 3.3. Organização do Programa de Necessidades
### 3.3.1. O programa de necessidades estimado e disponibilizado pela Administração deverá ser revisado pela contratada em conjunto com a Contratante e em compatibilidade com a concepção arquitetônica adotada, assim como submetido à aprovação da Contratante.
3.3.1.1. A revisão contempla a revisão propriamente dita, consolidação e reorganização do programa de necessidades, com a emissão de parecer técnico sobre a adequação, viabilidade, regularidade e compatibilidade.
3.3.1.2. A revisão do programa de necessidades deverá contemplar ainda, mas não se limitando, a anotação de inconsistências, sugestões de adequação, zoneamento hierárquico e de áreas sensíveis, inclusão e/ou supressão de áreas específicas, complementação, otimização e racionalização de espaços, adequação à segurança institucional e da edificação, etc.
### 3.3.2. A distribuição do programa de necessidades na concepção arquitetônica deverá contemplar os requisitos estabelecidos neste projeto básico.
### 3.3.3. Para melhor aproveitamento do potencial construtivo são estimados vinte e dois pavimentos, conforme abaixo discriminado:
### seis subsolos ocupando toda a área do lote, incluindo um pavimento semienterrado (destinados a garagens e áreas técnicas e outras áreas de uso permitido),
### Térreo, 1º e 2º pavimentos destinados aos acessos, atendimento ao público, restaurante, lanchonete, bancos, bibliotecas, auditórios e demais ambientes compartilhados.
### Duas torres distintas, com treze pavimentos cada, destinadas as estruturas funcionais dos órgãos distintos de acordo com o programa de necessidades, prevendo, ainda, pavimentos livres para flexibilização de ocupação;
### 3.3.4. Casa de máquinas, equipamentos e caixa d'água poderão ultrapassar a cota de coroamento desde que justificado tecnicamente, mediante aprovação da Administração de Brasília.
### 3.3.5. Deverá ser prevista altura de piso a piso dos pavimentos, exceto subsolos, de aproximadamente 4m;
### 3.3.6. Deverão existir grupos de elevadores independentes para cada torre e para a área comum.
## 3.4. Área Construída Estimada
Descrição	Pavimentos	Área (m²)	Área total (m²)
Térreo, 1º e 2º pavimentos (áreas comuns)	3	4.000,00	12.000,00
Torres 1 e 2 – MPT/MPF (escritórios)	13	5.000,00	65.000,00
Subtotal			81.200,00
Subsolo comum	6	9.000,00	54.000,00
TOTAL			135.200,00*

## * Para fins de estimação orçamentária foi adotado o valor de 121.600,00m², considerando-se a margem admitida e as eventuais perdas de separação de estruturas, como o vão entre torres.

## 3.5. Vagas de Veículos Estimadas
Pavimentos	Dimensionamento
	Disponibilidade (m²)	Área/vaga (m²)	Vagas/pavimento	Total
6 subsolos	45.900,00	25	306	1.836
Térreo	Junto às vias de acesso	25	50	50
TOTAL				1.886

### 3.5.1. A área de vagas disponível para os subsolos (45.900,00m²) foi calculada de acordo com a orientação contida na Nota Técnica nº 02/2008/SEDEC/GRU/DF (5x90mx100mx85%).
### 3.5.2. A quantidade de vagas para os estacionamentos externos pode variar, conforme situação das vias públicas perimetrais e determinações do DETRANDF decorrentes do Relatório de Impacto no Trânsito (RIT).
### 3.5.3. Deverá haver previsão de:
### duas vagas para caminhões (carga/descarga) no térreo, tipo doca;
### cento e vinte vagas para motocicletas e área para bicicletário com capacidade mínima para sessenta bicicletas, distribuídas entre as duas torres;
### trinta e nove vagas para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, conforme a NBR 9.050:2004 e demais normas locais, sendo trinta e oito na garagem privativa e uma no estacionamento externo;
### noventa e cinco vagas para idosos, de acordo com a Resolução-Contran nº 303/08, sendo noventa e duas localizadas na garagem privativa e três no estacionamento externo;
### vinte e uma vagas para mulheres gestantes, sendo vinte na garagem privativa e uma no estacionamento externo;
### quatro vagas reservadas para limpeza e manutenção de veículos oficiais, duas para cada torre, que deverão possuir ponto de água, torneira, ponto elétrico e coleta adequada de água, com caixa separadora.
### 3.5.4. As vagas privativas para procuradores e carros oficiais serão em número de cento e sessenta e deverão ficar agrupadas e localizadas próximas à unidade de transportes e acesso aos elevadores das torres.
### 3.5.5. Duas vagas deverão estar localizadas no primeiro subsolo e possuir fácil acesso aos elevadores de serviço para serem utilizadas para carga e descarga de materiais.

# 4. ACESSIBILIDADE
## 4.1. A concepção e a implantação do projeto arquitetônico e urbanístico devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT e a legislação específica.
## 4.2. O Projeto deverá atender ao “Roteiro para Elaboração de Projetos Acessíveis” constante do Anexo VII deste Projeto Básico. Na impossibilidade justificada de atendimento a um item específico, a Contratada deverá consultar à Contratante, que poderá autorizar expressamente a utilização de uma solução alternativa.
## 4.3. O Projeto de Arquitetura deverá garantir condições físicas para que seja dado atendimento prioritário às pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental, ou com mobilidade reduzida, gestantes, lactantes ou idosos, na forma do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
## 4.4. O projeto deve garantir o maior número possível de acessos ao seu interior com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade.
## 4.5. O projeto deve atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
## 4.6. Também estão sujeitos ao disposto neste item os acessos, áreas comuns, áreas de reuniões, banheiros, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações públicas.
## 4.7. O projeto deve disponibilizar sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
## 4.8. Os sanitários destinados ao uso por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
## 4.9. Os auditórios, salas de conferências e similares projetados destinarão, pelo menos, dois por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
## 4.10. É obrigatória, ainda, a destinação de dois por cento dos assentos para acomodação de pessoas com deficiência visual e de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
## 4.11. Os espaços e assentos a que se refere este item deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
## 4.12. Nos locais a que se refere este item, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.
## 4.13. As áreas de acesso aos palestrantes autoridades e artistas, tais como coxias, sala de autoridades (“VIP”) e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
## 4.14. Nos estacionamentos externos ou internos da edificação, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa com deficiência física ou visual, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
## 4.15. As condições gerais de acessibilidade deverão obedecer ao disposto na legislação/regulamentação vigente, em especial ao disposto nos seguintes diplomas:
### Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e dá outras providências.
### Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
### Decreto nº 5296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
### Lei Distrital nº 2.105, de 8 de outubro de 1998, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal.
### Resolução nº 81, de 31 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de Acessibilidade, adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências, no que couber.
### NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
### NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios.
### NBR 15655-1:2009 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional.
### NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência.
### Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Trânsito, de 18 de dezembro de 2008, que dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas.
### Resolução nº 304 do Conselho Nacional de Trânsito, de 18 de dezembro de 2008, que dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção.

# 5. SUSTENTABILIDADE
## 5.1. Em conformidade com o disposto na Instrução Normativa-SLTI/MPOG nº 2 de 4 de junho de 2014, os projetos de edificações públicas federais devem ser desenvolvidos ou contratados, obrigatoriamente, visando a obtenção da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) Geral de projeto classe “A”.
### 5.1.1. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) será obtida mediante a avaliação da edificação a partir dos requisitos contidos no “Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comercias de Serviços Públicos” (RTQ-C) e segundo as regras estabelecidas no “Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações (RAC).
### 5.1.2. O custo previsto para o processo de obtenção da ENCE Classe A deve estar incluso no custo estimado do Relatório Técnico de Sustentabilidade.
## 5.2. O Projeto deverá atender integralmente o “Roteiro para Elaboração de Projetos Sustentáveis” constante do Anexo VIII deste Projeto Básico e o “Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais de Serviços Públicos”, fornecido pelo INMETRO. Na impossibilidade de atendimento a um item específico desses documentos, a Contratada deverá consultar à Contratante, que, a seu critério, poderá autorizar expressamente a utilização de uma solução alternativa.
### 5.2.1. A Contratada deverá consignar as justificativas de todas as soluções sustentáveis adotadas no Relatório Técnico de Sustentabilidade específico. O mesmo vale para as justificativas de não-adoção de soluções sustentáveis que tiverem sua inviabilidade comprovada.
## 5.3. As especificações e demais exigências do projeto devem ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:
### Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável.
### Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, e uso de sensores de presença.
### Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes.
### Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia.
### Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados.
### Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
### Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;
### Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra.
## 5.4. As condições gerais de sustentabilidade da edificação deverão obedecer ao disposto na legislação vigente, em especial à:
### Lei Federal nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
### Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, e dá outras providências.
### Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.
### Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a festão de resíduos na construção civil, e suas alterações
### Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
### Instrução Normativa nº 02, de 4 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre regras para aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit.
### NBR 15220:2003 - Desempenho térmico para edificações – Parte 1: Definições, símbolos e unidades.
### NBR 15220:2005 – Desempenho térmico para edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações.
### NBR 15527:2007 – Água da chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos.
### Portaria n.º 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Requisitos técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais de Serviços Públicos;
### “Edifícios Públicos Sustentáveis”, de Mário Hermes Stanziona Viggiano, cartilha editada pelo Senado Federal em 2010. Disponível em meio eletrônico no sítio http://www.senado.gov.br/senado/programas/senadoverde/siges/Cartilha-edificios_publicos_sustentaveis_Visualizar.pdf
### “Recomendações Básicas para Projeto de Arquitetura”, editado pelo Grupo de Trabalho de Sustentabilidade da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA), em 30 de março de 2007. Disponível em meio eletrônico no sítio http://www.cbcs.org.br/_5dotSystem/userFiles/comite-tematico/projetos/CBCS_CTProjeto_Recomendacoes%20Basicas%20GTS_Asbea_30mar2007.pdf
### “Regulamento técnico da qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comerciais, de serviços e públicos”, de 8 de junho de 2009, editado pelo Ministério das Minas e Energia Disponível em: http://www.labeee.ufsc.br/eletrobras/etiquetagem/arquivos/2_RTQ_C.pdf

## 5.5. Conforto Ambiental Sonoro
### 5.5.1. O Projeto de arquitetura contemplará o mapeamento das fontes de ruído (externos, aéreos e de impacto).
### 5.5.2. A setorização do edifício deverá evitar que áreas de trabalho como gabinetes, escritórios, bibliotecas, reuniões e auditórios fiquem expostos a ambientes ruidosos e a ruídos externos.
### 5.5.2. O projeto da edificação deverá procurar evitar a contiguidade entre fontes sonoras e espaços sensíveis ao ruído (gabinetes, auditórios, sala de audiências e reuniões, etc.).
### 5.5.4. O projeto deverá prever adequadamente prumadas hidráulicas, sistemas de exaustão e ventilação com vistas a mitigar a projeção e interferência de ruídos.
### 5.5.5. As fontes de ruído de impacto, como máquinas e motores, deverão ter tratamento acústico previsto em projeto, de forma a evitar que este seja propagado para os demais ambientes.
### 5.5.6. Deverão ser especificadas as vedações adequadas para isolamento de ruídos aéreos e externos.
### 5.5.7. O projeto deverá contemplar especificação detalhada dos materiais de revestimento para pisos, paredes e tetos de acordo com aspectos de absorção e/ou isolamento necessários ao bom desempenho acústico.
### 5.5.8. O projeto deverá evitar que o plenum do forro e do piso elevado, assim com equipamentos de instalações como luminárias, caixas, etc. funcionem como “pontes acústicas” entre os ambientes.
### 5.5.9. Os projetos dos auditórios deverão apresentar plantas detalhando as soluções acústicas propostas. Auditórios com capacidade para duzentos expectadores ou mais deverão possuir projeto acústico específico.
### 5.5.10. Entre os ambientes e equipamentos a serem condicionados acusticamente devem constar: gabinetes, salas de audiências e reuniões, salas de aulas, auditórios, bibliotecas, restaurantes, escritórios panorâmicos, além de casa de máquinas e grupos geradores.
### 5.5.11. As condições gerais de conforto sonoro da edificação deverão obedecer ao disposto na legislação vigente, em especial à:
1. Lei Distrital nº 2.105, de 8 de outubro de 1998, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal.
2. NBR 10151:2000 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimentos.
3. NBR 10152:2000 – Níveis de ruído para conforto acústico.
4. NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – desempenho (todas as 6 partes), no que couber.

ANEXO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
# 1. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
1.1. A contratada designará um coordenador de projetos, o qual ficará encarregado da coordenação desde o início da execução do contrato.
1.2. O coordenador de projetos deverá:
1. integrar o quadro permanente da contratada;
2. ser devidamente qualificado e disponibilizar informações de todos os projetos para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos à Administração;
3. ser responsável, durante todas as etapas de elaboração dos projetos, pela compatibilização entre os projetos e pelo gerenciamento das interferências;
4. garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma físico-financeiro;
5. ser responsável por todas as tratativas com os representantes da contratante para esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações e definições dos projetos;
6. programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais da equipe que elaborará os projetos.
1.3. O coordenador de projetos responderá pela contratada nas entregas das etapas dos serviços objeto do contrato e se responsabilizará pelo desenvolvimento multidisciplinar na execução.
1.4. A coordenação incluirá a compatibilização de projetos, o controle da unificação dos elementos informativos dos desenhos, com padronização de pranchas, simbologia, numeração, referência e outros correlatos, e abrangerá a integração e consistência dos documentos complementares, tais como memoriais descritivos, memória de cálculo, caderno de encargos, especificações técnicas, normas de execução, etc.
# 2. PROJETO DE ARQUITETURA

## 2.1. O trabalho deverá ser desenvolvido em obediência às etapas de projeto estabelecidas neste documento, de modo a evoluir gradualmente e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pela Contratante e reduzir os riscos de perdas.
## 2.2. Elaborar a revisão, consolidação e reorganização do programa de necessidades, emitindo parecer técnico sobre a adequação, viabilidade, regularidade e compatibilidade.
## 2.3. Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes, em especial as seguintes:
### NBR 6492:1994 – Representação de projetos de arquitetura;
### NBR 13531:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas;
### NBR 13532:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;
### NBR 10068:1987 – Folha de desenho – Leiaute e dimensões;
### NBR 10582:1988 – Apresentação da folha para desenho técnico;
### NBR 15873:2010 – Coordenação modular para edificações.
## 2.4. Estudo Preliminar
### 2.4.1. A Contratada deverá levantar o conjunto de informações legais e administrativas, programáticas e técnicas; dados analíticos e gráficos objetivando determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o produto pretendido. Estas informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as possíveis soluções das edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas.
### 2.4.2. Esta fase deverá ser subdividida nas seguintes etapas:
1. Levantamento de Dados;
2. Programa de Necessidades (revisão, complementação e consolidação);
3. Estudo de Viabilidade (complementação e detalhamento);
4. Estudo Preliminar de Arquitetura;
5. Revisão do Estudo Preliminar de Arquitetura.
### 2.4.3. A Contratada deverá apresentar, no mínimo, 3 (três) sugestões de partidos arquitetônicos para análise e aprovação da Contratante.
### 2.4.3.1. Cada proposta deverá ser composta de plantas, cortes e fachadas esquemáticas, estudos de volumetria tridimensionais e gastos globais estimados para facilitar a compreensão e auxiliar na tomada de decisões quanto ao partido a ser adotado.
### 2.4.3.2. As propostas deverão guardar considerável distância conceitual entre eles, de forma que a Contratante, a seu critério, não possa considerar duas soluções propostas como variações temáticas da mesma edificação.
### 2.4.3.3. Caso as propostas não atendam às diretrizes estabelecidas, poderão ser recusadas pela Contratante, que estabelecerá prazo suficiente para reapresentação.
### 2.4.4. O Estudo Preliminar deverá ainda definir graficamente a implantação da área e o partido arquitetônico por meio de plantas, cortes e fachadas em escala livre, compreendendo:
1. A implantação do conjunto de edificações e seu relacionamento com o local escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões possíveis;
2. A explicação do sistema construtivo e dos materiais empregados; os esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulações e organização volumétrica; o número de edificações, suas destinações e locações aproximadas;
3. O número de pavimentos;
4. Os esquemas de infraestrutura de serviços;
5. O atendimento às normas e condições da legislação e dos índices de ocupação do solo.
### 2.4.5. Após aprovação do estudo preliminar será realizada reunião entre a contratante e os responsáveis técnicos de cada área de projeto em questão na qual a contratada deverá apresentar o pré-dimensionamento do sistema estrutural e instalações, particularidades da edificação, quesitos de segurança institucional do edifício, vistoria do terreno e definição geral de entradas, captação de águas pluviais, reservatórios, sistema de esgoto.
### 2.4.6. A revisão do Estudo Preliminar de Arquitetura deverá verificar a adequação do projeto com o intuito de se estabelecer um controle de ordem físico-econômica, impedindo a adoção de partidos arquitetônicos e/ou uso de materiais que impliquem em obras de custos demasiadamente elevados, bem como verificar o atendimento às demandas da Contratante.
### 2.4.7. Serão analisados, no mínimo, os seguintes itens:
1. Ocupação do terreno resultante;
2. Movimentos de terra e/ou muros de arrimo resultantes, criados em função do partido arquitetônico adotado;
3. Estudo/Simulação de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico;
4. Inter-relacionamento dos ambientes, setorização, distribuição, e requisitos de segurança institucional;
5. Adequação aos princípios de Sustentabilidade e Eficiência Energética;
6. Adequação à segurança institucional do edifício;
7. Área de cada ambiente e área total construída;
8. Principais elementos que caracterizam as edificações: tipo de estrutura, tipo de cobertura (telhado e forro), reservatório(s) de água, uso de calhas, beirais e/ou brises;
9. Conveniência da localização dos acessos e setorização das áreas.
### 2.4.8. Somente após a análise e aprovação do estudo preliminar de arquitetura pela Contratante poderão ser iniciados os trabalhos referentes à fase seguinte.
### 2.4.9. Produtos do Estudo Preliminar de Arquitetura
#### 2.4.9.1. Análise da situação de levantamento preliminar;
#### 2.4.9.2. Apresentação de, no mínimo, 3 (três) propostas técnicas para solução da situação;
#### 2.4.9.3. Apresentação de estudo comparativo discriminando vantagens e desvantagens de cada solução;
#### 2.4.9.4. Apresentação de Parecer Técnico com a sugestão de solução a ser adotada com as seguintes informações gráficas:
##### Implantação geral da área;
##### Estudo do movimento de terra;
##### Estudo de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico;
##### Fachadas e cortes gerais esquemáticos;
##### Planta gerais esquemáticas dos pavimentos;
##### Maquete Eletrônica (Estudos em 3D de cada proposta).

## 2.5. Anteprojeto
### 2.5.1. O anteprojeto de arquitetura deverá ser desenvolvido a partir do estudo preliminar já aprovado pela Contratante. Deverá apresentar a concepção da estrutura, do encaminhamento dos sistemas em geral, e de todos os componentes do projeto arquitetônico.
### 2.5.2. Deverá abranger, além dos aspectos referentes à implantação no terreno, todas as edificações existentes, isto é, os prédios propriamente ditos, ligações e acessos entre os mesmos, classificação de áreas e outros.
### 2.5.3. Somente após a análise e aprovação do anteprojeto pela Contratante, poderão ser iniciados os trabalhos referentes à fase seguinte.
### 2.5.4. Produtos do Anteprojeto de Arquitetura
#### 2.5.4.1. Planta de Situação (Escala 1:500)
#### 2.5.4.2. Implantação/Paisagismo (Escala 1:200)
#### 2.5.4.3. Planta e cortes de terraplenagem (Escala 1:500)
#### 2.5.4.4. Plantas dos pavimentos e cobertura (Escala 1:100)
#### 2.5.4.5. Plantas de layout (leiaute) - Mobiliário e equipamentos (Escala 1:100)
#### 2.5.4.6. Cortes transversais e longitudinais (Escala 1:100)
#### 2.5.4.7. Fachadas (Escala 1:100)
#### 2.5.4.8. Memorial Descritivo e Justificativo
#### 2.5.4.9. Estudo Preliminar de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico
#### 2.5.4.10. Maquete Eletrônica
### 2.5.5. Informações dos Produtos Gráficos do Anteprojeto de Arquitetura:
##### 2.5.5.1. Todos os pavimentos da edificação e seus espaços, discriminados em plantas, cortes e fachadas, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, principalmente de escadas, sanitários e locais especiais;
##### 2.5.5.2. Locação das edificações e seus acessos de pedestres e de veículos;
##### 2.5.5.3. Definição de todo espaço externo e seu tratamento: muros, barreiras, rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, sempre com as dimensões e locações relativas;
##### 2.5.5.4. Demonstrativo de compatibilidade dos projetos complementares dos quais o anteprojeto será base.
##### 2.5.5.5. Situação: Deverá conter a localização do edifício e demonstrar sua relação com o entorno, orientação geográfica, etc.
##### 2.5.5.6. Implantação:
##### Croquis de localização do terreno (sem escala, logo acima do carimbo da folha);
##### Referência de nível do levantamento topográfico (RN);
##### Amarração no terreno a partir de um ponto do levantamento topográfico;
##### Indicação de vaga de PCD (Pessoa Com Deficiência) no passeio e estacionamento interno;
##### Eixos de referência de acordo com modulação/cotas;
##### Indicação de equipamentos;
##### Alambrados de proteção;
##### Locação do reservatório d’água;
##### Fechamento do terreno;
##### Áreas pavimentadas: tipo de piso, dimensões, caimentos de rampas, número e dimensões dos degraus de escadas;
##### Áreas gramadas, taludes;
##### Muros de arrimo: locação, extensão e altura;
##### Tabela de áreas;
##### Área de vivência;
##### Representações de paisagismo;
##### Tabela geral de vegetação;
##### 2.5.5.7. Plantas dos pavimentos e Cortes
##### Eixos de referência de acordo com a modulação/cotas;
##### Identificação dos ambientes;
##### Cotas de nível;
##### Indicação dos componentes, instalações e equipamentos;
##### Tipo de telha, estrutura de sustentação, forro, inclinações, beirais, calhas;
##### Estrutura: tipo e pré-dimensionamento;
##### Paredes: tipo e espessura;
##### Revestimentos internos e externos (paredes, teto e pisos): indicação dos tipos.
##### Cotas parciais, totais e de peitoril;
##### Calhas, rufos, reservatórios inferior e superior, caso o corte contemple.
##### 2.5.5.8. Planta de Cobertura
##### Eixos de referência;
##### Tipo e dimensões da telha;
##### Inclinação;
##### Previsão da estrutura de sustentação;
##### Arremates;
##### Dimensões, tipo de material e posição de calhas, rufos e contrarrufos, lajes, e marquises; caimento e impermeabilização;
##### Dimensões, tipo de material e posição dos reservatórios de água;
##### Indicação do reservatório incorporado ao prédio, se for o caso.
##### 2.5.5.9. Fachadas
##### Nível de referência;
##### Revestimentos externos, indicação dos tipos/cores;
#### 2.5.5.10. Memórias Descritivas e Justificativas: As memórias deverão ser baseadas no estudo preliminar e constituídas conforme Item “Composição dos Projetos” deste Projeto Básico.
##### 2.5.5.11. Maquete Eletrônica
### Deverão constar as informações visuais suficientes para se ter uma noção espacial da edificação proposta, sua inserção na paisagem e seus principais ambientes internos.
### Deverão ser apresentadas, no mínimo, 3 (três) imagens (externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão e para web.
### 2.5.6. Análise e Aprovação do Anteprojeto de Arquitetura
#### 2.5.6.1. Na análise do anteprojeto de arquitetura será verificado se foram atendidas as solicitações feitas pela Contratante quando da análise do estudo preliminar.
#### 2.5.6.2. O anteprojeto deverá consolidar claramente todos os ambientes, suas articulações e demais elementos do empreendimento, com as definições necessárias para o intercâmbio entre todos envolvidos no processo. A partir da negociação de soluções de interferências entre os projetos específicos, o projeto resultante deve ter todas as suas interfaces resolvidas, possibilitando uma avaliação preliminar dos custos, métodos construtivos e prazos de execução.

## 2.6. Projeto Básico
### 2.6.1. O Projeto Básico de arquitetura deverá ser desenvolvido a partir do anteprojeto aprovado pela Contratante. Deverá apresentar a definição da estrutura e dos sistemas complementares. Devem estar definidos todos os componentes do projeto arquitetônico.
### 2.6.2. Deverá conter as informações mínimas necessárias que permitam a elaboração de um orçamento detalhado de custos.
### 2.6.3. Deverá estar acompanhado e compatibilizado, no mínimo, com os projetos complementares de: estrutura, fundações, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndios e GLP.
### 2.6.4. Somente após a análise e aprovação do projeto básico pela Contratante, poderão ser iniciados os trabalhos referentes à fase seguinte.
### 2.6.5. Produtos Gráficos do Projeto Básico de Arquitetura
#### 2.6.5.1. Planta de Situação (escala 1:500);
#### 2.6.5.2. Implantação/ Paisagismo (escala 1:250);
#### 2.6.5.3. Planta e cortes de terraplenagem (escala 1:250);
#### 2.6.5.4. Plantas dos pavimentos (escala 1:50);
#### 2.6.5.5. Planta de cobertura (escala 1:50);
#### 2.6.5.6. Plantas de layout (escala 1:50);
#### 2.6.5.7. Cortes transversais e longitudinais - mínimo 6 (escala 1:100);
#### 2.6.5.8. Fachadas (escala 1:100);
#### 2.6.5.9. Ampliações – mín. rampas, escadas, áreas molhadas e bancadas (escala 1:20 ou 1:25);
#### 2.6.5.10. Quadro de Esquadrias e Materiais;
#### 2.6.5.11. Memorial Descritivo e Justificativo;
#### 2.6.5.12. Orçamento descritivo detalhado completo;
#### 2.6.5.13. Especificações Técnicas - Caderno de Encargos;
#### 2.6.5.14. Estudo/Simulação de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico;
#### 2.6.5.15. Maquete Eletrônica.
### 2.6.6. Informações dos Produtos Gráficos do Projeto Básico de Arquitetura
#### 2.6.6.1. Todos os pavimentos da edificação e seus espaços, discriminados em plantas, cortes e fachadas, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, principalmente de escadas, sanitários e locais especiais;
#### 2.6.6.2. Locação das edificações e seus acessos de pedestres e de veículos;
#### 2.6.6.3. Definição de todo espaço externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, sempre com as dimensões e locações relativas;
#### 2.6.6.4. Demonstrativo de compatibilidade com os projetos complementares.
#### 2.6.6.5. Situação: Deverá conter a localização do edifício e demonstrar sua relação com o entorno, orientação geográfica, etc.
#### 2.6.6.6. Implantação
##### Croquis de localização do terreno (sem escala, logo acima do carimbo da folha);
##### Referência de nível do levantamento topográfico (RN);
##### Amarração no terreno a partir de um ponto do levantamento topográfico;
##### Indicação de trilhas para deficientes visuais;
##### Indicação de vaga de PCD (Pessoas com Deficiência) e Idosos no passeio e estacionamento interno;
##### Eixos de referência de acordo com modulação/cotas;
##### Indicação de juntas de dilatação;
##### Indicação de equipamentos;
##### Indicação de canaletas de águas pluviais;
##### Alambrados de proteção;
##### Localização dos abrigos de entrada de energia, de gás e de lixo;
##### Locação do reservatório d’água;
##### Fechamento do terreno;
##### Áreas pavimentadas: tipo de piso, dimensões, caimentos de rampas, número e dimensões dos degraus de escadas;
##### Áreas gramadas, taludes;
##### Muros de arrimo: locação, extensão e altura;
##### Tabela de áreas;
##### Área de vivência;
##### Representações de paisagismo;
##### Fornecer as cotas para orientar a execução do plantio e numerar as espécies empregadas;
##### Tabela geral de vegetação;
##### Cortes e detalhes dos tratamentos das áreas externas e componentes complementares do projeto paisagístico.
#### 2.6.6.7. Planta e cortes de terraplenagem (Ver Projeto de Terraplenagem)
##### Delimitação dos platôs;
##### Amarração no terreno;
##### Cotas de nível;
##### Taludes: inclinação e limites;
##### Zonas de corte e aterro;
##### Muros de arrimo: locação, extensão e altura;
##### Volume de corte e aterro;
##### Projeção das edificações com os eixos.
#### 2.6.6.8. Plantas dos pavimentos e Cortes
##### Eixos de referência de acordo com a modulação/cotas;
##### Identificação dos ambientes;
##### Cotas de nível;
##### Indicação dos componentes, instalações e equipamentos;
##### Juntas de dilatação;
##### Tipo de telha, estrutura de sustentação, forro, inclinações, beirais, calhas;
##### Estrutura: tipo e pré-dimensionamento;
##### Paredes: tipo e espessura;
##### Revestimentos internos e externos (paredes, teto e pisos): indicação dos tipos;
##### Cotas parciais, totais e de peitoril;
##### Calhas, rufos, reservatórios inferior e superior, caso o corte contemple.
#### 2.6.6.9. Planta de Cobertura
##### Eixos de referência;
##### Tipo e dimensões da telha;
##### Inclinação;
##### Dimensões, tipo e posição da estrutura de sustentação;
##### Arremates;
##### Dimensões, tipo de material e posição de calhas, rufos e contrarrufos, lajes, e marquises: caimento e impermeabilização;
##### Dimensões, tipo de material e posição dos reservatórios de água;
##### Posicionamento e dimensões dos condutores, buzinotes e tubos de queda;
##### Indicação e dimensão do reservatório incorporado ao prédio, se for o caso.
#### 2.6.6.10. Fachadas
##### Nível de referência;
##### Revestimentos externos, indicação dos tipos/cores;
#### 2.6.6.11. Memórias Descritivas e Justificativas: As memórias deverão ser baseadas no estudo preliminar e constituídas conforme item “Composição dos Projetos” deste Projeto Básico.
#### 2.6.6.12. Maquete Eletrônica
##### Deverão constar as informações visuais suficientes para se ter uma noção espacial da edificação proposta, sua inserção na paisagem e seus principais ambientes internos.
##### Deverão ser apresentadas, no mínimo, 6 (seis) imagens (3 internas e 3 externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão e para web.
### 2.6.7. Análise e Aprovação do Projeto Básico de Arquitetura
#### 2.6.7.1. Na análise do Projeto Básico de arquitetura será verificado se foram atendidas as solicitações feitas pela Contratante quando da análise do Anteprojeto.
#### 2.6.7.2. O Projeto Básico deverá consolidar claramente todos os ambientes, suas articulações e demais elementos do empreendimento, seus componentes construtivos e materiais de construção. Deverá conter as definições necessárias à orçamentação da obra e dos prazos de execução e estar acompanhado compatibilizado com os projetos complementares das atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação dos serviços de obra correspondentes, conforme preconiza a NBR 13531:1995.
#### 2.6.7.3. O Projeto Básico deverá conter as informações necessárias e suficientes ao atendimento das exigências legais para os procedimentos de análise e de aprovação do Projeto Legal e da construção, incluindo os órgãos públicos e as companhias concessionárias de serviços públicos competentes.

## 2.7. Projeto Executivo
### 2.7.1. O Projeto Executivo de Arquitetura deverá conter todas as informações necessárias para o perfeito entendimento do projeto e execução da obra. Deverá ser desenvolvido considerando-se as observações feitas pela Contratante quando da análise do Projeto Básico.
### 2.7.2. O Projeto Executivo deverá trazer informações técnicas detalhadas e definitivas relativas à edificação (ambientes internos e externos) e a todos os elementos da edificação, seus componentes construtivos e materiais de construção.
### 2.7.3. Deverá estar acompanhado e compatibilizado com todos os projetos complementares, orçamento detalhado e definitivo de custos, caderno de encargos, maquete eletrônica de apresentação e todos os demais produtos vinculados ao contrato.
### 2.7.4. Produtos Gráficos do Projeto Executivo de Arquitetura
#### 2.7.4.1. Planta de Situação (escala 1:500)
#### 2.7.4.2. Implantação/Paisagismo (escala 1:250)
#### 2.7.4.3. Planta e cortes de terraplenagem (escala 1:250)
#### 2.7.4.4. Plantas dos pavimentos e cobertura (escala 1:50)
#### 2.7.4.5. Plantas de layout - Mobiliário e equipamentos (escala 1:50)
#### 2.7.4.6. Cortes transversais e longitudinais – mínimo 6 (escala 1:50)
#### 2.7.4.7. Fachadas (escala 1:50)
#### 2.7.4.8. Ampliações – mín. rampas, escadas, áreas molhadas, bancadas e armários (escala 1:20 ou 1:25)
#### 2.7.4.9. Quadro de Esquadrias e Materiais
#### 2.7.4.10. Detalhes construtivos – todos os necessários para a correta compreensão do projeto e execução da obra (escala apropriada)
#### 2.7.4.11. Memorial Descritivo e Justificativo
#### 2.7.4.12. Orçamento descritivo detalhado completo
#### 2.7.4.13. Especificações Técnicas - Caderno de Encargos
#### 2.7.4.14. Estudo/Simulação de orientação solar, iluminação natural e conforto térmico
#### 2.7.4.15. Maquete Eletrônica de Apresentação
### 2.7.5. Informações do Projeto Executivo de Arquitetura
#### 2.7.5.1. Situação: Deverá conter a localização do edifício e demonstrar sua relação com o entorno, orientação geográfica, etc.
#### 2.7.5.2. Implantação/Paisagismo
##### Dimensionamento de todos os elementos construtivos;
##### Chamada dos detalhes e ampliações necessárias;
##### Compatibilização com projetos complementares;
##### Notas e observações necessárias para a compreensão do projeto na obra;
##### Indicação do projeto paisagístico com características gerais das espécies adotadas.
#### 2.7.5.3. Planta e cortes de terraplenagem (Ver Projeto de Terraplenagem)
##### Dimensionamentos de todos os elementos construtivos;
##### Chamada dos detalhes e ampliações necessárias;
##### Legenda de corte e aterro definida em planta e em corte.
#### 2.7.5.4. Plantas dos pavimentos e cortes
##### Dimensionamentos de todos os elementos construtivos;
##### Chamada dos detalhes e ampliações necessárias;
##### Detalhes (encontro de estrutura e alvenarias, rufos, cobertura, alvenarias, forros, paredes, brises, calhas, canaletas, receptáculos de águas pluviais e outros detalhes necessários ao bom entendimento do projeto).
#### 2.7.5.5. Planta de cobertura
##### Dimensionamento e especificação técnica detalhada de todos os elementos construtivos;
##### Chamada dos detalhes e ampliações necessárias.
#### 2.7.5.6. Fachadas: deverão constar todos os itens solicitados no Projeto Básico, complementados com os seguintes tópicos: Chamada dos detalhes e ampliações necessárias.
#### 2.7.5.7. Maquete Eletrônica de Apresentação
##### Deverão constar, no mínimo, as informações visuais suficientes para se ter a correta apreensão da edificação proposta e seus elementos construtivos, sua inserção na paisagem e seus principais ambientes internos.
##### Deverão ser apresentadas, no mínimo, nove imagens (cinco internas e quatro externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão e para web, além de, pelo menos, uma animação dinâmica em vídeo de, no mínimo dois minutos de duração.

### 2.7.6. Análise e aprovação do Projeto Executivo de Arquitetura
#### 2.7.6.1. A Contratada deverá compatibilizar as diversas áreas técnicas envolvidas no projeto: arquitetura, estrutura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas etc.
#### 2.7.6.2. A Contratante fará análise do projeto de arquitetura, com o objetivo de verificar se todas as informações contidas nos produtos gráficos foram entregues completos e na forma de apresentação exigida, sem prejuízo dos esclarecimentos, correções ou complementações posteriores.
#### 2.7.6.3. A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a Contratante poderá solicitar à Contratada, esclarecimentos, correções ou complementações de projeto que se fizerem necessários.
#### 2.7.6.4. A Contratada deverá executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento incorporando os aspectos de produção necessários dependendo do sistema construtivo de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executados, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. O resultado deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento.

# 3. PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS
## 3.1. O Projeto de Canteiro de Obras deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, as normas e especificações da ABNT e o Manual de Obras Públicas – Práticas da SEAP.
## 3.2. Deverá ser feito um planejamento estratégico em conjunto com os demais integrantes da equipe técnica a fim de se reduzir ao máximo o custo de implantação do canteiro, sem deixar de atender às demandas da edificação e seus usuários.
3.2.1. O planejamento deverá prever a minimização das intercorrências e interferências decorrentes da obra e seus efeitos na vizinhança.
## 3.3. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídio para elaboração dos itens correspondentes da planilha orçamentária.
## 3.4. Deverão ser observadas as seguintes normas e práticas complementares:
### NBR 12284:1991 (NB-1367) – Áreas de Vivência em Canteiros de Obra;
### NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção;
## 3.5. O projetista deverá planejar o uso do terreno não ocupado pela edificação para a locação de máquinas e equipamentos, instalações físicas, redes de distribuição de água, esgoto e energia e acessos e vias de circulação.
### 3.5.1. Na impossibilidade de locação de todas as instalações físicas do canteiro na área do lote que não será ocupada pela edificação, o projetista deverá consultar a Administração de Brasília acerca da possibilidade de ocupação temporária de áreas adjacentes para esse fim, especialmente diante da obrigatoriedade de escavação da área total do lote.
### 3.5.2. No caso de a solução adotada pela Contratada prever a solução acima referida, deverá constar do memorial justificativo descrição detalhada do procedimento a ser adotado com vistas a obter as referidas licenças dos órgãos competentes.
## 3.6. Para o dimensionamento adequado das instalações do canteiro, é necessário que o projetista tenha informações precisas acerca da frequência e volume do fornecimento de materiais e das necessidades de recursos humanos da obra.
## 3.7. Devem ser previstas instalações físicas para acomodação dos elementos do canteiro ligados à produção, como centrais de concreto, centrais de formas, oficinas de montagem, dentre outros, além do projeto de localização e operação de gruas.
## 3.8. Devem ser previstas instalações físicas para a acomodação dos elementos de apoio às atividades de produção, como depósitos e almoxarifados, dentre outros, de forma a permitir que os materiais sejam estocados adequadamente no canteiro.
## 3.9. Deve ser prevista a instalação, de acordo com a necessidade, de áreas de apoio administrativo, tais como cozinha, refeitório, ambulatório, áreas de lazer, dentre outros.
## 3.10. O canteiro de obras deverá comportar, ainda, área para os escritórios da empresa responsável pela execução da obra, escritórios para a unidade de fiscalização da obra e para a fiscalização do contrato.
## 3.11. Deverão ser previstas áreas para treinamento e alojamento de operários, sanitários e vestiários, com área e quantidade suficiente paras atender os preceitos normativos existentes.
## 3.12. O projeto deverá, ainda, definir, a posição de outros elementos acessórios, tais como laboratórios de ensaios, entrada de água, luz e coleta de esgoto, portões, estacionamento de veículos, etc.
## 3.13. Os projetos devem contemplar, além da arquitetura, estruturas, instalações elétricas, e instalações de água e esgoto.
## 3.14. Produtos Gráficos do Projeto Executivo de Canteiro de Obras
### 3.14.1. Implantação (escala 1:250)
### 3.14.2. Plantas baixas e planta de cobertura (escala 1:50)
### 3.14.3. Cortes (escala 1:50)
### 3.14.4. Fachadas (escala 1:50)
### 3.14.5. Ampliações (escala 1:20 ou 1:25)
### 3.14.6. Quadro de Esquadrias e Materiais
### 3.14.7. Planilha orçamentária
### 3.14.8. Especificações Técnicas - Caderno de Encargos
## 3.15. Informações do Projeto Executivo de Canteiro de Obras
### 3.15.1. Arquitetura
#### 3.15.1.1. Planta de situação do canteiro, contendo referência de nível do levantamento topográfico (RN), locação dos barracões, depósitos e áreas de vivência, dos abrigos de entrada de energia, de gás e de lixo, e do reservatório d’água, e tabela de áreas;
#### 3.15.1.2. Plantas baixas com identificação dos ambientes, cotas de nível, indicação das instalações e equipamentos, que evidenciem o tipo e o pré-dimensionamento de vedações e estruturas, e especificando revestimentos internos e externos, e tipos e dimensões de esquadrias.
#### 3.15.1.3. Cortes longitudinais e transversais contendo identificação dos ambientes, cotas de nível, indicação de instalações e equipamentos, tipos de telha, estrutura de sustentação, forro, inclinações, beirais, calhas da cobertura, com cotas parciais, totais e de peitoril.
#### 3.15.1.4. Planta de cobertura mostrando os tipos e dimensões das telhas, a inclinação das coberturas, as dimensões e os tipos de estruturas de sustentação, e as dimensões, tipo de material e posição de calhas, rufos e contrarrufos, etc., e contendo as dimensões, tipo de material e posição dos reservatórios de água.
#### 3.15.1.5. Plantas de localização e operação de gruas, com as especificações técnicas respectivas, de acordo com o desenvolvimento da obra.
#### 3.15.1.6. Fachadas e elevações mostrando os níveis de referência e os revestimentos externos, com indicação dos tipos e cores.
### 3.15.2. Instalações hidráulicas
#### 3.15.2.1. Planta de situação contendo localização do hidrômetro, reservatórios (com suas dimensões) e cavalete(s), origem de todas as tubulações, informando os diâmetros, sentido do fluxo e tipo de material de todas as tubulações hidráulicas, conexões (com o tipo de material e diâmetros), com legendas de simbologias adotadas e lista de materiais e equipamentos.
#### 3.15.2.2. Plantas baixas, com cotas gerais e parciais, evidenciando os conjuntos de sanitários ou áreas molhadas com o detalhamento das instalações, caminhamento do alimentador predial, ramais e sub-ramais, sentido do fluxo e peças sanitárias, diâmetros e tipo de material de todas as tubulações e conexões, e localização das instalações hidráulicas.
#### 3.15.2.3. Isométricos das áreas que tiverem instalações hidráulicas mostrando os diâmetros e o tipo de material de tubos, conexões e registros, pontos de ligação coluna/ramal, dispositivos (registros, válvulas) apresentando o tipo de acabamento e diâmetro da seção, e peças de utilização (vasos sanitários, lavatórios, pias, tanques, filtros, chuveiros, bebedouros e etc.)
#### 3.15.2.4. Detalhes gerais como conexões pertinentes, reservatórios de água e ligações entre reservatórios e esquema de fechamento automático da boia.
### 3.15.3. Instalações sanitárias
#### 3.15.3.1. Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública, com legendas de simbologias adotadas e lista de materiais e equipamentos.
#### 3.15.3.2. Plantas baixas com o traçado e a localização dos subcoletores, coletor predial, dispositivos de inspeção, local de lançamento do esgoto e suas respectivas cotas, dimensões e tipos de material de tubos, conexões e ligações sanitárias.
#### 3.15.3.3. Esquemas verticais das instalações (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligações;
#### 3.15.3.4. Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitários, com a indicação do encaminhamento das tubulações e cotas horizontais;
#### 3.15.3.5. Detalhamento dos sistemas especiais, tais como fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem etc., caso existam;
### 3.15.4. Instalações elétricas
#### 3.15.4.1. Planta de situação com as indicações dos elementos externos ou de entrada de energia, com indicação do local dos medidores;
#### 3.15.4.2. Plantas baixas com local dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais são alimentados, local dos quadros de distribuição, traçado dos condutores e caixas, e traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e dispositivos de manobra e proteção.
#### 3.15.4.3. Desenhos com diagrama unifilar;
#### 3.15.4.4. Quadro de cargas, demonstrando a utilização de cada fase nos diversos circuitos (equilíbrio de fases);

# 4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM
## 4.1. O projeto de terraplenagem deverá definir os volumes a movimentar, a distribuição de terras, as notas de serviço e a orientação da terraplenagem, necessários à implantação da plataforma de terraplenagem, bem como desenvolver os estudos de estabilidade de taludes de cortes e aterros, de acordo com teoria da mecânica dos solos, justificando a sua utilização.
## 4.2. O projeto também deverá:
##### 4.2.1. Definir as inclinações de taludes estáveis e as bermas necessárias;
##### 4.2.2. Prever o cumprimento dos procedimentos e exigências do órgão ambiental decorrentes do licenciamento específico das jazidas, áreas de empréstimo de materiais e bota fora, visando minimizar os passivos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento;
##### 4.2.3. Definir os materiais utilizáveis nas obras de terraplenagem;
##### 4.2.4. Indicar a origem e destino das jazidas relacionadas para utilização na obra;
##### 4.2.5. Prever a interferência das condições climáticas e regime de chuvas no local.
## 4.3. Deverão ser avaliadas as alternativas que se apresentem quanto à movimentação dos volumes de terraplenagem de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de áreas para tal, levando ainda em conta os planos de urbanização e paisagismo existentes ou planejados, para mútua compatibilização, além da proteção do meio ambiente. Deverão ser ainda realizadas pesquisas para a determinação de possíveis locais de caixas de empréstimos.
## 4.4. Com base nos estudos realizados, deverá ser elaborado um quadro sucinto de orientação da terraplenagem, definindo a influência sobre os aspectos de bota-fora e empréstimo, bem como custos. Este quadro deverá apresentar, ainda, o resumo dos volumes de corte, por categoria, e volumes de aterro a compactar. O método recomendado para a determinação do volume nesta fase é o da cota vermelha média.
## 4.5. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
##### 4.5.1. Obtenção, junto às concessionárias locais, de desenhos cadastrais e/ou de projeto das redes públicas de águas pluviais da região, bem como das instalações existentes dentro do sítio;
##### 4.5.2. Obtenção de desenhos de levantamentos planialtimétricos e das plantas de situação, bem como, quando necessário, das informações geotécnicas da área do projeto, objetivando identificar e classificar os materiais nas diversas categorias, para efeito de escavação e identificação da natureza dos solos disponíveis para eventual empréstimo;
##### 4.5.3. Definição dos pontos prováveis de lançamento das águas pluviais, em função do levantamento planialtimétrico da área e dos desenhos cadastrais da rede pública de escoamento de águas pluviais de acordo com as exigências dos órgãos ambientais competentes para descarte do excedente não aproveitável no sítio.
## 4.6. Deverá ser efetuada uma programação adequada de sondagens e ensaios para os estudos de:
##### 4.6.1. Materiais de empréstimo;
##### 4.6.2. Fundação de aterro;
##### 4.6.3. Estabilidade de taludes de corte;
##### 4.6.4. Estabilidade de taludes de aterro.
## 4.7. Deverão ser observadas as seguintes normas e práticas complementares:
##### Normas, procedimentos e especificações do DNIT;
##### Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
##### Normas ABNT e INMETRO;
##### Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e distritais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
##### Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA.
## 4.8. Produtos do Projeto de Terraplenagem
##### 4.8.1. Desenhos de implantação com indicação dos níveis originais e dos níveis propostos;
##### 4.8.2. Perfil longitudinal e seções transversais tipo com indicação da situação original e da proposta e definição de taludes e contenção de terra;
##### 4.8.3. Memorial com cálculo de volume de corte e aterro e respectivo quadro resumo de corte e aterro;
##### 4.8.4. Especificação dos materiais para aterro;
##### 4.8.5. Planilha orçamentária.
### 4.9. Deverão ser previstas possíveis alterações/correções desse projeto de terraplenagem em decorrência do desenvolvimento dos demais, de modo que, na entrega final dos projetos executivos, todos estejam devidamente compatibilizados.
# 5. PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
## 5.1. Diretrizes e objetivos
### 5.1.1. Os projetos de estruturas, fundações e contenções deverão ser desenvolvidos seguindo as premissas e regras estipuladas nestas Especificações Técnicas, considerando as normas vigentes correlacionadas, tais como:
1. NBR 6118:2003 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento;
2. NBR 6120:1980 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações – Procedimento;
3. NBR 6122:1996 – Projeto e Execução de Fundações – Procedimento;
4. NBR 8800:1986 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios (Método dos Estados Limites) – Procedimento;
5. NBR 9062:2001 – Projeto e execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado – Procedimento.
### 5.1.2. O objetivo das premissas estipuladas nestas Especificações Técnicas é proporcionar elevado grau técnico de engenharia a fim de viabilizar com economicidade e segurança todos os projetos supracitados utilizando as ferramentas mais modernas existentes e consolidadas no mercado.
### 5.1.3. Os projetos de estruturas, fundações e contenções deverão ser elaborados utilizando softwares de alta capacidade de processamento, nacional, que utilize as normas brasileiras atualizadas e vigentes, proporcionando a geração de relatórios detalhados para memórias de cálculo, que forneça desenhos de alta qualidade gráfica, e, de forma automática, o modelo tridimensional da edificação, formas e cortes estruturais, que dimensione as lajes pelo método dos elementos finitos mostrando as deformações e os esforços por grelha linear e não-linear, que mostre o gráfico do pórtico espacial com suas respectivas deformações, que possibilite verificações de segurança estrutural em caso de incêndio, com sistema de permita edição de vigas, pilares, blocos, lajes, entre outros de maneira que estas edições alterem de forma automática os quadros de ferro das plantas, que possua editor de plantas inteligente o qual organize, regule a escala dos desenhos e processe de forma automática os quadros de ferro por planta, entre outras características que sejam das mais atuais e modernas do mercado nacional.
### 5.1.4. Somente serão aceitos projetos que sejam elaborados por profissionais habilitados e que possuam software com estas características e que estejam atualizados em sua última versão disponível.
### 5.1.5. A contratante poderá participar da escolha das soluções estruturais mais adequadas aos projetos.
## 5.2. Composição do projeto
### 5.2.1. O projeto de estruturas, fundações e contenções será composto por:
#### 5.2.1.1. Estudo Preliminar – Será desenvolvido após a aprovação do projeto de arquitetura e deverá apresentar os seguintes elementos:
##### Planta de locação e cargas dos pilares;
##### Formas dos pavimentos;
##### Formas dos pavimentos sobreposta com a planta de arquitetura em “layer fino”, para verificação das interferências da estrutura na arquitetura (Obs.: A planta de arquitetura utilizada deverá estar livre de elementos que “poluam” o desenho e dificultem a análise como textos e informações não relevantes, cotas, hachuras, etc.);
##### Cortes estruturais com cotas verticais dos elementos;
##### Corte esquemático da edificação;
##### Imagens tridimensionais que caracterizem o edifício em formato “.jpg” ou “.png”;
##### Planta com mapa da deformação dos pavimentos representados por isovalores – Grelha dimensionada pelo método dos elementos finitos dos pavimentos em estado limite último (utilizar multiplicador de deformações igual a 2);
##### Planta com gráfico de deformação do pórtico espacial no estado limite último;
##### Resumo estrutural dos parâmetros adotados para estudo, indicando no mínimo: Dados do edifício (nome do contratante, endereço completo da obra, norma utilizada), caracterização dos pavimentos (cotas de piso a piso e áreas), parâmetros de durabilidade (classe de agressividade ambiental, fck, cobrimentos de pilares, vigas e lajes), método para análise de 2ª ordem global (P-Delta ou Gama Z), módulo de elasticidade longitudinal, ações e combinações (separação de cargas permanentes e acidentais, vento e seus parâmetros correlatos), estabilidade global (gama Z, Alfa), comportamento em serviço (deslocamento máximo total e entre pisos), conforto perante a ação do vento, parâmetros qualitativos (esbeltez do edifício, padronização dos elementos, densidade de pilares e vãos médios, parâmetros quantitativos (distribuição de cargas, espessuras médias), consumos (concreto e forma, separados por pavimento e tipo de peça estrutural). Obs.: Não é necessária a apresentação dos consumos de aço nesta etapa, por ser preliminar. Obs2.: Este resumo deverá ser emitido pelo software em uso de forma automática e vinculada ao modelo estrutural estudado;
##### Soluções viáveis para as fundações (indicar, por meio de relatório sintético e objetivo, os tipos de fundações cabíveis, visando sempre a disponibilidade na região e a economicidade);
##### Soluções possíveis para as contenções, informadas por meio de relatório sintético e objetivo, levando-se em consideração fatores como: contenção pré-escavação ou pós-escavação, vizinhança adjacente, instalações das concessionárias de serviços públicos, telecomunicações, etc., logradouros públicos, calçadas, áreas verdes, lençol freático, possibilidade de execução de taludes e seus ângulos com relação ao plano horizontal, carregamentos sobre os taludes, tipo de solo, tipos de máquinas disponíveis na região para a execução, presença ou ausência de subsolos na vizinhança adjacente, entre outros parâmetros que forem relevantes.
#### 5.2.1.2. Revisão do estudo preliminar – a Contratante poderá solicitar explicações, revisões, modificações ou complementações de documentos e projetos, com o objetivo de aprimorar o modelo estrutural e adaptar a solução estrutural às condições disponíveis no local da obra. Tem como objetivo preparar o projeto para seu desenvolvimento em nível executivo, a fim de que extinga ou minimize as modificações no modelo estrutural “macro” ao final da apresentação dos desenhos executivos finais.
#### 5.2.1.3. Apresentação do projeto executivo – Aprovados os estudos preliminares, deverá ser apresentado o projeto executivo com todas as plantas e elementos estruturais detalhados com vistas à construção da obra. Dentre os itens, deverão constar:
##### Planta de locação e cargas;
##### Projeto de fundações;
##### Projeto de contenções;
##### Planta de formas de todos os pavimentos;
##### Armações de blocos, pilares, vigas, lajes, escadas, reservatórios, cortinas de contenção, entre outros que porventura do projeto forem necessários;
##### Cortes estruturais;
##### Detalhes construtivos diversos que porventura do projeto forem necessários à exequibilidade e entendimento dos desenhos;
##### Memorial de cálculo contendo, no mínimo: Planta de deformações de todos os pavimentos (grelha no estado limite último – gráfico colorido e isovalores), planta com deformação do pórtico (gráfico colorido no estado limite último), resumo estrutural do edifício, relatório geral de vigas, resumo do detalhamento de pilares, relatório geral de pilares, relatório de estabilidade global, relatório de dimensionamento de blocos (conforme seja o caso), relatório de sapatas (conforme seja o caso), relatório de dimensionamento de fundações, relatório de verificação das peças estruturais contra incêndio (caso seja necessário), entre outros, que porventura se fizerem necessários.
#### 5.2.1.4. Revisão do projeto executivo – a Contratante poderá solicitar explicações, revisões, modificações ou complementações de documentos que forem necessários para o perfeito detalhamento de todos os elementos estruturais, com o objetivo de melhorar a leitura e exequibilidade do projeto na obra.
### 5.3. Orientações gerais para as apresentações gráficas dos projetos:
#### 5.3.1. Planta de locação e cargas:
##### Contorno dos pilares, suas dimensões;
##### Tabela de cargas contendo, no mínimo, os casos de Fz, Mx, My, Fx, Fy máximos e mínimos (11 colunas no total, 1 coluna com a identificação de cada pilar mais 10 colunas com os casos supra citados). As unidades de carga deverão ser tf (tonelada-força) e tf.m (tonelada-força por metro) com precisão de 1 tf, arredondado para cima ou para baixo sem casas decimais;
##### Limite do lote e locação de construções existentes, conforme o caso;
##### Tabela de baricentros dos pilares em cotas acumuladas (unidade em centímetros com precisão de 1 casa decimal), com origem em uma das quinas do lote ou, na impossibilidade deste, em uma posição fixa como uma construção existente, por exemplo;
##### Eixos horizontais (indicados por letras em ordem alfabética ordenados de cima para baixo alfabeticamente) e eixos verticais (indicados por números em ordem numérica crescente da esquerda para a direita);
##### Cotas horizontais e verticais de todos os eixos e cotas dos centros de gravidade dos pilares que não estiverem locados sobre os eixos;
##### Indicação de posicionamento de ruas, logradouros públicos, calçadas, lotes vizinhos, entre outros que permitam caracterizar a situação do lote e a locação da obra neste.
#### 5.3.2. Projeto de fundações:
##### Ter como base todos os elementos listados na planta de locação e cargas da obra;
##### Dimensões de todas as fundações (larguras de sapatas, diâmetros das bases de tubulões, diâmetros dos fustes de estacas, afastamentos entre estacas do mesmo bloco, profundidades, etc.;
##### Armação das fundações (vista em planta e corte);
##### Quadro de ferro, consumo de concreto e forma. Deverá ser listado quantitativo de forma somente nos casos de sapatas;
##### Tabela “as Built” em branco, para ser preenchida na obra contendo as colunas: Elemento, Profundidade executada, Volume de concreto ou nº de sacos de cimento, data da concretagem, observações. Nas linhas serão discriminados todos os elementos de fundações;
##### Legenda diferenciando todos os elementos de fundação utilizados;
##### No caso de tubulões e sapatas, especificar a taxa de admissibilidade do terreno adotada;
##### Definições de níveis diferentes (poço elevador, diferença de subsolo e térreo, reservatórios, etc.);
##### Indicação do posicionamento das vigas-alavancas necessárias ao afastamento das fundações de lotes vizinhos ou construções existentes. Não serão admitidas fundações em que suas faces fiquem com menos de 50 cm para os limites dos lotes com os vizinhos. Nestes casos será exigido afastamento por meio de viga-alavanca;
##### A numeração das fundações deverá seguir o mesmo padrão dos pilares (Exemplo: P1 vira E1 no caso de ser estaca, T1 no caso de tubulão ou S1 no caso de sapata. No caso de bloco com mais de uma estaca deverá ser adicionado a letra A, B, C, etc.. ao final do texto (Ex.: O pilar nº P12 que tiver sua fundação com 2 estacas se tornará E12A e E12B).

Detalhe 1: Exemplo de projeto de fundações com organização dos elementos listados acima em A0.
#### 5.3.3. Projeto de contenções:
##### Nos casos em que a solução mais indicada para a obra seja muros de arrimo de concreto, os projetos poderão ser apresentados dentro do “rol” de plantas do projeto estrutural (formas e armações);
##### Para os casos em que seja mais indicada solução mais complexa (Ex.: Estacas justapostas grampeadas com viga de consolidação), deverá ser apresentado projeto em planta separada contendo diâmetro das peças de contenção, armações, especificações de concreto, sequência de execução, recobrimento das armações, entre outros detalhamentos que se fizerem necessários ao bom entendimento da execução;
##### Quadro de ferro;
##### Locação dos elementos de contenção;
##### Indicações da situação da obra (lotes vizinhos, logradouros públicos, calçadas, vizinhos com ou sem subsolo, etc.).
#### 5.3.4. Planta de formas:
##### Dimensões de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, blocos, degraus, níveis, espessuras, furos, recortes entre outros elementos que sejam necessários;
##### Definição do tipo de laje adotado e a sobrecarga que a mesma deverá suportar. No caso de pré-moldadas, indicar o vetor de direção de apoio das mesmas. No caso de nervuradas com “cubetas ou cabaças”, indicar a marca e o modelo selecionado no dimensionamento;
##### Desenho e locação das cabaças, cubetas ou outro similar em planta e em corte, conforme seja o caso;
##### Numeração de lajes: Será usado um padrão para cada pavimento de forma numérica gradual, variando de 100 em 100. Exemplo: Laje da tampa do reservatório no baldrame (L1, L2, L3, ...), lajes do 1º pavimento (L101, L102, L103, L104, ...), lajes do 2º pavimento (L201, L202, L203, L204, ...), lajes do 3º pavimento (L301, L302, L303, L304, ...), e assim por diante. A sequência deverá iniciar da esquerda para a direita e de cima para baixo;
##### Numeração de vigas: Será usado um padrão para cada pavimento de forma numérica gradual, variando de 100 em 100. Exemplo: Vigas do baldrame (V1, V2, V3, V4,...), vigas do 1º pavimento (V101, V102, V103, V104, ...), vigas do 2º pavimento (V201, V202, V203, V204, ...), vigas do 3º pavimento (V301, V302, V303, V304, ...), e assim por diante. A sequência deverá iniciar de cima para baixo (vigas horizontais) seguido da esquerda para a direita (vigas verticais);
##### Numeração de pilares: Numeração sequencial da esquerda para a direita e de cima para baixo seguindo o padrão “P1, P2, P3,...” No caso de pilares de transição utilizar nomenclatura utilizada para vigas e lajes (Ex.: Pilar de transição que nasce no 2º pavimento iniciará como P201, P202, P203, etc.);
##### Cotas de execução das formas de forma linear e contínua, não sobreposta e de forma a não poluir o desenho (Unidades em centímetros com precisão de 1 casa decimal);
##### Legenda de vigas comuns, invertidas, pilares que nascem, continuam e morrem. No caso de vigas semidivertidas, deverá ser apresentado um mini-corte local cotado, a fim de informar em projeto a altura do topo em relação a laje;
##### Posição dos cortes estruturais. Preferencialmente na mesma posição dos cortes arquitetônicos;
##### Indicação dos degraus e patamares das escadas, poços de elevador, furos, recortes, etc.;
##### Consumo de forma (m²) e concreto (m³), recobrimento adotado, sobrecarga utilizada para cálculo, esquema de prazos de retirada de escoramento e reescoramento, trespasses mínimos a serem adotados em emendas de armações;
##### Minicortes estruturais localizados em regiões que possam gerar dúvidas na execução;

Detalhe 2: Exemplo de desenho de forma de pavimento com laje maciça e nervurada
#### 5.3.5. Planta de armações:
#### 5.3.5.1. Todas as plantas que contiverem armações deverão conter quadros de ferro discriminados por meio automático de software, que permita que com que modificações em qualquer posição de ferro de desenho de armação haja atualização automática da mesma. Deverá conter ainda separação por elemento estrutural e peso por cada tipo de bitola diferente utilizada na planta. As tabelas de ferros deverão listar todas as posições de ferros, comprimentos unitários e totais, pesos por tipo de bitola e com acréscimo de perdas de 10%, conforme detalhe abaixo;

Detalhe 3: Exemplo de tabela de ferro conforme discriminação acima
#### 5.3.5.2. Armação de blocos e sapatas: indicação de todas as posições de ferros em planta e em corte, suas dimensões de suas dobras, bitolas e espaçamentos;
#### 5.3.5.3. Armações de pilares: Deverá apresentar a armação individual contendo todos os lances sobrepostos, inclusive os arranques. Deverá estar em escala 1:25 e conter todo o detalhamento em planta e corte das armações longitudinais e transversais e suas respectivas posições, conforme exemplo abaixo. Os desenhos poderão ser igualados nos casos de pilares que apresentem exatamente as mesmas características;

Detalhe 4: Exemplo de armação de pilar conforme descrito acima
#### 5.3.5.4. Armações de vigas: Deverá apresentar a armação individual editada, caso necessário, por software que permita o fácil agrupamento de trechos semelhantes, com objetivo de facilitar a execução na obra. Deverá conter todo o detalhamento em planta e corte das armações longitudinais e transversais e suas respectivas posições, conforme exemplo abaixo. Com suas devidas exceções, não serão aceitos 2 tipos de detalhamentos de estribos em um mesmo lance de vigas, nestes casos deverá ser adotado a maior área de aço em cada lance (lances diferentes poderão ter estribos diferentes);

### Detalhe 5: Exemplo de armação de viga conforme descrito acima
#### 5.3.5.5. Armações de lajes: Deverá apresentar armação separada de cada pavimento e por tipo de armação, conforme cada caso, a saber: armação positiva horizontal; armação positiva vertical, armação negativa horizontal, armação negativa vertical, armação de cisalhamento e punção, armação positiva da mesa (no caso de nervuradas), entre outros que se fizerem necessários de acordo com o tipo de estrutura. A armação deverá informar a quantidade de cortes de cada posição, comprimento de todas as dobras, espaçamento entre barras, bitolas utilizadas e largura das faixas. Sempre que possível, deverá procurar a uniformização e redução de quantidades excessivas de armações diferentes dentro da mesma região, a fim de se facilitar a execução (muito comum os software produzirem armações negativas com excessivas posições diferentes);

### Detalhe 6: Exemplo de armação horizontal positiva de laje maciça
#### 5.3.5.6. Armações diversas de outros elementos: Outros elementos como escadas, reservatórios, entre outros que se façam necessários, deverão ser detalhados em planta e cortes, posições de cada corte, quantidade de cada posição, comprimentos totais e de cada dobra, bitolas utilizadas, etc.. para a perfeita compreensão da armação do elemento;
#### 5.3.5.7. No caso de aberturas em elementos estruturais, deverão ser apresentados os detalhes das armaduras de reforço.
#### 5.3.6. Cortes estruturais:
#### 5.3.6.1. Deverão ser apresentados, preferencialmente nas mesmas posições onde são cortados os projetos executivos de arquitetura;
#### 5.3.6.2. Deverão ter todos seus elementos identificados (Pilares, vigas e lajes);
#### 5.3.6.3. Deverá ter seus elementos estruturais cotados na vertical. Deverá cotar espessuras de lajes, alturas de vigas, altura de inversão de vigas, entre outros que se fizerem necessários.

### Detalhe 7: Exemplo de corte estrutural conforme descrito acima
### 5.3.7. Outras especificações de desenhos ou de dimensionamento:
#### 5.3.7.1. Corte esquemático da edificação: É um corte a ser mostrado na 1ª etapa que caracteriza todos os pavimentos do edifício e suas respectivas cotas de piso a piso, gerado automaticamente por software. Deverá ser adicionado nos projetos executivos também;

### Detalhe 8: Exemplo de corte esquemático da edificação
#### 5.3.7.2. Planta de deformação do pavimento ilustrado por grelha dimensionada pelo método dos elementos finitos no estado limite último, conforme exemplos abaixo;

### Detalhe 9: Exemplo de gráfico colorido de deformação do pavimento por grelhas

### Detalhe 10: Exemplo de gráfico colorido de isovalores de deformação do pavimento por grelhas
#### 5.3.7.3. Desenho típico de deformação do pórtico espacial a compor o estudo preliminar e a memória de cálculo do projeto, conforme figura abaixo;

### Detalhe 11: Exemplo de gráfico colorido de deformação do pórtico espacial
#### 5.3.7.4. Relatório geral de vigas: É o relatório de dimensionamento de todas as vigas, em que o software dispõe por pavimento em formato de texto contendo informações relevantes para a memória de cálculo como esforços característicos de flexão e cisalhamento, área de aço normal e de armadura dupla entre outros parâmetros de cálculo relevantes para consulta, a ser disponibilizado conforme detalhe abaixo;

### Detalhe 12: Exemplo de relatório geral de vigas do baldrame
#### 5.3.7.5. Resumo do detalhamento de pilares e relatório geral de pilares: É o resumo de dimensionamento de todos os pilares, em que o software dispõe em formato de texto informações relevantes para a memória de cálculo como as características físicas de cada pilar, área da seção, bitola de dimensionamento, valor de lâmbda, fck, taxa de armação, esforços característicos entre outros relevantes para consulta, a ser disponibilizado conforme detalhes abaixo;

### Detalhe 13: Exemplo de resumo de detalhamento de pilares

### Detalhe 14: Exemplo de relatório geral de pilares
#### 5.3.7.6. Relatório de dimensionamento de sapatas: É o relatório de dimensionamento de todas as sapatas, em que o software dispõe por em formato de texto informações relevantes para a memória de cálculo como esforços característicos, área de aço utilizada, tensão no solo, tensões de cisalhamento, entre outros parâmetros de cálculo relevantes para consulta, a ser disponibilizado conforme detalhe abaixo;

### Detalhe 15: Exemplo de relatório de dimensionamento de sapatas
#### 5.3.7.7. Relatório de dimensionamento de blocos: É o relatório de dimensionamento de todos os blocos, em que o software dispõe por em formato de texto informações relevantes para a memória de cálculo como esforços característicos, área de aço utilizada, verificações dos ângulos das bielas, tensões, entre outros parâmetros de cálculo relevantes para consulta, a ser disponibilizado conforme detalhe abaixo;

### Detalhe 16: Exemplo de relatório de dimensionamento de blocos
#### 5.3.7.8. Resumo estrutural: resumo fornecido pelo software de dimensionamento que informe os parâmetros gerais de projeto como: Dados do edifício (nome do cliente, endereço completo da obra, norma utilizada), caracterização dos pavimentos (cotas de piso a piso e áreas), parâmetros de durabilidade (classe de agressividade ambiental, fck, cobrimentos de pilares, vigas e lajes), método para análise de 2ª ordem global (P-Delta ou Gama Z), módulo de elasticidade longitudinal, ações e combinações (separação de cargas permanentes e acidentais, vento e seus parâmetros correlatos), estabilidade global (gama Z, Alfa), comportamento em serviço (deslocamento máximo total e entre pisos), conforto perante a ação do vento, parâmetros qualitativos (esbeltez do edifício, padronização dos elementos, densidade de pilares e vãos médios, parâmetros quantitativos (distribuição de cargas, espessuras médias), consumos (concreto, forma e aço, separados por pavimento e tipo de peça estrutural). Obs.: Na 3ª etapa será obrigatória a apresentação do resumo estrutural completo, já com os quantitativos de aço e índices corretos. Obs2.: Este resumo deverá ser emitido pelo software em uso de forma automática e vinculada ao modelo estrutural estudado;

### Detalhe 17: Exemplo de parte do resumo estrutural – Índices e consumos
#### 5.3.7.9. Outros relatórios que comporão a memória de cálculo: Serão de forma geral, os mesmos fornecidos pelos softwares de dimensionamento, que possam ser fornecidos para registro e consulta futura. No caso de fundações, deverá ser fornecido relatório indicando os métodos de cálculo utilizado, parâmetros utilizados e capacidades de cargas calculadas para cada tipo de fundação utilizado;
#### 5.3.7.10. Para dimensionamento de contenções complexas, será exigido comprovação por relatórios e gráficos de todas as características das peças estruturais envolvidas como diagramas de esforços, dimensionamento das armações, métodos de cálculo, mapa de deformações, entre outros que se fizerem necessários;
#### 5.3.7.11. Imagens tridimensionais da estrutura: São imagens retiradas dos modelos tridimensionais do edifício que têm como objetivo visualizar parte ou toda a estrutura do edifício a fim de se visualizar em dimensão real todos os elementos estruturais da obra, conforme exemplo abaixo.

### Detalhe 18: Exemplo de foto retirada de modelo 3D do edifício

# 6. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
## 6.1. Projeto de instalações hidráulicas
### 6.1.1. O projeto das instalações prediais de água fria deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, às normas e especificações da ABNT e às condicionantes técnicas em função da redução e do uso eficiente da água.
### 6.1.2. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
### 6.1.3. Os projetos de instalações de água fria e quente (se houver) deverão obedecer às seguintes normas:
1. NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria;
2. NBR 9256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria;
3. NBR 5648:2010 – Sistemas prediais de água fria – tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável.
### 6.1.4. O projetista deverá estudar as diversas opções e escolherá a solução mais eficiente, visando garantir o fornecimento de água potável à edificação, de forma contínua, em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de tubulação. Deverá também preservar a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento e o conforto dos usuários, procurando reduzir os níveis de ruído e aumentar os níveis de eficiência do sistema.
### 6.1.5. O projeto das instalações prediais de água fria deverá apresentar o dimensionamento dos reservatórios, das tubulações, dos registros, das válvulas e dos acessórios, o ponto de trabalho dos conjuntos elevatórios e informações técnicas relativas às instalações prediais de água potável (internas e externas), incluindo componentes construtivos e serviços necessários à construção e as declividades das tubulações, posição dos ralos e a especificação dos materiais que deverão ser utilizados.
### 6.1.6. Deverão ser previstas as demandas dos projetos de segurança (combate a incêndio) e de ar condicionado, além da necessidade de rede de água quente em determinados setores e equipamentos (deverão ser verificadas as interfaces com o projeto de instalações elétricas) e a possibilidade de utilização de sistemas de reuso de água.
### 6.1.7. Deverão ser empregadas estratégias para reduzir o uso da água potável para descarte de esgoto e/ou a redução da geração de água servida. A especificação dos metais e equipamentos a serem utilizados deverá considerar essa redução.
### 6.1.8. Deverá ser previsto reservatório para captação e armazenamento de água de chuva para ser empregada na descarga dos vasos sanitários e na irrigação da vegetação (ver Projeto de Reuso).
### 6.1.9. Deverá ser previsto o armazenamento e distribuição, por intermédio de barriletes distintos, da água potável e da água pluvial.
### 6.1.10. Os reservatórios, inferiores e superiores, deverão ter capacidade hídrica de, no mínimo, dois dias e possuir dois compartimentos cada, de modo a permitir as operações de limpeza, manutenção e combate a incêndio.
### 6.1.11. Produtos do Projeto de Instalações Hidráulicas
#### 6.1.11.1Planta de situação da edificação, com indicação das aduções;
#### 6.1.11.2. Plantas de todos os pavimentos, com representação dos reservatórios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificações dos materiais e diâmetro das tubulações; alimentador, reservatórios, instalações elevatórias etc.;
#### 6.1.11.3. Esquemas verticais das instalações (cortes);
#### 6.1.11.4. Detalhamento das áreas molhadas, com especificação genérica do nível das peças utilizadas para ligação dos principais pontos de consumo (bacia sanitária, mictório, lavatório, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros);
#### 6.1.11.5. Detalhamento das instalações especiais, caso necessárias, estação redutora de pressão, bombas, filtros, pressurizadores, entre outros 6. Esquema isométrico geral e de cada área molhada, com indicação das cotas verticais horizontais;
#### 6.1.11.6. Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado e/ou metálica;
#### 6.1.11.7. Memorial Descritivo com especificação dos materiais e equipamentos
#### 6.1.11.8. Quantitativo de materiais;
#### 6.1.11.9. Planilha orçamentária.
### 6.1.12. Informações do Projeto de Instalações Hidráulicas
#### 6.1.12.1. Planta de situação (escala 1:200)
##### Rede de alimentação da edificação com cotas das caixas (fundo e tampa);
##### Localização do(s) hidrômetro(s), reservatórios (com suas dimensões) e cavalete(s);
##### Localização e tipo da(s) bomba(s);
##### Origem de todas as tubulações;
##### Diâmetros, sentido do fluxo e tipo de material de todas as tubulações hidráulicas;
##### Conexões (com o tipo de material e diâmetros);
##### Legendas de simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos.
#### 6.1.12.2. Planta baixa dos pavimentos (escala 1:50)
##### Planta de cada nível da edificação, com a indicação de ampliações, cortes hidráulicos e detalhes;
##### Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água (preferencialmente em escala 1:20) com o detalhamento das instalações;
##### Localização dos reservatórios, capacidade hídrica, suas dimensões e tipo de material;
##### Caminhamento do alimentador predial, tubulação de sucção, recalque, barrilete (caso possua), colunas de distribuição, ramais, sub-ramais, sentido do fluxo e peças sanitárias;
##### Diâmetros e tipo de material de todas as tubulações e conexões;
##### Localização (bastante clara) das instalações hidráulicas aparentes e/ou embutidas;
##### Detalhes gerais (casa de máquinas, barriletes, conexões pertinentes, instalações especiais, etc.);
##### Detalhes dos reservatórios de água e ligações entre reservatórios e esquema de fechamento automático da boia;
##### Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas para passagem e suporte da instalação;
##### Posição e caminhamento da tubulação de alimentação;
##### Legenda das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos;
##### Relatório técnico.
#### 6.1.12.3. Isométricos das áreas que tiverem instalações hidráulicas (escala 1:20)
##### Diâmetros dos tubos;
##### Tipo de material de tubos;
##### Conexões e registros;
##### Tipo de material das conexões e dos registros;
##### Pontos de ligação coluna/ramal;
##### Dispositivos (registros, válvulas) apresentando o tipo de acabamento e diâmetro da seção;
##### Peças de utilização (vasos sanitários, lavatórios, pias, tanques, filtros, máquinas de lavar roupas, chuveiros, máquinas de lavar louças, bebedouros e etc..);
##### Sentido do fluxo do fluido;
##### Esquema isométrico de todas as áreas que possuem instalações sanitárias e da rede geral, incluindo reservatórios, bombas e barriletes;
##### Legendas das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos.
#### 6.1.12.4. Corte Hidráulico das áreas que tiverem instalações hidráulicas
##### Comprimento das tubulações;
##### Diâmetros dos tubos;
##### Tipo de material de tubos;
##### Conexões;
##### Tipo de material de conexões;
##### Legendas das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos.
#### 6.1.12.5. Detalhes (na escala 1:20 - reservatórios, pontos especiais do sistema, etc.)
##### Diâmetros;
##### Ligações.
## 6.2. Projeto de instalações sanitárias e esgoto
### 6.2.1. O sistema de instalações sanitárias e esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja, não será admitida a interligação com o sistema de águas pluviais.
### 6.2.2. O projeto de instalações prediais de esgoto deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico e as normas e especificações da ABNT.
### 6.2.3. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
### 6.2.4. O projeto de instalações de esgoto deverá obedecer às seguintes normas (não dispensando a aplicação de outras não citadas):
1. NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução;
2. NBR 7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
3. NBR 9649:1986 (NB 567) – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;
4. NBR 5688:2010 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos.
### 6.2.5. O projetista estudará as opções e escolherá a solução mais conveniente, visando definir e dimensionar as diversas unidades do sistema de modo que os despejos escoem rapidamente, sem pontos de obstrução. As instalações deverão ser concebidas de modo a vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior da edificação, impedir escapamento de gases ou formações de depósito no interior das canalizações, impedir a contaminação da água potável pelos esgotos, prever a ligação com o coletor da rede pública de esgotos ou tratamento e disposição final dos dejetos, quando não houver a rede pública de esgotos.
### 6.2.6. Os projetos deverão apresentar o dimensionamento de tubulações (ramal de esgoto, ramal de descarga, tubo de queda e coletores), sistema de ventilação (primário e secundário), indicando claramente diâmetros de cavidades e posicionamento em planta baixa e cortes.
### 6.2.7. Deverá ser apresentado o dimensionamento das estações elevatórias (quando existirem) com a ponte de trabalho das bombas, dimensões do poço de sucção e tempo de funcionamento.
### 6.2.8. Deverão ser definidos os pontos de recepção e lançamento dos esgotos primários e secundários, as caixas de gordura, de inspeção e de passagem (localização dos materiais construtivos).
### 6.2.9. Deverá ser prevista a coleta e armazenamento de água pluvial para aproveitamento na descarga de vasos sanitários, rega de jardins e lavagem de piso externo, conforme projeto de reuso.
### 6.2.10. A Contratada deverá consultar a concessionária por meio de requerimento escrito e protocolado a respeito da existência ou não de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento de esgoto, devidamente aprovado, caso inexista rede pública, visando à adequada destinação do efluente final de toda a edificação.
### 6.2.11. Produtos do Projeto de Instalações Esgoto
### 6.2.11.1. Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública;
### 6.2.11.2. Plantas de todos os pavimentos (com representação dos tubos de queda, ramais e desvios, colunas de ventilação e dispositivos em geral, com especificação dos materiais e diâmetro das tubulações);
### 6.2.11.3. Planta do pavimento térreo (com o traçado e a localização dos subcoletores, coletor predial, dispositivos de inspeção, local de lançamento do esgoto e suas respectivas cotas);
### 6.2.11.4. Esquemas verticais das instalações (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligações;
### 6.2.11.5. Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitários, com a indicação do encaminhamento das tubulações e cotas horizontais;
### 6.2.11.6. Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem etc., caso existam;
### 6.2.11.7. Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado e/ou metálica;
### 6.2.11.8. Memorial descritivo;
### 6.2.11.9. Quantitativo de materiais;
### 6.2.11.10. Planilha orçamentária.
# 7. PROJETO DE DRENAGEM E REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS
## 7.1. Projeto de drenagem de águas pluviais
### 7.1.1. As instalações do sistema de captação, condução, reservação, tratamento, utilização e disposição das águas pluviais devem atender às normas federais, estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das águas. Esse projeto deve incluir a solução de todas as drenagens que eventualmente se façam necessárias na edificação e seu entorno, incluindo toda a área do lote onde será construída a edificação.
### 7.1.2. As instalações do sistema de captação, condução e disposição das águas pluviais devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, não será admitida a interligação ou a interseção com o sistema de esgotos.
### 7.1.3. Especial cuidado deve ser observado quando da solução para captação e condução dos escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as captações, conduções e disposições de águas de chuva incidentes sobre os telhados lajes impermeabilizadas, terraços, floreiras e jardins.
### 7.1.4. As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites máximos de distância de forma a facilitar a limpeza, a inspeção e a manutenção das tubulações.
### 7.1.5. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:
#### 7.1.5.1. Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações;
#### 7.1.5.2. Prever a condução das águas pluviais coletadas para fora dos limites do terreno até um sistema público ou qualquer local legalmente permitido, de modo a permitir o descarte do excedente não aproveitável no sítio;
#### 7.1.5.3. Prever a retenção das águas da chuva no sítio visando o seu aproveitamento, evitando alagamento das áreas adjacentes;
#### 7.1.5.4. Avaliar e prever a necessidade futura de reposição dos aquíferos visando a reinjeção no lençol freático;
#### 7.1.5.5. Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas (considerando as particularidades climáticas sazonais da área de implantação da obra);
#### 7.1.5.6. Garantir a devida resistência estrutural para suportar as cargas dos caminhões nos locais necessários.
### 7.1.6. Deverão ser observadas as seguintes Normas e Práticas Complementares:
1. NBR 5688:2010 – Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação – Requisitos;
2. NBR 9793:1986 - Tubo de Concreto Simples de Seção Circular para Águas Pluviais – Especificação;
3. NBR 9794:1987 - Tubo de Concreto Armado de Seção Circular para Águas Pluviais – Especificação;
4. NBR 10843:1988 - Tubos de PVC Rígido para Instalações Prediais de Águas Pluviais – Especificação;
5. NBR 10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais;
6. NBR 12266:1992 (NB 1349) - Projeto e Execução de Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto Ou Drenagem Urbana.
### 7.1.7. Produtos do Projeto de Drenagem
#### 7.1.7.1. Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública;
#### 7.1.7.2. Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, com especificação dos materiais, diâmetros e encaminhamento das tubulações;
#### 7.1.7.3. Esquemas verticais das instalações (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligações;
#### 7.1.7.4. Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem 5. Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;
#### 7.1.7.5. Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em concreto armado e/ou metálica;
#### 7.1.7.6. Memorial descritivo;
#### 7.1.7.7. Quantitativo de materiais;
#### 7.1.7.8. Drenagem cobertura: Plantas de todos os níveis e cobertura, onde constem as áreas de contribuição, a localização, declividades, dimensões e materiais dos condutores, calhas, rufos, canaletas etc.
#### 7.1.7.9. Planilha orçamentária
### 7.1.8. Estudo Preliminar
#### 7.1.8.1. Descritivo básico definindo a solução adotada;
#### 7.1.8.2. Localização das calhas e sentido de escoamento, grelhas de pisos, ralos e descidas de água dos telhados/ cobertura;
#### 7.1.8.3. Documentos gráficos que justifiquem as propostas técnicas;
#### 7.1.8.4. Localização da rede pública de águas pluviais e a indicação do sistema de tratamento/reuso de água.
### 7.1.9. Projeto Básico
#### 7.1.9.1. Proposição para ligação de águas pluviais ou reuso de água de chuva;
#### 7.1.9.2. Localização, dimensões e tipo de material das caixas de areia;
#### 7.1.9.3. Implantação geral;
#### 7.1.9.4. Plantas baixas de drenagem de água pluviais (com diâmetros de todas as tubulações, conexões, caixas de areia, sentido do fluxo e tipo de material das tubulações e conexões);
#### 7.1.9.5. Prumadas esquemáticas;
#### 7.1.9.6. Caminhamento das tubulações de drenagem de água pluvial, com os diâmetros, declividades, sentido do fluxo e tipo de material;
#### 7.1.9.7. Localização das calhas (com dimensões e tipo de material), ralos (dimensões e tipo de material), grelhas de piso (com dimensões e tipo de material) e dos rufos (tipo de material);
#### 7.1.9.8. Destino final das águas de chuva (incluir o sistema público de escoamento e o sistema de armazenamento para utilização posterior);
#### 7.1.9.9.Legendas das simbologias adotadas;
#### 7.1.9.10. Lista detalhada de materiais e equipamentos.
### 7.1.10. Projeto Executivo
#### 7.1.10.1. Planta de situação (escala 1:200)
##### Local do destino final das águas pluviais e do sistema de reuso das águas pluviais da edificação;
##### Locais das caixas de areia (com dimensões e tipo de material);
##### Rede externa das tubulações externas a edificação (com diâmetros e tipo de material) e conexões (tipo de material e diâmetros);
##### Indicação em cada nível da edificação, com a indicação de cortes de drenagem de águas pluviais e detalhes;
##### Legendas das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos.
#### 7.1.10.2. Planta de cobertura (escala 1:50)
##### Localização, dimensão e material das calhas;
##### Declividades e sentido de caimento das calhas e coberturas;
##### Localização, dimensão e material dos condutores;
##### Localização, dimensão, sentido de fluxo e material de rufos, bandejas, buzinotes, rincões;
##### Localização, dimensão, sentido de fluxo e material dos ralos, grelhas de piso e canaletas;
##### Localização, dimensão, sentido de fluxo e material dos tubos de drenagem de águas pluviais;
##### Conexões - com o tipo de material, diâmetro da seção e dimensões;
##### Legendas das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos.
#### 7.1.10.3. Planta baixa do térreo (escala 1:50)
##### Planta de situação - detalhe;
##### Locais das caixas de areia (com dimensões, cotas de fundo e tipo de material);
##### Localização, dimensão e material dos condutores;
##### Localização, dimensão, sentido de fluxo e material dos ralos, grelhas de piso e canaletas;
##### Localização, dimensão, sentido de fluxo e material dos tubos de drenagem de águas pluviais;
##### Conexões - com o tipo de material, diâmetro da seção e dimensões;
##### Ponto de ligação à disposição final das águas pluviais;
##### Localização dos coletores;
##### RN e cotas do terreno e dos pisos internos;
##### Planta de situação, com indicação das áreas a serem ampliadas ou detalhadas;
##### Cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais;
##### Desenhos em escalas adequadas das instalações de filtragem, bombeamento, drenos e caixas de inspeção, de areia e coletora, com indicação dos detalhes;
##### Desenhos, em escala adequada, de todas as ampliações ou detalhes, de caixas de inspeção, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, montagem de equipamentos, suportes, fixações e outros;
##### Lista detalhada de todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si;
##### Legenda das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos;
##### Relatório técnico.
#### 7.1.10.4. Cortes de drenagem de água pluviais (sem escala):
##### Esquema vertical de encaminhamento;
##### Diâmetros (tubos);
##### Conexões.
#### 7.1.10.5. Detalhes (escala 1:20)
##### Caixa de inspeção;
##### Caixa de areia (dimensões e tipo de material);
##### Dispositivos e ligações especiais;
##### Calhas e calhas especiais;
##### Canaletas;
##### Conexões;
##### Drenagem junto a muro de arrimos;
##### Sistemas de bombeamento (caso necessário).

## 7.2. Projeto de reuso de águas pluviais
### 7.2.1. Para o sistema de reutilização da "água cinza" (residual de atividades como lavagem de roupas, banho etc.), caso tenha sido aprovado durante os estudos iniciais, deverão ser previstos dois reservatórios, filtro, bomba e depósito para armazenamento.
### 7.2.2. Caso no local da obra não exista rede de coleta e tratamento, deverá ser prevista estação de tratamento de esgoto, antes do lançamento final.
### 7.2.3. A estação de tratamento de efluentes será projetada de forma que todas as fossas existentes e projetadas sejam a ela interligadas.
### 7.2.4. Estudo Preliminar
##### Localização da rede pública de esgoto e a indicação do sistema de tratamento;
##### Memórias de cálculo e justificativa do sistema proposto;
##### Documentos gráficos que justifiquem as propostas técnicas.
### 7.2.5. Projeto Básico
##### Proposição da rede de esgoto e suas ligações de esgoto;
##### Confirmação de necessidade de sistema de tratamento de esgoto;
##### Documentos gráficos, tais como, implantação geral, plantas baixas sanitárias (com diâmetros de todas as tubulações, conexões, caixas de inspeções, sentido do fluxo e tipo de material das tubulações e conexões) e prumadas esquemáticas.
##### Legendas das simbologias adotadas;
##### Lista detalhada de materiais e equipamentos.
### 7.2.6. Projeto Executivo
#### 7.2.6.1. Planta de situação (escala 1:200)
###### Local do destino final do esgoto da edificação;
###### Locais das caixas de inspeção (gordura, passagem), caixa separadora de água/óleo (se for o caso);
###### Rede externa das tubulações externas a edificação (com diâmetros, tipo de material) e conexões (tipo de material e diâmetros);
###### Indicação em cada nível da edificação, com a indicação de cortes sanitários e detalhes.
#### 7.2.6.2. Planta baixa dos pavimentos (escala 1:50)
###### Localização dos tubos de queda;
###### Localização dos tubos de ventilação;
###### Tubos sanitários - com diâmetros, declividades, sentido do fluxo e tipo de material;
###### Conexões e caixas desconectoras - com o tipo de material, diâmetro da seção e dimensões;
###### Localização dos subcoletores, do coletor predial e ponto de ligação à disposição final;
###### Localização, dimensões, tipo de material e cotas do fundo das caixas de inspeção;
###### Localização de fossa séptica, sumidouro, estação de tratamento de esgoto ou outro dispositivo de tratamento;
###### Localização, dimensões e cotas do fundo das caixas de inspeção;
###### Localização das tubulações e seu sentido;
###### Localização e dimensão de caixa de gordura e caixas de inspeção;
###### Referências de nível e cotas do terreno;
###### Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com despejos de água, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;
###### Detalhes de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessários;
###### Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas para passagem e suporte das instalações;
###### Localização e dimensões de estação elevatória (se for o caso);
###### Localização de bombas (se for o caso);
###### Legenda das simbologias adotadas;
###### Lista detalhada de materiais e equipamentos;
###### Relatório técnico.
#### 7.2.6.3. Cortes sanitários (sem escala)
###### Esquema vertical de encaminhamento;
###### Esquema vertical de ventilação;
###### Diâmetros (tubos);
###### Conexões.
#### 7.2.6.4. Detalhes (escala 1:20)
###### Caixa de inspeção;
###### Caixa de gordura;
###### Dispositivos e ligações especiais;
###### Dimensões;
###### Diâmetros;
###### Conexões.
# 8. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
## 8.1. Considerações gerais
### 8.1.1. O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, as normas e especificações da ABNT e o Manual para Fornecimento de Energia Elétrica, Tensão Primária ou Tensão Secundária da CEB - Companhia Energética de Brasília.
### 8.1.2. Deverá ser feito um planejamento estratégico em conjunto com os demais integrantes da equipe técnica a fim de se reduzir ao máximo o consumo de energia elétrica, sem deixar de atender às demandas da edificação e seus usuários, isto é, deverão ser adotadas medidas de conservação de energia e priorizadas as fontes de energias renováveis.
### 8.1.3. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
### 8.1.4. Para que seja elaborado o projeto de instalações elétricas, deverão ser considerados o projeto arquitetônico e o layout de equipamentos com a utilização de energia elétrica (racionamentos, aquecimentos, refrigeração etc.), contendo indicação de suas potências, elaborados pela Contratada.
### 8.1.5. O projetista identificará as necessidades ou exigências da instalação, considerando as cargas a serem atendidas, as características e dimensões da edificação, o grau de confiabilidade para a instalação de todos os equipamentos e materiais.
### 8.1.6. O projeto deverá ser elaborado prevendo a utilização de equipamentos de alto fator de potência e motores de alto rendimento, para evitar a utilização de bancos de capacitores.
### 8.1.7. A representação gráfica deverá incluir o desenho de plantas, cortes, quadro de cargas e diagramas que permitam a análise e compreensão de todo projeto. Deverão ser apresentadas luminárias, casas de máquinas, subestação, geradores, elevadores, reservatórios, centrais de ar-condicionado, demanda elétrica, especificação de materiais, diagramas unifilares e multifilares gerais de todas as instalações e de cada quadro;
### 8.1.8. O projeto deverá contemplar shafts exclusivos para instalações elétricas.
### 8.1.9. O projeto deverá contemplar a iluminação interna e externa, atendendo a todas as demandas que necessitem de suprimento de energia, inclusive pontos para instalação de equipamentos elétricos/eletrônicos especiais, boilers e aparelhos de ar condicionado, quando for o caso.
### 8.1.10. Deverá estar de acordo com o projeto de iluminação (luminotécnico), para que atenda às necessidades do ambiente e dos usuários, conforme norma pertinente, utilizando o mesmo princípio para o circuito das tomadas.
### 8.1.11. O projeto elétrico deverá contemplar medidas de conservação de energia e segurança eletrônica (UPS, Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS e equipotencialização do aterramento).
### 8.1.12. O projeto deverá ser aprovado pela concessionária local de fornecimento de energia elétrica (incluindo subestação, transformador e gerador).
### 8.1.13. O projeto deverá contemplar integração com demais instalações, como luminotécnico, supervisão e controle predial, telecomunicações, CFTV, vigilância e controle de acesso, aterramento, prevenção, detecção e combate a incêndio, elevadores, climatização, sustentabilidade. Para isso, deverão ser previstas no projeto:
### Pontos elétricos ou quadros de distribuição para cargas de outras instalações;
### Compartimentos em quadros elétricos para instalação de dispositivos para medição, comunicação, comando;
### Detalhamento de interferência ou interconexão entre elementos das diferentes instalações;
### Detalhamento de solução ou aplicação de material específico para atender necessidades de demais instalações;
### 8.1.14. As diretrizes para aterramento e equipotencialização das instalações elétricas estão descritas na seção de projeto de aterramento e SPDA apenas para fins de organização dos projetos, não significando que tratam de instalações separadas ou independentes.
### 8.1.15. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;
### ABNT NBR 5413:1992 - Iluminância de interiores;
### ABNT NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
### ABNT NBR 5444:1961 - Símbolos Elétricos;
### ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão;
### ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1:Interiores;
### Disposições legais federais e distritais pertinentes;
### Regulamentos da empresa concessionária de energia local;
### Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;
### Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais;
### Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;
### Recomendações dos fabricantes.
## 8.2. Diretrizes de Projeto
### 8.2.1. Condutores e circuitos
#### 8.2.1.1. Adotar queda de tensão máxima de 2%.
#### 8.2.1.2. Para tomadas comuns, adotar 6 m² de área por unidade.
#### 8.2.1.3. Todas as instalações dos circuitos devem ser em FASE, TERRA e NEUTRO, inclusive iluminação.
#### 8.2.1.4. Para iluminação e tomadas comuns, a carga máxima por circuito deverá ser de 1200 W.
#### 8.2.1.5. Distinguir em uma cor as fases da rede comum, emergencial e estabilizada.
#### 8.2.1.6. As tomadas de uso especial (chuveiros, cafeteiras, micro-ondas, aparelhos de ar condicionado, máquinas de reprografia) deverão ser alimentadas por circuitos independentes e a proteção deverá ser de acordo com a tabela do fabricante;
#### 8.2.1.7. Prever potência de 100 W (f.p.=0.9) para tomadas comuns e 150 W (f.p.=0,9) para tomadas de rede estabilizada.
#### 8.2.1.8. Deverão ser previstos circuitos exclusivos para alimentação dos módulos da iluminação de emergência.
#### 8.2.1.9. Para cada estação de trabalho deverão ser previstos 2 pontos de energia comum e 2 pontos de rede estabilizada.
#### 8.2.1.10. Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter, no máximo, 4 estações de trabalho e proteção mínima de 16A.
#### 8.2.1.11. O cabo NEUTRO deverá ter seção nominal sempre igual aos cabos FASE no cálculo dos circuitos alimentadores.
#### 8.2.1.12. As extremidades de todos condutores deverão ser identificadas por meio de anilhas.
#### 8.2.1.13. Para os circuitos terminais, especificar condutor de cobre flexível, isolação em PVC antichama, classe de encordoamento 5, classe de isolação 450/750V.
### 8.2.2. Alimentadores
#### 8.2.2.1. Para os alimentadores dos quadros terminais, deverá ser considerada a demanda de 100% das cargas, inclusive reservas (no mínimo, 4 circuitos de 20ª).
#### 8.2.2.2. A seção mínima para os cabos alimentadores deverá ser de 6mm², inclusive para quadros com cargas muito baixas;
#### 8.2.2.3. O cabo neutro deverá apresentar diâmetro mínimo igual ao das fases. No caso do dimensionamento dos alimentadores da rede estabilizada, deverá ser levado em consideração as componentes harmônicas.
#### 8.2.24. Os circuitos alimentadores deverão contar com o condutor TERRA separado do NEUTRO (esquema de aterramento T-N-S);
#### 8.2.2.5. Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais, deverá ser considerada a demanda do respectivo quadro;
#### 8.2.2.6. Para o dimensionamento dos alimentadores do quadro geral de baixa tensão, deverá ser considerada a potência nominal do transformador;
#### 8.2.2.7. Para o dimensionamento dos alimentadores do quadro geral de baixa tensão emergencial, deverá ser considerada a potência nominal do grupo motor-gerador;
#### 8.2.2.8. Para o dimensionamento dos alimentadores do quadro geral de baixa tensão estabilizada, deverá ser considerada a potência nominal dos UPS;
#### 8.2.2.9. Para alimentadores dos quadros terminais, especificar condutor de cobre flexível, isolação em EPR, cobertura em PVC antichama, classe de encordoamento 5, classe de isolação 0,6/1kV.
### 8.2.3. Quadros Elétricos
#### 8.2.3.1. Quadro de sobrepor, confeccionado em aço;
#### 8.2.3.2. Previsão para disjuntor geral de entrada, supressores de surto, dispositivo diferencial-residual (DR) para áreas molhadas, barramento de neutro e proteção, disjuntores parciais;
#### 8.2.3.3. Cabo de aterramento de porta;
#### 8.2.3.4. Proteção para barramentos;
#### 8.2.3.5. Compartimento ou canaleta para acomodação de cabos;
#### 8.2.3.6. Porta-documentos.
#### 8.2.3.7. Em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60439/2003.
#### 8.2.3.8. Os quadros gerais devem ser do tipo armários autoportantes e posuirem medidores com mostrador digital, apresentando, no mínimo, as seguintes grandezas elétricas:
#### 8.2.3.9. Tensão de fase e linha;
#### 8.2.3.10. Corrente por fase;
#### 8.2.3.11. Potência ativa e aparente por fase e total;
#### 8.2.3.12. Energia ativa (kWh) e reativa (kVArh).
#### 8.2.3.13. Os quadros que possuem interação com o sistema de supervisão e controle predial deverão estar preparados para essa integração, com compartimento para acomodação dos dispositivos de comando e controle com os pontos de controle e monitoração disponibilizados em borneiras.
#### 8.2.3.14. A nomenclatura dos quadros deverá obedecer ao seguinte padrão:
##### QGBT-N: Quadro Geral de Baixa Tensão – Rede Normal;
##### QGBT-E: Quadro Geral de Baixa Tensão – Rede Emergencial;
##### QGBT-U: Quadro Geral de Baixa Tensão – Rede Estabilizada;
##### QGBT-AC: Quadro Geral de Baixa Tensão – Ar Condicionado
##### QTN-[nº do pavimento]: Quadro Terminal Normal do Pavimento PAV (por exemplo, QTN-1P);
##### QTU-[nº do pavimento]: Quadro Terminal de Energia Estabilizada Ininterrupta do Pavimento PAV (por exemplo, QTU-1P);
##### QTE-[nº do pavimento]: Quadro Terminal de Emergência do Pavimento PAV (por exemplo, QTE-1P);
##### QTAC-[nº do pavimento]: Quadro de Força do Ar condicionado do Pavimento PAV (por exemplo, QFAC-1P);
##### QTA: Quadro de Transferência Automática de GMG;
##### QTU-CPD: Quadro Terminal de Energia Estabilizada Ininterrupta do CPD;
#### 8.2.3.15. Todos os quadros deverão prever disjuntor geral de entrada e prever DPS entre fases e terra e neutro e terra.
#### 8.2.3.16. Todos os quadros terminais deverão prever, no mínimo, 4 disjuntores reservas para disjuntores de 20 A cada. Os circuitos reservas deverão estar contemplados no dimensionamento dos barramentos, alimentadores e disjuntor de entrada.
### 8.2.4. Infraestrutura
#### 8.2.4.1. A distribuição de energia nas prumadas de distribuição deverá ser realizada preferencialmente por barramentos blindados.
#### 8.2.4.2. A distribuição dos circuitos entre os quadros terminais e cargas deverá ser realizado por meio condutores em eletrocalhas ou perfilados e eletrodutos.
#### 8.2.4.3. Para as infraestruturas externas enterradas, deverão ser previstos eletrodutos em PVC rosca e caixas de passagem em alvenaria (40 x 40 x 50 cm), com tampa de ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em 20 metros e nos pontos de derivação para os quadros.
#### 8.2.4.4. Eletrodutos aparentes deverão ser em aço-carbono, galvanizadas eletroliticamente, galvanizadas eletroliticamente para área internas, ou galvanizadas a fogo para áreas externas (e pintados). Todos os eletrodutos de aço-carbono deverão ser do tipo pesado.
#### 8.2.4.5. Eletrodutos embutidos em alvenaria poderão ser em PVC flexível corrugado ou PVC rígido.
#### 8.2.4.6. Eletrodutos embutidos em laje ou piso poderão ser em PVC flexível corrugado reforçado ou PVC rígido.
#### 8.2.4.7. Eletrodutos embutidos em parede de gesso poderão ser em PVC flexível ou metálico flexível.
#### 8.2.4.8. Eletrodutos embutidos em divisória deverão ser metálico flexível.
#### 8.2.4.9. A interconexão de eletrodutos de materiais de fabricação ou diâmetros diferentes deverá realizada em caixa de passagem ou condulete.
#### 8.2.4.10. O diâmetro mínimo dos eletrodutos deverá ser de ¾” (DN20).
#### 8.2.4.11. Para desvios ou curvas em 90°, como contorno de vigas ou colunas, deverão serão utilizados conduletes ou curvas pré-fabricadas. Para desvio de instalação existente, poderá será utilizado eletroduto metálico flexível.
#### 8.2.4.12. Todo trecho de eletroduto metálico flexível deverá ser conectado a um condulete por meio de conector box.
#### 8.2.4.13. Os eletrodutos aparentes deverão ser fixados por meio de abraçadeiras tipo copo, espaçadas a cada 1,0m.
#### 8.2.4.14. Todos os acessórios e conduletes serão do tipo encaixe (sem rosca), utilizando apenas parafuso para fixação de eletroduto.
#### 8.2.4.15. Todos os conduletes deverão ser tampados.
#### 8.2.4.16. Salvo contraindicação, deverão ser utilizado conduletes do tipo múltiplos (L e X).
#### 8.2.4.17. Nas áreas de trabalho, a distribuição dos circuitos de tomada deverá ser realizada por meio de eletrocalhas perfuradas sob o piso elevado, se for o caso. A derivação da eletrocalha ao ponto de tomada em piso ou divisória deverá ser realizado por meio de eletroduto metálico flexível.
#### 8.2.4.18. A distribuição dos circuitos de iluminação deverá ser realizado por meio de eletrocalha ou perfilado sobre o forro, e derivação em eletroduto. Para cada luminária, deverá ser prevista uma tomada sobre perfilado, e cordão de alimentação em cabo multipolar.
#### 8.2.4.19. Nas áreas técnicas, depósitos e garagem, deverão ser utilizadas apenas instalações aparentes.
### 8.2.5. Interruptores e Tomadas
#### 8.2.5.1. Os pontos elétricos (tomadas, interruptores) aparentes deverão ser abrigados em caixas de derivação em liga de alumínio silício (conduletes).
#### 8.2.5.2. Todas as tomadas e interruptores deverão ser identificadas por meio de rótulo adesivo.
#### 8.2.5.3. As tomadas de diferentes redes (comum, emergencial, estabilizada) deverão ser distinguidas por meio de cores.
#### 8.2.5.4. As tomadas deverão ser do tipo 2P+T hexagonal 10A, em conformidade com a norma NBR 14136.
#### 8.2.5.5. As tomadas de 20A serão utilizadas apenas quando estritamente necessário pela carga a ser alimentada.
### 8.2.6. Iluminação
#### 8.2.6.1. Os circuitos de iluminação deverão ser divididos para utilização parcial ou por setores, sem prejuízo do conforto.
#### 8.2.6.2. Para a iluminação emergencial, deverão ser previstos módulos de iluminação autônomos, com lâmpadas de LED, distribuídos ao longo da instalação, com ênfase nos corredores e vias de acesso. Os módulos serão alimentados por tomadas fixadas em conduletes, com circuitos exclusivos.
#### 8.2.6.3. Para a alimentação das luminárias, deverá ser utilizado cordão de alimentação com cabo multipolar 3 x 1,5 mm², e tomada de topo no perfilado ou condulete no eletroduto.
#### 8.2.6.4. Todas as luminárias deverão ser aterradas.
#### 8.2.6.5. A iluminação de áreas externas, garagens, corredores e circulações deverão ser integrados ao sistema de automação predial.
#### 8.2.6.6. Para iluminação interna dos ambientes, deverá ser avaliada possibilidade de integração com sistema de automação predial e controle individual no interior das salas. Em caso de inviabilidade técnico-econômica, a iluminação deverá ser comandada via interruptores.
### 8.2.7. Sistema de fornecimento energia emergencial
#### 8.2.7.1. Deverá ser previsto, dimensionado e especificado sistema de fornecimento de energia emergencial, constituído por conjuntos de grupo motor-gerador (GMG), quadros de transferência automática, unidades de supervisão de corrente alternada (USCA) com acionamento automático e quadros de distribuição e de comando.
#### 8.2.7.2. Para atendimento às cargas emergenciais, será permitida utilização de mais de uma unidade GMG em paralelo, alimentando único barramento de saída. Não será permitida repartição da rede emergencial em diferentes GMG.
#### 8.2.7.3. A rede emergencial deverá contemplar, no mínimo, as seguintes cargas:
##### UPS para rede estabilizada;
##### 100% da iluminação, comum e de emergência;
##### 100% dos elevadores;
##### Portão automático e cancelas;
##### Componentes eletroeletrônicos da instalação de combate a incêndio e escada pressurizada;
##### Sistema de climatização do Centro de Processamento de Dados (CPD);
##### Bombas para água potável, águas pluviais, esgoto sanitário, hidrantes, sprinklers, irrigação, poço artesiano;
##### Demais cargas a critério do projetista;
### 8.2.8. Sistema de energia estabilizada ininterrupta
#### 8.2.8.1. Deverá previsto, dimensionado e especificado sistema de fornecimento de energia estabilizada ininterrupta, constituído por unidades UPS, quadros de bypass, quadros de transferência automática, quadros de distribuição e de comando.
#### 8.2.8.2. A rede estabilizada deverá contemplar, no mínimo, as seguintes cargas:
##### Tomadas para computadores;
##### Componentes eletroeletrônicos das instalações de CFTV, vigilância e controle de acesso, supervisão e controle predial, cabeamento estruturado;
##### Central de incêndio;
##### Equipamentos das salas de rack;
##### Quadros de automação;
##### Equipamentos do Centro de Processamento de Dados (CPD);
### 8.2.9. Subestação
#### 8.2.9.1. Deverá ser feita uma consulta prévia a concessionária local para o dimensionamento dos cubículos destinados à subestação (entrada, medição, disjuntor de alta e transformador);
#### 8.2.9.2. Deverão ser previstos transformadores exclusivos para o sistema de climatização predial. Ainda, deverá ser realizada consulta à concessionária local para análise de viabilidade de medição separada.
### 8.2.10. Centro de processamento de dados
#### 8.2.10.1. O fornecimento de energia do CPD deverá ser realizado por meio de redundância 1+1 de GMG e UPS exclusivos para esta carga.
#### 8.2.10.2. O sistema de climatização deverá ser alimentado a partir dos GMG do CPD.
#### 8.2.10.3. A partir de cada UPS, deverá partir um ramal de energia para o CPD. No interior do recinto, deverão ser previstos dois quadros terminais, um para cada ramal redundante.
#### 8.2.10.4. A distribuição dos circuitos no interior do CPD será realizada por meio de condutores multipolares (fase, neutro, proteção) acomodados em leitos aramados sob o piso elevado, que percorrerão todos os corredores de racks.
#### 8.2.10.5. A alimentação dos racks deverá ser realizada por meio de tomadas industriais de 32A fixadas ao lado dos leitos aramados sob o piso elevado.
## 8.3. Produtos do Projeto de Instalações Elétricas
### 8.3.1. Memorial descritivo;
### 8.3.2. Memorial de cálculo;
### 8.3.3. Caderno de especificações técnicas;
### 8.3.4. Planta de locação;
### 8.3.5. Plantas baixas dos pavimentos;
### 8.3.6. Detalhamentos;
### 8.3.7. Quadro de cargas, quadro de demanda, diagrama multifilar e detalhamento dos quadros/painéis elétricos;
### 8.3.8. Esquema vertical;
### 8.3.9. Diagramas;
### 8.3.10. Aprovação junto à concessionária local;
### 8.3.11. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
## 8.4. Informações do Projeto de Instalações Elétricas
### 8.4.1.Memorial Descritivo
#### 8.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 8.4.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Entrada de energia;
##### Subestação;
##### Medição;
##### Controle do fator de potência;
##### Quadros elétricos;
##### Infraestrutura;
##### Cabos;
##### Tomadas e interruptores;
##### Iluminação;
##### GMG;
##### UPS;
##### Centro de Processamento de Dados;
##### Aterramento e equipotencialização;
##### Interligação com instalação de supervisão e controle predial;
##### Atendimento a cargas especiais de outras instalações.
### 8.4.2. Memorial de Cálculo
#### 8.4.2.1. O memorial de cálculo deverá apresentar, sob a forma de planilhas, tabelas, demonstrativos matemáticos, o cálculo dos elementos de projeto passíveis de dimensionamento, levando em consideração as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 8.4.2.2. Caso o dimensionamento dos elementos da instalação tenha sido realizado por meio de software específico, deverá ser explicitado o modelo do software, versão, e parâmetros de cálculo.
#### 8.4.2.3. O cálculo dos elementos mínimos a seguir deverá ser apresentado.
##### Entrada de energia
###### Nível de tensão;
###### Corrente de entrada;
###### Corrente de curto-circuito de entrada de energia;
###### Demanda global;
###### Carga instalada;
###### Fator de potência global;
###### Cálculo estimativo de consumo ativo, reativo;
###### Forma de contratação de energia, com demanda contratada e modo de tarifação.
##### Subestação
###### Transformadores;
###### Dispositivos de proteção;
###### Cabos;
##### Banco de capacitores
##### Quadros/painéis elétricos:
###### Número de fases;
###### Nível de tensão;
###### Corrente de entrada por fase;
###### Carga instalada;
###### Demanda;
###### Potência ativa, aparente por fase, por circuito e total;
###### Especificação do disjuntor de entrada;
###### Especificação do alimentador do quadro;
###### Especificação de dispositivo DR e DPS;
###### Especificação de disjuntor por circuito;
###### Especificação de condutor por circuito;
###### Corrente de projeto por circuito;
###### Corrente corrigida por circuito;
###### Fatores de correção por circuito (agrupamento, temperatura, entre outros)
###### Método de instalação por circuito;
###### Queda de tensão por quadro;
###### Queda de tensão por circuito, desde o quadro terminal até a carga mais distante;
###### Barramentos por fase, neutro e proteção;
##### Rede emergencial e GMG;
##### Rede estabilizada e UPS;
##### Barramentos blindados;
##### Elementos de infraestrutura (eletrodutos, eletrocalhas, leitos, canaletas).
### 8.4.3. Caderno de Especificações Técnicas
#### 8.4.3.1. O caderno de especificações deve apresentar o agrupamento de normas e características para todos os materiais, equipamentos, serviços, procedimentos de teste, ensaios a serem empregados na instalação do sistema.
#### 8.4.3.2. Deverá ser apresentado, no mínimo, especificação de condutores elétricos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, quadros elétricos, disjuntores, barramentos, DPS, DR, tomadas, interruptores, abraçadeiras, fita isolante, terminais, luminárias, lâmpadas, reatores, postes, refletores, motores, transformadores, grupos motor-gerador, UPS.
#### 8.4.3.3. A especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 8.4.3.4. O caderno deverá contemplar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
#### 8.4.3.5. Para os materiais a seguir, deverão ser apresentadas as seguintes características mínimas:
##### 8.4.3.5.1. Caixas de passagem:
###### Material (tipo e espessura);
###### Formato e dimensões;
###### Tipo de instalação;
###### Acabamento;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.2. Conduletes:
###### Material de fabricação;
###### Tipo e modelo;
###### Rosca das entradas;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.3. Condutores:
###### Norma de referência;
###### Condutor (material e fabricação);
###### Material isolante;
###### Material de cobertura;
###### Classe de tensão;
###### Classe de encordoamento;
###### Classe de isolação;
###### Seção nominal;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.4. Disjuntores:
###### Norma de referência;
###### Tensão nominal de operação;
###### Tensão nominal de isolação;
###### Corrente nominal;
###### Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.5. Dispositivo Diferencial-Residual:
###### Norma de referência;
###### Número de polos;
###### Corrente nominal residual;
###### Corrente nominal;
###### Tipo (AC, A, B);
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.6. Dispositivo de Proteção contra Surtos:
###### Norma de referência;
###### Número de polos;
###### Classe;
###### Máxima tensão de operação contínua;
###### Corrente de descarga nominal – 15 aplicações (In);
###### Corrente máxima de descarga – 2 aplicações (Imáx);
###### Nível de proteção de tensão (Up).
##### 8.4.3.5.7. Eletrodutos e acessórios:
###### Norma de referência e tratamento;
###### Material de fabricação;
###### Tipo de rosca;
###### Diâmetro nominal;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.8. Luvas, buchas e arruelas:
###### Material de fabricação e tratamento;
###### Tipo de rosca;
###### Diâmetro nominal;
###### Marca/modelo de referência;
##### 8.4.3.5.8.9. Eletrocalhas e acessórios:
###### Material de fabricação;
###### Tipo (lisa, perfurada);
###### Formato de aba;
###### Espessura de chapa;
###### Dimensões;
###### Especificação de tampa;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.10. Interruptores e tomadas:
###### Norma de referência;
###### Número de polos;
###### Tensão nominal;
###### Corrente nominal;
###### Acabamento;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.11. Espelhos ou placas:
###### Material de fabricação;
###### Acabamento;
###### Dimensões;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.12. Lâmpadas:
###### Tipo;
###### Potência nominal;
###### Tensão nominal;
###### Bulbo;
###### Soquete;
###### Cor;
###### Fluxo luminoso;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.13. Luminárias:
###### Tipo;
###### Aplicação;
###### Material;
###### Soquete;
###### Acabamento;
###### Fixação;
###### Tipo de lâmpada;
###### Fiação;
###### Refletor;
###### Difusor refrator;
###### Altura de montagem;
###### Lentes;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.14. Reatores:
###### Tipo;
###### Potência;
###### Fator de potência;
###### Tensão nominal;
###### Tipo de partida;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.15. Conectores e terminais:
###### Tipo;
###### Material;
###### Aplicação;
###### Bitola;
###### Acessórios;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.16. Quadros elétricos:
###### Normas de referência;
###### Dimensões;
###### Material de fabricação;
###### Forma de instalação;
###### Configuração dos barramentos;
###### Número de disjuntores;
###### Classe de proteção;
###### Acabamento;
###### Teste de isolação;
###### Especificação de canaleta para abrigo de cabos;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.17. Transformador de potência
###### Normas de referência;
###### Número de fase;
###### Frequência nominal
###### Tensão nominal primária;
###### Tensão nominal secundária;
###### Polaridade
###### Elevação de temperatura admissível
###### Rendimento
###### Perdas
###### Regulação
###### Nível de ruído
###### Corrente de excitação
###### Nível de isolamento
###### Tipo de ligação dos enrolamentos
###### Deslocamento angular
###### Tensão de curto-circuito
###### Condições de operação
###### Características construtivas
###### Acessórios
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.18. Fusíveis
###### Tipo;
###### Tensão de serviço;
###### Capacidade nominal;
###### Classe de tensão;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.19. Disjuntor de média tensão
###### Norma de referência;
###### Tensão nominal;
###### Nível de impulso;
###### Frequência nominal;
###### Corrente nominal;
###### Capacidade de ruptura simétrica;
###### Número de polos;
###### Tensão de comando;
###### Tipo de mecanismo de operação;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.20. Chave seccionadora de média tensão
###### Tensão nominal;
###### Nível de impulso à terra e entre pólos;
###### Nível de impulso através de distância de isolamento;
###### Corrente nominal;
###### Corrente de curta duração;
###### Corrente dinâmica;
###### Número de pólos;
###### Tensão auxiliar, no caso de acionamento motorizado;
###### Características construtivas;
###### Características de operação;
###### Acessórios;
###### Marca/modelo de referência.
##### 8.4.3.5.21. Grupo motor-gerador
###### Normas de referência;
###### Potência nominal;
###### Regime de funcionamento
###### Tensão de saída nominal;
###### Frequência nominal;
###### Fator de potência nominal;
###### Aspectos construtivos;
###### Recursos de paralelismo
###### Garantia mínima do fabricante;
###### Marca/modelo de referência;
###### 8.4.3.5.21.1. Motor:
###### Características de funcionamento;
###### Especificação de combustível
###### Especificação de admissão de ar, resfriamento, injeção de combustível;
###### Potência nominal em cavalos;
###### Número e disposição de cilindros;
###### Velocidade angular nominal;
###### Classe de isolamento;
###### Consumo;
###### Características de partida;
###### Sistema de proteção;
###### Sistema de pré-aquecimento;
###### Motor de arranque;
###### Sistema de regulação de velocidade;
###### Especificações de tanque de combustível;
###### Sistema de escape;
###### 8.4.3.5.21.2. Gerador:
###### Características de operação;
###### Tipo (síncrono);
###### Número de fases;
###### Tensão nominal de saída;
###### Frequência nominal;
###### Ligação;
###### Número de polos;
###### Fator de potência;
###### Grau de proteção;
###### Classe de isolamento;
###### Regulação de tensão;
###### Refrigeração;
###### Aspectos construtivos;
###### 8.4.3.5.21.3. Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA):
###### Especificações de módulo de comando;
###### Display;
###### Gabinete;
###### Potência controlada;
###### Tipos de entrada e saída (analógicas e digitais);
###### Protocolos de comunicação;
###### Monitoramento e operação remotos;
###### Tipos de alarme;
###### 8.4.3.5.21.4. Quadro de transferência automática (QTA):
###### Especificações de gabinete;
###### Especificações de disjuntores, contatoras, botoeiras, displays, demais dispositivos de proteção e comando.
###### 8.4.3.5.21.5. Uninterruptible Power Supply (UPS)
###### Topologia
###### Recursos de paralelismo
###### Autonomia à plena carga
###### Configuração de entrada;
###### Tensão nominal de entrada;
###### By-pass interno
###### Tolerância de variação de tensão na entrada;
###### Fator de potência mínimo na entrada;
###### Frequência nominal de entrada, com tolerância;
###### Proteções de entrada;
###### Características do inversor;
###### Configuração de saída;
###### Tensão nominal de saída;
###### Frequência nominal de saída, com variação máxima;
###### Fator de crista de saída;
###### Fator de potência de saída;
###### Regulagem dinâmica;
###### Distorção harmônica total de tensão máxima;
###### Tolerância à sobrecarga do inversor;
###### Tolerância à sobrecarga da chave estática;
###### Rendimento global;
###### Proteções de saída;
###### Características das baterias;
###### Expectativa de vida útil mínima das baterias
###### Isolamento do barramento CC;
###### Características do display;
###### Informações disponíveis no display;
###### Tipos de alarme;
###### Protocolos de comunicação;
###### Garantia mínima do fabricante;
###### Marca/modelo de referência;
###### 8.4.3.5.21.6. Banco de capacitores
###### Potência total reativa;
###### Modo de correção
###### Número de capacitores
###### Especificação dos capacitores
###### Especificações do gabinete
###### Marca/modelo de referência.
###### 8.4.3.5.21.7. Barramentos blindados
###### Material de fabricação;
###### Capacidade condutiva;
###### Nível de curto-circuito;
###### Classe de tensão;
###### Número de condutores;
###### Frequência nominal;
###### Peças e acessórios;
###### Material e grau de proteção do invólucro;
###### Isolação das barras condutoras;
###### Montagem das canalizações;
###### Comprimento dos elementos;
### 8.4.4. Planta de locação:
#### 8.4.4.1. Ramal de entrada da edificação;
#### 8.4.4.2. Ponto de entrega da concessionária;
#### 8.4.4.3. Detalhamento da entrada de energia elétrica;
#### 8.4.4.4. Detalhamento dos medidores.
### 8.4.5. Plantas baixas dos pavimentos:
#### 8.4.5.1. Pontos ativos ou úteis (iluminação e tomadas), com indicação de comandos, circuitos e potência;
#### 8.4.5.2. Pontos de comando;
#### 8.4.5.3. Quadros elétricos;
#### 8.4.5.4. Trajeto e identificação dos condutores/circuitos;
#### 8.4.5.5. Shafts e/ou prumadas elétricos;
#### 8.4.5.6. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 8.4.5.7. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
#### 8.4.5.8. Caixas de passagem;
### 8.4.6. Quadro de cargas, quadro de demanda, diagrama multifilar e detalhamento dos quadros/painéis elétricos:
#### 8.4.6.1. Quadro de cargas na forma de tabela para todos os quadros, incluindo:
##### Número do circuito;
##### Esquema de alimentação (F+N, F+N+T, 3F+N,...);
##### Potência ativa, potência total, potência total por fase, fator de potência;
##### Corrente de entrada por fase;
##### Corrente de projeto corrigida e fatores de correção para cada circuito;
##### Método de instalação para cada circuito;
##### Disjuntor de entrada;
##### Seção nominal do alimentador;
##### Selecionamento de dispositivo DR e DPS;
#### 8.4.6.2. Diagrama multifilar para todos os quadros, incluindo:
##### Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão;
##### Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, classe de tensão;
##### Transformadores: potência, classe de tensão, tensão primária e derivações, e tensão secundária;
##### Transformadores de corrente para instrumentos de medição: classe de tensão, classe de exatidão, corrente ou tensão primária e corrente ou tensão secundária;
##### Reles de proteção: indicação de função;
##### Equipamentos de medição: indicação de função;
##### Condutores elétricos nus: tipo e bitola;
##### Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do condutor;
##### Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica;
##### Fusíveis: tipo, corrente nominal.
#### 8.4.6.3. Quadro de demanda para todos os quadros, incluindo:
##### Tipos de cargas;
##### Potência instalada por carga;
##### Fator de demanda por carga;
##### Demanda por carga;
##### Demanda total.
#### 8.4.6.4. Vista interna em escala de todos os quadros/painéis elétricos, indicando posição exata dos dispositivos de manobra e proteção, barramentos, canaletas, fixadores, trilhos, rótulos identificadores, acessórios, e interligação com dispositivos de comando.
### 8.4.7. Detalhamentos
#### 8.4.7.1. Detalhamento da subestação: planta baixa, vistas e detalhes com localização (em escala) dos transformadores de distribuição, potencial e corrente, disjuntores de MT, chaves seccionadoras, medição, isoladores, derivações, entrada e saída de eletrodutos, indicação de cabos e demais condutores metálicos, barras de equipotencialização, elementos de aterramento, sinalização, proteções mecânicas e civis, alvenaria, gradeados.
#### 8.4.7.2. Detalhamento da sala de quadros gerais: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos painéis elétricos, leitos e eletrocalhas, caixas de passagem, eletrodutos, barramentos blindados, barras de equipotencialização, elementos de aterramento, sinalização, proteções mecânicas e civis.
#### 8.4.7.3. Detalhamento da sala de grupo motor-gerador: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos equipamentos, saída de escape, leitos e eletrocalhas, eletrodutos, barramentos, tanques de combustível, QTA, quadros de força e comando, barras de equipotencialização, elementos de aterramento, sinalização, proteções mecânica e civis.
#### 8.4.7.4. Detalhamento da sala UPS: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos equipamentos, bancos de baterias, leitos e eletrocalhas, eletrodutos, barramentos, quadros de força e comando, incluindo paralelismo e bypass, barras de equipotencialização, elementos de aterramento, sinalização, proteções mecânica e civis.
#### 8.4.7.5. Detalhamento do CPD: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos racks, leitos e eletrocalhas, eletrodutos, tomadas, quadros de força e comando, barras de equipotencialização, elementos de aterramento, sinalização, proteções mecânica e civis.
#### 8.4.7.6. Shafts elétricos: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos quadros elétricos, barramentos blindados, estruturas de fixação, leitos e eletrocalhas, eletrodutos, cofres, derivações, interconexões elétricas, sinalização, proteções mecânica e civis.
#### 8.4.7.7. Detalhamento das tomadas com identificação e caixas de passagem;
#### 8.4.7.8. Detalhamento de fixação das luminárias, sensores, leitos, eletrocalhas, perfilados, eletrodutos, e demais elementos de infraestrutura;
#### 8.4.7.9. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
### 8.4.8. Esquema vertical
#### 8.4.8.1. Cortes com detalhamento dos esquemas e da distribuição por pavimento. Deverá incluir:
##### Indicação e detalhamento de shafts elétricos;
##### Eletrocalhas e leitos;
##### Trajeto vertical e identificação de condutores;
##### Indicação de quadros elétricos.
### 8.4.9. Diagramas:
#### 8.4.9.1. Diagrama unifilar de média tensão, indicando entrada de energia, dispositivos de proteção e manobra, derivações, transformadores de distribuição, corrente e potencial.
#### 8.4.9.2. Diagrama unifilar global da instalação, desde quadros gerais até quadros terminais, incluindo GMG, UPS, by-pass.
#### 8.4.9.3. Diagrama de paralelismo dos grupos motor-gerador (caso aplicável).
#### 8.4.9.4. Diagrama de paralelismo e by-pass dos UPS (caso aplicável).
#### 8.4.9.5. Diagramas de comando de motores, bombas, by-pass de equipamentos.
#### 8.4.9.6. Diagrama unifilar do Centro de Processamento de Dados.
## 8.5. Componentes de projeto
### 8.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 8.5.1.1. Estudo preliminar:
##### Planta de locação;
##### Planta baixa dos pavimentos, com indicação apenas dos pontos ativos e quadros elétricos, para efeitos de levantamento de cargas;
##### Quadro de cargas, quadro de demanda e diagramas multifilares dos quadros elétricos;
##### Detalhamento da subestação;
##### Esquema vertical;
##### Diagrama unifilar de média tensão e global da edificação;
#### 8.5.1.2. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Memorial de cálculo;
##### Planta baixa dos pavimentos completa;
##### Diagramas completos;
#### 8.5.1.3. Projeto executivo
##### Detalhamentos completos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Aprovação junto à concessionária local;
##### Planilha orçamentária.
### 8.5.2. Apesar de os detalhamentos serem exigidos apenas no projeto executivo, é responsabilidade do projetista realizar o selecionamento dos equipamentos, quadros, caixas, barramentos e demais componentes da instalação de forma a respeitar as áreas reservadas aos espaços técnicos, considerando os espaçamentos mínimos para acomodação dos dispositivos, dissipação de calor, recomendação dos fabricantes, abertura de portas, acesso às instalações e futuras expansões.
# 9. PROJETO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
## 9.1. Considerações gerais
### 9.1.1. O projeto de SPDA e aterramento deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, as normas e especificações da ABNT, normas técnicas da CEB, Corpo de Bombeiros Militar do DF e normas de segurança.
### 9.1.2. O projetista identificará as necessidades ou exigências da instalação, considerando as características e dimensões da edificação.
### 9.1.3. A representação gráfica deverá incluir o desenho de plantas, cortes, detalhes que permitam a análise e compreensão de todo projeto.
### 9.1.4. Para o desenvolvimento do projeto, devem ser considerados os projetos de arquitetura, fundação, estrutura e demais instalações a fim de integrar e harmonizar a instalação com as demais.
### 9.1.5. No projeto deverão constar os captores, as descidas, a localização do aterramento, todas as ligações efetuadas e seus detalhamentos, as características dos materiais a empregar, bem como as áreas de proteção estabelecidas em plano vertical e horizontal.
### 9.1.6. O projetista deverá adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:
#### 9.1.6.1. Utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;
#### 9.1.6.2. Utilização de soluções que visem à segurança contra incêndio e proteção de pessoas e da instalação;
#### 9.1.6.3. Facilidade de acesso para manutenção e previsão de espaço para expansões dos sistemas;
#### 9.1.6.4. Padronização da instalação, materiais e equipamentos visando facilidades na montagem, manutenção e estoque de peças de reposição;
#### 9.1.6.5. Especificação de materiais, serviços e equipamentos que possibilitem a competição de mercado.
### 9.1.7. Normas aplicáveis:
### ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;
### ABNT NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
### ABNT NBR 5444:1961 - Símbolos Elétricos;
### ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão;
### ABNT NBR 7117:2012 – Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo
### ABNT NBR 15749:2009 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento
### ABNT NBR 15751:2013 - Sistemas de aterramento de subestações – Requisitos
### ABNT NBR 16254-1:2014 - Materiais para sistemas de aterramento
### Disposições legais federais e distritais pertinentes;
### Regulamentos da empresa concessionária de energia local;
### Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;
### Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais;
### Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;
### Recomendações dos fabricantes.
## 9.2. Diretrizes de Projeto:
## 9.2.1. O sistema de aterramento e SPDA deverá contemplar as seguintes características mínimas:
1. Elementos de aterramento para instalações elétricas de baixa tensão;
2. Elementos de aterramento para instalações de telecomunicações;
3. Elementos de aterramento para a subestação;
4. Elementos de aterramento para o CPD;
5. Elementos de aterramento para o SPDA;
6. Eletrodos de aterramento;
7. Elementos do SPDA na cobertura;
8. Elementos de descida do SPDA;
#### 9.2.2. A edificação deverá ter esquema de aterramento do tipo T-N-S, com condutor neutro separado da proteção ao longo de toda instalação.
#### 9.2.3. O dimensionamento e especificação dos diversos componentes do sistema devem levar em consideração os requisitos de segurança, especificidades técnicas e fenômenos físico-climáticas aos quais cada uma das instalações e usuários da edificação está sujeita.
#### 9.2.4. Todos os elementos do sistema de aterramento, SPDA, estrutura, fundação deverão estar equipotencializados.
#### 9.2.5. O projeto deverá apresentar descrição e detalhamento das eventuais intervenções nos elementos estruturais da edificação, assim como recomendações a serem observadas durante a execução da estrutura e fundação, como amarrações, interligações, esperas, testes, medições.
#### 9.2.6. O aproveitamento dos elementos estruturais da edificação deve ser explicitado no projeto.
#### 9.2.7. Todos os elementos metálicos externos deverão ser interligados ao sistema de aterramento, como cercas, mastros, portões, muros metálicos, elementos de fachada. Ainda, partes metálicas da edificação ou tubulações metálicas deverão ser aterradas.
#### 9.2.8. Todas as instalações eletroeletrônicas ou qualquer outra instalação metálica que adentre na edificação deverão estar interligadas ao sistema de aterramento, seja por ligação direta, seja por meio de supressor de surto.
#### 9.2.9. Deverão ser previstas medidas de combate ou prevenção à corrosão galvânica nos pontos de contato entre metais diferentes.
#### 9.2.10. Aterramento e equipotencialização das instalações elétricas de baixa tensão
#### 9.2.10.1. Próximo ao quadro geral de baixa tensão, deverá ser prevista barra de equipotencialização principal do edifício (BEP). Esta barra deve estar interligada ao sistema de aterramento.
#### 9.2.10.2. Os barramentos de proteção dos quadros gerais deverão estar interligados ao BEP.
#### 9.2.10.3. Os barramentos proteção de todos os quadros elétricos estar interligados ao barramento de proteção do respectivo quadro superior.
#### 9.2.10.4. Para todos os circuitos elétricos, deverá partir um condutor de proteção exclusivo interligado ao barramento de proteção do respectivo quadro elétrico.
#### 9.2.10.5. O projetista poderá propor demais caixas de equipotencialização ao longo dos pavimentos, caso necessário.
#### 9.2.11. Aterramento e equipotencialização das instalações de telecomunicações
#### 9.2.11.1. Deverá ser prevista barra de equipotencialização principal de telecomunicações (TMGB – Telecommunications main grounding busbar), interligado à barra de equipotencialização principal do edifício.
#### 9.2.11.2. Em todas as salas de rack, sala de telefonia e CPD, deverá ser prevista barra de equipotencialização de telecomunicações (TGB – Telecommunications grounding busbar), interligado ao TMGB. Os racks devem ser interligados ao respectivo TGB.
#### 9.2.11.3. Em cada pavimento, o TGB deverá ser interligado ao barramento de proteção do quadro elétrico que alimenta os equipamentos de telecomunicações.
#### 9.2.12. Aterramento e equipotencialização do CPD
#### 9.2.12.1. Deverá ser dimensionada malha de aterramento (plano de referência de terra) sob piso elevado, com condutor de cobre nu ou fitas. Todas as estruturas metálicas sob o piso elevado deve ser interconectadas ao plano de referência de terra.
#### 9.2.12.2. Todas as conexões na malha devem ser feitas com conector apropriado.
#### 9.2.12.3. Plano de referência de terra deverá estar interligado ao TGB do CPD.
#### 9.2.12.4. Todos os racks e equipamentos do CPD deverão estar conectados ao TGB do datacenter
#### 9.2.13. Aterramento da subestação
#### 9.2.13.1. O sistema de aterramento da subestação deverá levar em consideração as exigências da concessionária de energia local, e estará sujeita à sua aprovação posterior.
#### 9.2.13.2. Deverá ser dimensionada malha de aterramento para subestação, levando em conta os seguintes parâmetros mínimos:
##### nível de tensão nominal;
##### corrente de curto circuito
##### tensões máxima de passo e toque.
#### 9.2.13.3. Deverá ser prevista uma barra de equipotencialização na subestação, interligada à malha de aterramento.
#### 9.2.13.4. Deverão ser detalhados demais elementos de aterramento e segurança para o operador da subestação, tais como tapetes isolantes, fitas metálicas ou interconexões.
#### 9.2.14. Eletrodos de aterramento
#### 9.2.14.1. Deverá ser dimensionada arranjo de eletrodos de aterramento para a edificação.
#### 9.2.14.2. O eventual aproveitamento das armações de aço das fundações deverão ser justificadas e contempladas no cálculo de dimensionamento do arranjo.
#### 9.2.15. SPDA
#### 9.2.15.1. O projeto de SPDA deverá utilizar preferencialmente os elementos estruturais da edificação como condutores de descida. Se for o caso, deverão ser descritos procedimentos para medição de continuidade e resistência, juntamente com valor máximo de resistência aceitável.
#### 9.2.15.2. Todos os elementos metálicos da cobertura deverão ser interligados ao SPDA.
#### 9.2.15.3. Sempre que possível, utilizar a platibanda para fixação da malha captora da cobertura.
#### 9.2.15.4. Deverão ser previstas medidas de proteção para antenas na cobertura.
#### 9.2.15.5. O arranjo dos eletrodos de aterramento do SPDA deverá considerar as características elétricas dos surtos decorrentes das descargas atmosféricas, tais como nível de tensão, frequência e duração.
#### 9.2.15.6. Todos os componentes do SPDA que sejam fabricados com materiais ferrosos deverão ser galvanizados a fogo. Parafusos, porcas e arruelas deverão ser fabricados em aço inox.
#### 9.2.16. Medição da resistividade do solo e da resistência de aterramento
#### 9.2.16.1. Previamente à elaboração de projeto, o projetista deverá realizar medição de resistividade do solo in loco utilizando método de Wenner, conforme ABNT NBR 7117:2012.
#### 9.2.16.2. Os valores de resistividade medidos deverão ser utilizados para modelagem matemática do solo, com vistas a subsidiar o dimensionamento do arranjo de aterramento.
#### 9.2.16.3. Deverá ser apresentado, a partir do arranjo proposto, valor de resistência de aterramento de projeto, e valor máximo permitido.
#### 9.2.16.4. Deverá ser apresentada ainda metodologia para medição da resistência de aterramento após execução do sistema. Caso a resistência medida esteja acima do valor máximo definido em projeto, o projetista deverá propor medidas adicionais para adequação do sistema.
## 9.3. Produtos do Projeto de SPDA:
### 9.3.1. Memorial descritivo;
### 9.3.2. Memorial de cálculo;
### 9.3.3. Caderno de especificações técnicas;
### 9.3.4. Planta de locação;
### 9.3.5. Plantas baixas dos pavimentos;
### 9.3.6. Planta baixa de cobertura;
### 9.3.7 Detalhamentos;
### 9.3.8. Fachadas e cortes;
### 9.3.9. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
### 9.3.10. Aprovação na concessionária local e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
## 9.4. Informações do Projeto de SPDA
### 9.4.1. Memorial Descritivo
#### 9.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 9.4.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Descrição geral do sistema de aterramento: esquema de aterramento, nível de proteção, resistência máxima de aterramento, premissa de projeto;
##### Procedimento e metodologia para medição da resistividade do solo;
##### Aterramento para instalações elétricas de baixa tensão;
##### Aterramento para instalações de telecomunicações;
##### Aterramento para a subestação;
##### Aterramento para o CPD;
##### SPDA: elementos na cobertura, proteção de antenas, descidas, interconexão com sistema de aterramento;
##### Aterramento e equipotencialização das demais instalações e elementos metálicos da edificação;
### 9.4.2. Memorial de Cálculo
#### 9.4.2.1. O memorial de cálculo deverá apresentar, sob a forma de planilhas, tabelas, demonstrativos matemáticos, o cálculo de todos os elementos de projeto passíveis de dimensionamento, levando em consideração as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 9.4.2.2. O cálculo dos elementos mínimos a seguir deverá ser apresentado:
##### Dados de medição da resistividade do solo;
##### Tratamento matemático sobre os valores de medição, visando obter valores de resistividade média;
##### Estratificação ou modelagem matemática do solo;
##### Resistividade aparente, a partir da estratificação;
##### Dimensionamento do sistema de aterramento, levando em consideração o arranjo proposto e resistividade aparente;
##### Resistência de aterramento de projeto, considerado o sistema proposto;
##### Região de cobertura de captores;
##### Quantidade, disposição e seção nominal mínima dos condutores de descida;
##### Quantidade, disposição e seção nominal mínima das hastes de aterramento.
### 9.4.3. Caderno de Especificações
#### 9.4.3.1. O caderno de especificações deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços, procedimentos de teste, ensaios a serem empregados na instalação do sistema.
#### 9.4.3.2. Deverão ser apresentadas, no mínimo, especificação de condutores elétricos, cordoalhas, fitas elétricas, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, abraçadeiras, fita isolante, terminais. A especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 9.4.3.3. O caderno deverá contemplar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
#### 9.4.3.4. Deverão ser apresentadas especificações para os seguintes materiais mínimos:
##### 9.4.3.4.1. Eletrodos de aterramento:
###### Material (núcleo e capa);
###### Diâmetro;
###### Comprimento;
###### Espessura do recobrimento de cobre
###### Marca/modelo de referência;
##### 9.4.3.4.2. Para-raios:
###### Tipo;
###### Material;
###### Classe de tensão;
###### Tensão nominal;
###### Instalação;
###### Capacidade de descarga nominal;
###### Tensão disruptiva de impulso;
###### Tensão disruptiva de manobra;
##### 9.4.3.4.3. Acessórios;
##### Caixas de passagem;
##### Condutores;
##### Fitas metálicas;
##### Acessórios para Amarração e Marcação;
##### Emendas;
##### Conectores e terminais;
##### Eletrodos;
##### Captores;
##### Barras;
##### Eletrodutos;
##### Isoladores;
#### 9.4.3.5. Deverá ser apresentada metodologia para a execução dos seguintes serviços mínimos:
##### Medição de resistividade do solo
##### Medição de resistência de terra
##### Medição de continuidade e resistência da rede de descida do SPDA
### 9.4.4. Planta de locação
#### 9.4.4.1. Indicação e posicionamento dos eletrodos e/ou malha de aterramento, caixas de inspeção, passagem, cordoalhas.
### 9.4.5. Planta baixa dos pavimentos
#### 9.4.5.1. Indicação e posicionamento das barras de equipotencialização, interligação entre outras instalações e barras de equipotencialização, quadros elétricos, malhas de aterramento.
### 9.4.6. Planta baixa da cobertura
#### 9.4.6.1. Indicação e posicionamento de rede de captores, para-raios, terminais aéreos, hastes, antenas, mastros, malhas, descidas, esperas, e demais elementos metálicos.
### 9.4.7. Detalhamentos
#### 9.4.7.1. Detalhamento do aterramento da subestação: planta baixa, vistas e detalhes com indicação da malha de aterramento da subestação, barra de equipotencialização, demais elementos de aterramento e proteção, sinalização.
#### 9.4.7.2. Detalhamento do aterramento do CPD: planta baixa, vista e detalhes com indicação da malha de aterramento do CPD, barra de equipotencialização, interconexão da malha aos demais elementos metálicos do piso elevado, demais elementos de aterramento.Detalhamento das caixas de passagem e inspeção, interconexão entre elementos do aterramento, SPDA e elementos estruturais, barras, emendas.
#### 9.4.7.3. Detalhamento dos elementos de fixação dos condutores de descida, interconexões entre descidas do SPDA e sistema de aterramento, caixas de inspeção, caixas de passagem, captores, isoladores, interconexões e emendas.
#### 9.4.7.4. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
### 9.4.8. Fachadas e cortes
#### 9.4.8.1. Indicação e posicionamento dos condutores de descida do SPDA, caixas de inspeção e sistema de aterramento
## 9.5. Componentes de projeto
### 9.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 9.5.1.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Planta de locação;
##### Planta baixa dos pavimentos;
##### Planta baixa da cobertura;
##### Fachadas e cortes.
#### 9.5.1.2. Projeto executivo
##### Detalhamentos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Aprovação junto à concessionária local;
##### Planilha orçamentária.
### 9.5.2. Apesar de os detalhamentos serem exigidos apenas no projeto executivo, é responsabilidade do projetista realizar o selecionamento dos equipamentos, quadros, caixas, barramentos e demais componentes da instalação de forma a respeitar as áreas reservadas aos espaços técnicos, considerando os espaçamentos mínimos para acomodação dos dispositivos, dissipação de calor, recomendação dos fabricantes, abertura de portas, acesso às instalações e futuras expansões.
# 10. PROJETO LUMINOTÉCNICO
## 10.1 O Projeto Luminotécnico é complementar ao de instalações elétricas e deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, às normas e especificações da ABNT, em especial a NBR 5413:1992, que estabelece critérios de luminância para Interiores.
## 10.2. O projetista deverá compreender os objetivos da edificação – físicos, estéticos, econômicos e de sustentabilidade – por meio de reuniões com a contratante.
## 10.3. O projetista deverá identificar os requisitos luminotécnicos do projeto e as determinações das normas técnicas acerca das necessidades visuais em cada ambiente com a definição dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado. Para isso deverá analisar os diferentes ambientes e a tipologia das tarefas a serem realizadas em cada local, determinando os índices de luminâncias a serem utilizados em cada área.
## 10.4. O projeto de iluminação (interna, de emergência e externa) deverá contemplar os níveis de iluminamento adequados a cada ambiente, definidos pela norma, além de escala monumental diferenciadora da edificação para a localidade.
## 10.5. O projeto deverá visar à eficiência energética da edificação, buscando: minimizar o vazamento de luz do edifício e terreno, reduzir o brilho gerado para aumentar o acesso visual e reduzir o impacto no ambiente noturno. Em áreas externas, iluminar apenas áreas requeridas por segurança e conforto, não ultrapassar 80% a densidade de consumo de energia em iluminação externa e 50% em iluminação de fachadas.
## 10.6. Deverão ser analisadas diversas opções de tecnologias disponíveis no mercado para avaliação da sua qualidade técnica e econômica. Em função dessa pesquisa, deverão ser selecionados equipamentos e detalhes construtivos adequados à integração dos equipamentos de iluminação com a arquitetura e interiores propostos e com os princípios de eficiência energéticas almejados.
## 10.7. Em auditórios e nas salas de plenário deverá ser prevista iluminação ambiente e cênica, com mesa controladora.
## 10.8. Em função dos estudos preliminares, deverá ser elaborado um Relatório Síntese das necessidades e condicionantes, assim como um Resumo dos equipamentos adequados ao uso no projeto de iluminação.
## 10.9. São responsabilidades do autor do projeto de iluminação:
## 10.9.1. O atendimento às determinações das leis trabalhistas e das normas técnicas vigentes no país no tocante ao conforto visual e à saúde dos usuários dos ambientes por ele projetados;
## 10.9.2. A correta transmissão dos dados técnicos para todos os profissionais envolvidos do projeto;
## 10.9.3. Os resultados relativos a luminâncias resultantes nos diversos ambientes do projeto, bem como relativos ao controle de luminância dos equipamentos especificados;
## 10.9.4. Atendimento dos índices de consumo estabelecidos pelos órgãos de certificação para o desempenho adequado do edifício em termos de sustentabilidade;
## 10.9.5. A utilização de ferramentas técnicas adequadas à correta operação do edifício e à sua adequada manutenção.
## 10.10. Produtos do Projeto Luminotécnico
### 10.10.1. Curvas isolux horizontais e/ou verticais das áreas de todos os ambientes em que forem realizadas tarefas específicas e áreas especiais;
### 10.10.2. Planta de distribuição dos equipamentos de iluminação (luminárias, lâmpadas, reatores e acessórios), com indicação das cotas de locação de todas as luminárias, dos comandos de acionamento de cada conjunto e da composição de cenários em cada ambiente, para todas as áreas;
### 10.10.3. Detalhes gráficos em escala apropriada à construção de elementos de iluminação integrados a claraboias, sancas para iluminação de tetos e paredes, pórticos, bancos, corrimãos, placas indicativas, totens, e
### 10.10.4. Detalhes gráficos, em formato de detalhe esquemático em escala apropriada à compreensão e à viabilidade técnica de produção de luminárias especialmente adaptadas para a obra;
### 10.10.5. Memorial descritivo com cálculos de luminância e condições gerais de projeto;
### 10.10.6. Especificações técnicas;
### 10.10.7. Planilha orçamentária.
## 10.11. As Especificações Técnicas deverão ser constituídas por:
### 10.11.1. Luminárias: tipo, fabricação, dimensões, acabamentos, resistência à choques e umidade, tipo de fixação e integração com a arquitetura; lâmpadas utilizadas nas luminárias, desempenho luminotécnico (rendimento, controle de luminância e abertura do facho luminoso).
### 10.11.2. Lâmpadas: tipo, fabricação, potência, tensão de rede, fluxo luminoso (lm), abertura e intensidade do facho luminoso (cd), temperatura de cor (K), índice de reprodução de cor, vida útil.
### 10.11.3. Reatores: tipo e fabricação, número de lâmpadas, tensão de rede V, fator de potência, fator de fluxo, perdas e vida útil.
### 10.11.4. Acessórios de controle de iluminação para variação da intensidade luminosa e da composição de cenários: tipo e fabricação, capacidade de potência e número de cenários, integração com os demais elementos eletrônicos do sistema de iluminação.
### 10.11.5. Quantificação dos equipamentos utilizados.
### 10.11.6. Localização dos equipamentos de iluminação nos diferentes ambientes.
# 11. PROJETO DE TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO
## 11.1. Considerações gerais
### 11.1.1. O projeto de telefonia e cabeamento estruturado deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico e especificações da ABNT.
### 11.1.2. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
### 11.1.3. Todos os elementos de cabeamento estruturado deverão ser compatíveis com os requisitos de desempenho da Categoria 6.
### 11.1.4. Deverá constar das especificações do projeto a necessidade de entrega da certificação da rede em por parte da empresa executora dos serviços.
### 11.1.5. O projeto deverá definir o caminhamento principal dos cabos, prevendo espaços e infraestruturas independentes, verificando e evitando os riscos de interferências eletromagnéticas; definir para ambientes de trabalho, onde serão implantados os equipamentos dos usuários, a modulação das tomadas e/ou caixas de distribuição.
### 11.1.6. Para elaboração do projeto, a especificação da rede lógica deverá ser calculada de tal forma que as novas instalações possam comportar todos os usuários previstos, considerando possíveis expansões. Estima-se que cada área de trabalho (uma por integrante) deva conter dois pontos de rede, sendo um para conectar um computador de mesa e um para conectar um telefone IP.
### 11.1.7. O projeto arquitetônico deve prever espaços para instalação dos Racks em cada pavimento, devendo ser previsto, também, espaço adicional para futuras ampliações da rede.
### 11.1.8 O projeto de cabeamento estruturado deverá estar estritamente em conformidade com os projetos de automação e segurança e instalações elétricas.
### 11.1.9. Além das necessidades constantes nesta especificação, a contratada poderá verificar a existência de outras demandas relacionadas a cabeamento estruturado as quais também deverão ser consideradas na elaboração do projeto.
### 11.1.10. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
### ABNT NBR 14306:1999 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações - Projeto
### ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;
### Disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
### Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais, como, por exemplo:
##### ANSI/TIA/EIA–568–B.1 – General Requirements;
##### ANSI/TIA/EIA–568-B.2 – Balanced Twisted Cabling Components;
##### ANSI/TIA/EIA–568- B.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard.
##### ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard For Telecommunications Pathways and Spaces;
##### ANSI/TIA/EIA-606 – Administration Standard For Commercial Telecommunications Infrastructure;
##### ANSI/TIA/EIA-607 – Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in Commercial Buildings;
### Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;
### Recomendações dos fabricantes.
## 11.2. Diretrizes de Projeto
### 11.2.1. Pontos de telecomunicações
#### 11.2.1.1. Para cada estação de trabalho, devem ser previstos 2 pontos de telecomunicações.
#### 11.2.1.1. Para todos os pavimentos e auditório, devem ser previstos pontos de telecomunicações no teto (ou alto) para instalação de wireless access-points, com alimentação PoE (Power Over Ethernet).
#### 11.2.1.3. Deverão ser previstos ainda pontos para demais instalações como, por exemplo, CFTV, controle de acesso, automação, supervisão predial.
#### 11.2.1.4. As tomadas para serão do tipo conector RJ45 fêmea, padrão Keystone, Categoria 6, 24AWG, conexão traseira tipo IDC, contato metálico com vias em bronze fosforoso, corpo de termoplástico não propagante a chama UL 94V-0, em conformidade com a diretiva RoHS, abrigado em caixas de derivação em liga de alumínio silício (conduletes).
#### 11.2.1.5. Todas as tomadas deverão ser identificadas por meio de rótulo adesivo.
### 11.2.2. Infraestrutura
#### 11.2.2.1. Nas áreas de trabalho, o lançamento dos cabos deverá ser realizado por meio de eletrocalhas perfuradas sob o piso elevado, se for o caso. A derivação da eletrocalha ao ponto de tomada em piso ou divisória deverá ser realizado por meio de eletroduto metálico flexível até a caixa de tomada.
#### 11.2.2.2. Deverá ser previsto shaft exclusivo para telecomunicações.
#### 11.2.2.3. Eletrodutos aparentes deverão ser em aço-carbono, galvanizadas eletroliticamente, galvanizadas eletroliticamente para área internas, ou galvanizadas a fogo para áreas externas (e pintados). Todos os eletrodutos de aço-carbono deverão ser do tipo pesado.
#### 11.2.2.4. Eletrodutos embutidos em alvenaria poderão ser em PVC flexível corrugado ou PVC rígido.
#### 11.2.2.5. Eletrodutos embutidos em laje ou piso poderão ser em PVC flexível corrugado reforçado ou PVC rígido.
#### 11.2.2.6. Eletrodutos embutidos em parede de gesso poderão ser em PVC flexível ou metálico flexível.
#### 11.2.2.7. Eletrodutos embutidos em divisória deverão ser metálico flexível.
#### 11.2.2.8. A interconexão de eletrodutos de materiais de fabricação ou diâmetros diferentes deverá realizada em caixa de passagem ou condulete.
#### 11.2.2.9. O diâmetro mínimo dos eletrodutos deverá ser de ¾” (DN20).
#### 11.2.2.10. Para desvios ou curvas em 90°, como contorno de vigas ou colunas, deverão serão utilizados conduletes ou curvas pré-fabricadas. Para desvio de instalação existente, poderá será utilizado eletroduto metálico flexível.
#### 11.2.2.11. Todo trecho de eletroduto metálico flexível deverá ser conectado a um condulete por meio de conector box.
#### 11.2.2.12. Os eletrodutos aparentes deverão ser fixados por meio de abraçadeiras tipo copo, espaçadas a cada 1,0m.
#### 11.2.2.13. Todos os acessórios e conduletes serão do tipo encaixe (sem rosca), utilizando apenas parafuso para fixação de eletroduto.
#### 11.2.2.14. Todos os conduletes deverão ser tampados.
#### 11.2.2.15. Salvo contraindicação, deverão ser utilizado conduletes do tipo múltiplos (L e X).
#### 11.2.2.16. Nas áreas de trabalho, a distribuição dos circuitos de tomada deverá ser realizada por meio de eletrocalhas perfuradas sob o piso elevado, se for o caso. A derivação da eletrocalha ao ponto de tomada em piso ou divisória deverá ser realizado por meio de eletroduto metálico flexível.
#### 11.2.2.17. Nas áreas técnicas, depósitos e garagem, deverão ser utilizadas apenas instalações aparentes.
### 11.2.3. Central telefônica
#### 11.2.3.1. Deverá ser dimensionada solução de telefonia IP, com especificação de central telefônica e demais equipamentos, detalhando protocolos de comunicação, capacidade, recursos, padrões de conexão, diagramas lógicos, configurações possíveis, serviços de telecomunicações a serem contratados.
#### 11.2.3.2. O sistema de telefonia IP deverá operar sobre protocolo SIP.
#### 11.2.3.3. A central telefônica e demais equipamentos deverão ser instalados em rack e abrigado em sala de central telefônica.
### 11.2.4. Identificação dos pontos e cabos
#### 11.2.4.1. Os pontos devem ser identificados segundo o seguinte padrão:
##### Cabeamento estruturado: PT.[nº do pavimento em 3 letras].[nº do ponto em 3 dígitos]. Ex: PT.01P.003, PT.TER.015;
##### CFTV: CFTV.[nº do pavimento em 3 letras].[nº do ponto em 3 dígitos]. Ex: CFTV.01P.003, CFTV.TER.015;
##### Controle de acesso: CA.[nº do pavimento em 3 letras].[nº do ponto em 3 dígitos]. Ex: CA.01P.003, CA.TER.015.
#### 11.2.4.2. Em caso de utilização de ponto de consolidação ou MUTOA, deverá ser prevista identificação adicional conforme caixa.
#### 11.2.4.3. As extremidades dos cabos deverão ser identificadas por meio de anilhas.
#### 11.2.4.4. As tomadas de telecomunicações deverão ser identificadas com rótulo adesivo.
#### 11.2.4.5. Todos os patch panels deverão ser identificados.
#### 11.2.4.6. Todos os patch cords deverão ser identificados com número do ponto em ambas extremidades.
### 11.2.5. Cabeamento
#### 11.2.5.1. O cabeamento horizontal deverá ser do tipo Unshielded Twister Pair (UTP), 4 pares, categoria 6, revestimento em PVC antichama.
#### 11.2.5.2. Os cabos deverão apresentar distinção por cor conforme finalidade:
##### Cabeamento horizontal;
##### Patch cord;
##### Patch cord de voz (quando aplicável);
##### Adapter cable;
##### Cabeamento horizontal para instalação de CFTV e controle de acesso.
### 11.2.6. Racks
#### 11.2.6.1. Todos os racks previstos em projeto deverão possuir refrigeração adequada e ter segurança física para evitar que pessoas não autorizadas possam ter acesso aos equipamentos.
#### 11.2.6.2. Para os racks de cabeamento estruturado, caso sejam instalados em salas próprias, com controle de acesso, deverá ser especificado modelo aberto.
#### 11.2.6.3. Para as instalações de CFTV e controle de acesso deverá ser previsto rack exclusivo, fechado e trancado.
#### 11.2.6.4. Os racks deverão ser dimensionados para comportarem, no mínimo, os seguintes elementos:
##### Switches: considerar 48 pontos para cada 1U e 2 guias de cabos de 1U por switch de 48 portas.
##### Patch panels: considerar 24 pontos para cada 1U e 1 guia de cabos de 1U por patch panel de 24 portas.
##### Voice panels: considerar 25 pontos para cada 1U e 2 guias de cabos de 1U por voice panel de 50 portas.
##### Guias de cabos verticais
#### 11.2.6.5. Deverão ser utilizados preferencialmente patch panels de 24 portas, 1U em detrimento a patch panels de 48 portas, 2U.
### 11.2.7. Sala de central telefônica: Deverá ser prevista sala de central telefônica, com área suficiente para contemplar, no mínimo, racks com central telefônica, patch panels e blocos de conexão, painéis de conexão, barras de aterramento, quadros elétricos, quadros e caixas de passagem para telefonia e cabeamento estruturado.
### 11.2.8. Backbone: Deverá ser apresentado dimensionamento do cabeamento de backbone, considerando a taxa de transmissão de dados estimada e distância física entre cada switch de borda e switch core.
## 11.3. Produtos do Projeto de Telefonia e Cabeamento Estruturado
### 11.3.1. Memorial descritivo
### 11.3.2. Caderno de especificações técnicas
### 11.3.3. Planta de situação/locação;
### 11.3.4. Planta baixa dos pavimentos;
### 11.3.5. Detalhamentos;
### 11.3.6. Esquema vertical
### 11.3.7. Diagramas de blocos;
### 11.3.8. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
## 11.4. Informações do Projeto de Telefonia e Cabeamento estruturado
### 11.4.1. Memorial descritivo
#### 11.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 11.4.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Entrada de telecomunicações;
##### Distribuidor geral;
##### Topologia de rede;
##### Infraestrutura;
##### Dimensionamento de cabeamento de backbone;
##### Cabeamento;
##### Tomadas;
##### Solução de telefonia IP;
##### Central telefônica;
##### Aparelhos telefônicos;
##### Categoria e certificações exigidas;
##### Aterramento;
##### Procedimentos de teste obrigatórios;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação.
### 11.4.2. Caderno de especificações técnicas
#### 11.4.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 11.4.2.2. Deve conter, no mínimo, especificação de cabos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, racks, cordões de manobra, painéis de conexão, distribuidor geral de telecomunicações, pontos de consolidação. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
#### 11.4.2.4. Para os materiais a seguir, deverão ser apresentadas as seguintes características mínimas:
#### 11.4.2.4.1. Cabos
###### Condutor (material e formação);
###### Material isolante;
###### Têmpera;
###### Blindagem;
###### Cores;
###### Formação do cabo;
###### Seção da parte condutora;
###### Capa protetora;
###### Categoria;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.2. Cordão de manobra (Patch cord)
###### Condutor (material e formação);
###### Material isolante;
###### Têmpera;
###### Blindagem;
###### Cores;
###### Formação do cabo;
###### Seção da parte condutora;
###### Capa protetora;
###### Categoria;
###### Comprimento;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.3. Adapter cable
###### Condutor (material e formação);
###### Material isolante;
###### Têmpera;
###### Blindagem;
###### Cores;
###### Formação do cabo;
###### Seção da parte condutora;
###### Capa protetora;
###### Categoria;
###### Comprimento;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.4. Terminais e conectores
###### Material;
###### Tipo;
###### Aplicação;
###### Bitola;
###### Categoria;
###### Acessórios (trilhos, identificações);
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.5. Tomadas
###### Categoria de transmissão;
###### Blindagem;
###### Passagem;
###### Categoria;
###### Tipo;
###### Código;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.6. Patch panel
###### Posição de montagem;
###### Configuração;
###### Sistema para fixação de cabos;
###### Número de coluna;
###### Quantidade de blocos por coluna;
###### Categoria;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.7. Guia para cabos
###### Material;
###### Tipo;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.8. Rack
###### Material;
###### Tipo;
###### Dimensões;
###### Acessórios;
###### Configuração de laterais, fundo e porta;
###### Número de coluna;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.9. Caixas de passagem
###### Material (tipo e espessura);
###### Formato e dimensões;
###### Tipo de instalação;
###### Acabamento;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.10. Conduletes
###### Material de fabricação;
###### Tipo e modelo;
###### Rosca das entradas;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.11. Eletrodutos e acessórios
###### Norma de referência e tratamento;
###### Material de fabricação;
###### Tipo de rosca;
###### Diâmetro nominal;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.12. Luvas, buchas e arruelas
###### Material de fabricação e tratamento;
###### Tipo de rosca;
###### Diâmetro nominal;
###### Marca/modelo de referência;
#### 11.4.2.4.13. Eletrocalhas e acessórios
###### Material de fabricação;
###### Tipo (lisa, perfurada);
###### Formato de aba;
###### Espessura de chapa;
###### Dimensões;
###### Especificação de tampa.
###### Marca/modelo de referência;
#### 11.4.2.4.14. Espelhos ou placas
###### Material de fabricação;
###### Acabamento;
###### Dimensões;
###### Marca/modelo de referência.
#### 11.4.2.4.15. Central telefônica
###### Recursos;
###### Capacidade;
###### Protocolos de comunicação.
##### Distribuidor geral de telecomunicações (quando aplicável)
##### Aparelhos telefônicos
### 11.4.3. Planta de locação;
#### 11.4.3.1. Entrada de telecomunicações;
#### 11.4.3.2. Caixas de passagem e especificações;
#### 11.4.3.3. Dutos e especificações;
#### 11.4.3.4. Indicação de distribuidor geral.
### 11.4.4. Planta baixa dos pavimentos;
#### 11.4.4.1. Pontos de telecomunicações;
#### 11.4.4.2. Racks;
#### 11.4.4.3. Pontos de consolidação;
#### 11.4.4.4. Trajeto e identificação dos circuitos;
#### 11.4.4.5. Shafts de telecomunicações;
#### 11.4.4.6. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 11.4.4.7. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
#### 11.4.4.8. Caixas de passagem;
#### 11.4.4.9. Tabela de pontos por ponto de consolidação;
#### 11.4.4.10. Tabela de pontos por rack e comprimento do cabo desde o rack até o ponto.
### 11.4.5. Detalhamentos
#### 11.4.5.1. Detalhamento dos racks: vista interna do rack em escala, indicando equipamentos, patch panels, guias de cabos, kits de ventilação e demais acessórios, enumeração de pontos por patch panel;
#### 11.4.5.2. Detalhamento da sala da central telefônica: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos racks, painéis, blocos terminais, quadros, caixas de passagem, barras de equipotencialização, eletrodutos, eletrocalhas.
#### 11.4.5.3. Detalhamento do shaft de telecomunicações: planta baixa, vista e detalhes com localização (em escala) dos leitos e eletrocalhas, eletrodutos, estruturas de fixação, derivações, interconexões elétricas, sinalização, proteções mecânica e civis.
#### 11.4.5.4. Detalhamento da entrada de telecomunicações e do distribuidor geral.
#### 11.4.5.5. Detalhamento do ponto de telecomunicação com sua respectiva identificação.
#### 11.4.5.6. Detalhamento da fixação dos elementos de infraestrutura.
#### 11.4.5.7. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
### 11.4.6. Diagramas de blocos: Topologia de rede de telefonia IP.
### 11.4.7. Esquema vertical: Cortes com detalhamento dos esquemas e da distribuição por pavimento. Deverá incluir:
##### Indicação e detalhamento de shafts de telecomunicações;
##### Eletrocalhas e leitos;
##### Trajeto vertical e identificação de cabos/circuitos;
##### Indicação de racks.
### 11.4.8. Planilha orçamentária.
## 11.5. Componentes de projeto
### 11.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 11.5.1.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Planta de locação;
##### Planta baixa dos pavimentos;
##### Diagrama de blocos;
##### Esquema vertical;
#### 11.5.1.2. Projeto executivo
##### Detalhamentos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Planilha orçamentária.
### 11.5.2. Apesar de os detalhamentos serem exigidos apenas no projeto executivo, é responsabilidade do projetista realizar o selecionamento dos equipamentos, quadros, caixas, barramentos e demais componentes da instalação de forma a respeitar as áreas reservadas aos espaços técnicos, considerando os espaçamentos mínimos para acomodação dos dispositivos, dissipação de calor, recomendação dos fabricantes, abertura de portas, acesso às instalações e futuras expansões.

### 12. PROJETO DE CFTV, VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO
### 12.1. PROJETO DE CFTV
### 12.1.1. Considerações gerais
### 12.1.1.1. As instalações de CFTV são parte integrante do sistema integrado de segurança institucional do contratante, e deve ser elaborado tendo em vista a interação com os sistemas de supervisão e controle predial, sistema de detecção e alarme de incêndio e vigilância e controle de acesso.
### 12.1.1.2. O sistema de CFTV deverá operar sobre rede ethernet nativo, utilizando protocolo TCP/IP para tráfego de dados. O sistema deverá realizar o monitoramento constante das áreas externas, corredores, vias de acesso, entradas e saídas, garagens, estacionamentos, e portas do edifício.
### 12.1.1.3. Deverá ser informada ao projetista de instalações elétricas e de cabeamento estruturado a necessidade de infraestrutura elétrica ou de telecomunicações para o funcionamento do sistema, com localização e especificação de eventuais pontos.
### 12.1.1.4. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
### ABNT NBR 14306:1999 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações - Projeto
### ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;
### Disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
### Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais, como, por exemplo:
##### ANSI/TIA/EIA–568–B.1 – General Requirements;
##### ANSI/TIA/EIA–568-B.2 – Balanced Twisted Cabling Components;
##### ANSI/TIA/EIA–568- B.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard.
##### ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard For Telecommunications Pathways and Spaces;
##### ANSI/TIA/EIA-606 – Administration Standard For Commercial Telecommunications Infrastructure;
##### ANSI/TIA/EIA-607 – Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in Commercial Buildings;
### Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;
### Recomendações dos fabricantes.
### 12.1.2. Diretrizes de Projeto
### 12.1.2.1. A resolução mínima das câmeras deverá ser de 1280x720 pixels, em formato 16:9.
### 12.1.2.2. Para as áreas que exigirem monitoramento ininterrupto, deverão ser previstas soluções para funcionamento em baixa iluminância (por exemplo, recurso Day/Night), ou prever sistema de iluminação com detecção de movimento.
### 12.1.2.3. Para áreas externas, deverão ser previstas câmeras com grau de proteção IP66.
### 12.1.2.4. O período mínimo de retenção das imagens será definido posteriormente em conjunto com o contratante.
### 12.1.2.5. A capacidade do sistema de gravação de vídeo deverá ser dimensionada considerando os seguintes parâmetros:
1. Frequência de movimento para cada câmera;
2. Compressão de vídeo;
3. Quantidade relativa de movimento para cada câmera;
4. Resolução de gravação;
5. Taxa de quadros por segundo por câmera;
6. Horas de gravação diária;
7. Período total de armazenamento de vídeo.
### 12.1.2.6. Deverá ser apresentado dimensionamento do cabeamento de backbone, considerando a taxa de transmissão de dados estimada e distância física entre cada switch de borda e switch core.
### 12.1.2.7. Caberá ao projetista, de acordo com o sistema de vigilância e estudos de segurança institucional, avaliar a utilização e disposição de câmeras PTZ (pan/tilt/zoom), termais, dissimuladas e de visualização ativa.
### 12.1.2.8. Quanto à infraestrutura, tomadas e cabeamento, o projeto deverá seguir as mesmas diretrizes do cabeamento estruturado.
### 12.1.2.9. Para as instalações de CFTV e controle de acesso deverá ser previsto rack exclusivo, fechado e trancado
### 12.1.2.10. Pontos de telecomunicações
#### 12.1.2.10.1. Para câmeras internas instaladas em forro, deverá ser previsto uma tomada RJ45 em condulete fixada sob a laje e adapter cable para conexão com a câmera.
#### 12.1.2.10.2. Para câmeras externas fixadas sobre fachada, deverá ser previsto uma tomada RJ45 em condulete fixado em parede interna (ou laje) sobre o forro.
#### 12.1.2.10.3. Para câmeras externas em poste, o cabo UTP deverá ser conectado diretamente na câmera.
### 12.1.2.11. O projetista deverá prever integração e possíveis interferências do sistema de CFTV nas instalações de controle de acesso e cabeamento estruturado.
### 12.1.2.12. Deverá ser apresentado projeto de sala de monitoramento de segurança, localizada estrategicamente e dotada de segurança física e preparada para abrigar as estações de monitoramento de CFTV, mobiliário específico, telas de visualização em videowall e/ou individuais e demais equipamentos.
### 12.1.3. Produtos do Projeto de CFTV
### 12.1.3.1. Memorial descritivo;
### 12.1.3.2. Caderno de especificações técnicas;
### 12.1.3.3. Planta de locação;
### 12.1.3.4. Plantas baixas dos pavimentos;
### 12.1.3.4. Detalhamentos;
### 12.1.3.5. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
### 12.1.4. Informações do Projeto de CFTV
### 12.1.4.1. Memorial descritivo
#### 12.1.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 12.1.4.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Aspectos gerais do sistema de CFTV;
##### Câmeras;
##### Infraestrutura;
##### Dimensionamento do cabeamento backbone;
##### Cabeamento;
##### Sistema de gravação de vídeo (incluindo software de gravação);
##### Sistema de monitoramento e gerenciamento de vídeo (incluindo software de monitoramento);
##### Instalações elétricas;
##### Categoria e certificações exigidas;
##### Testes;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação.
### 12.1.4.2. Caderno de Especificações
#### 12.1.4.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 12.1.4.2.2. Deve conter, no mínimo, especificação de equipamentos, cabos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, racks, cordões de manobra, painéis de conexão, caixas de consolidação. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 12.1.4.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
#### 12.1.4.2.4. Para os materiais a seguir, deverão ser apresentadas as seguintes características mínimas:
##### 12.1.4.2.4.1. Câmeras
###### Tipo;
###### Forma de fixação;
###### Sensor;
###### Tamanho do sensor;
###### Especificação de lente, intervalo de distância focal e ângulo de visão horizontal;
###### Abertura mínima de lente;
###### Recurso dia/noite;
###### Iluminância mínima;
###### Protocolos de compressão de vídeo;
###### Resolução e taxa de quadros;
###### Protocolos de rede;
###### Conexões;
###### Alimentação elétrica;
###### Acessórios;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.2. Gravador (ou servidor de gravação)
###### Capacidade de reprodução e gravação;
###### Capacidade de armazenamento;
###### Capacidade de implementação de RAID;
###### Conexões;
###### Protocolos de rede suportados;
###### Recursos de visualização remota;
###### Recursos de segurança;
###### Alimentação elétrica;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.3. Switch PoE (Power Over Ethernet) e switch core
###### Quantidade de portas;
###### Capacidade de transmissão das portas;
###### Recursos de autenticação;
###### Recursos de VLAN;
###### Recursos de controle de banda;
###### Recursos de gerenciamento remoto;
###### Recursos de trunking;
###### Alimentação elétrica;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.4. Estação de monitoramento
###### Especificações mínimas do processador;
###### Memória RAM;
###### Configurações de disco;
###### Especificações mínimas de placa de vídeo;
###### Conexões de rede;
###### Sistema operacional;
###### Alimentação elétrica;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.5. Monitor
###### Tecnologia de display;
###### Tamanho da tela em polegadas;
###### Resolução;
###### Contraste;
###### Brilho;
###### Tempo de resposta;
###### Entradas de vídeo;
###### Alimentação elétrica;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.6. Cabos
###### Condutor (material e formação);
###### Material isolante;
###### Têmpera;
###### Blindagem;
###### Cores;
###### Formação do cabo;
###### Seção da parte condutora;
###### Capa protetora;
###### Categoria;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.7. Cordão de manobra (Patch cord)
###### Condutor (material e formação);
###### Material isolante;
###### Têmpera;
###### Blindagem;
###### Cores;
###### Formação do cabo;
###### Seção da parte condutora;
###### Capa protetora;
###### Categoria;
###### Comprimento;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.8. Adapter cable
###### Condutor (material e formação);
###### Material isolante;
###### Têmpera;
###### Blindagem;
###### Cores;
###### Formação do cabo;
###### Seção da parte condutora;
###### Capa protetora;
###### Categoria;
###### Comprimento;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.9. Terminais e conectores
###### Material;
###### Tipo;
###### Aplicação;
###### Bitola;
###### Categoria;
###### Acessórios (trilhos, identificações);
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.10. Tomadas
###### Categoria de transmissão;
###### Blindagem;
###### Passagem;
###### Categoria;
###### Tipo;
###### Código;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.11. Patch panel
###### Posição de montagem;
###### Configuração;
###### Sistema para fixação de cabos;
###### Número de coluna;
###### Quantidade de blocos por coluna;
###### Categoria;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.12. Guia para cabos
###### Material;
###### Tipo;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.13. Rack
###### Material;
###### Tipo;
###### Dimensões;
###### Acessórios
###### Configuração de laterais, fundo e porta;
###### Número de coluna;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.14. Caixas de passagem
###### Material (tipo e espessura);
###### Formato e dimensões;
###### Tipo de instalação;
###### Acabamento;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.15. Conduletes
###### Material de fabricação;
###### Tipo e modelo;
###### Rosca das entradas;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.16. Eletrodutos e acessórios
###### Norma de referência e tratamento;
###### Material de fabricação;
###### Tipo de rosca;
###### Diâmetro nominal;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.1.4.2.4.17. Luvas, buchas e arruelas
###### Material de fabricação e tratamento;
###### Tipo de rosca;
###### Diâmetro nominal;
###### Marca/modelo de referência;
##### 12.1.4.2.4.18. Eletrocalhas e acessórios
###### Material de fabricação;
###### Tipo (lisa, perfurada);
###### Formato de aba;
###### Espessura de chapa;
###### Dimensões;
###### Especificação de tampa.
###### Marca/modelo de referência;
### 12.1.4.3. Planta de locação
#### 12.1.4.3.1. Pontos de fixação das câmeras externas com respectiva identificação e projeção de área de cobertura, considerando ângulo de visão horizontal e distância focal (linhas de visada), em conformidade com o sistema de vigilância;
#### 12.1.4.3.2. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 12.1.4.3.3. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 12.1.4.3.4. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 12.1.4.4. Planta baixa dos pavimentos
#### 12.1.4.4.1. Pontos de fixação das câmeras com respectiva identificação e projeção de área de cobertura, considerando ângulo de visão horizontal e distância focal;
#### 12.1.4.4.2. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 12.1.4.4.3. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 12.1.4.4.4. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
#### 12.1.4.4.5. Indicação dos racks de gravação.
### 12.1.4.5. Detalhamentos
#### 12.1.4.5.1. Detalhamento dos racks: vista interna do rack em escala, indicando equipamentos, patch panels, guias de cabos, kits de ventilação e demais acessórios, enumeração dos pontos por patch panel.
#### 12.1.4.5.2. Detalhamento da sala de monitoramento: planta baixa, vista e detalhes com posicionamento em escala do mobiliário, estações de trabalho, telas de visualização e equipamentos de operação do CFTV.
#### 12.1.4.5.3. Detalhamentos de fixação da câmera e elementos de infraestrutura.
#### 12.1.4.5.4. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
## 12.1.5. Componentes de projeto
### 12.1.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 12.1.5.1.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Planta de locação;
##### Planta baixa dos pavimentos;
#### 12.1.5.1.2. Projeto executivo
##### Detalhamentos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Planilha orçamentária.
### 12.1.5.2. Apesar de os detalhamentos serem exigidos apenas no projeto executivo, é responsabilidade do projetista realizar o selecionamento dos equipamentos, quadros, caixas, barramentos e demais componentes da instalação de forma a respeitar as áreas reservadas aos espaços técnicos, considerando os espaçamentos mínimos para acomodação dos dispositivos, dissipação de calor, recomendação dos fabricantes, abertura de portas, acesso às instalações e futuras expansões.

# 12.2. PROJETO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO.
## 12.2.1. Considerações gerais
#### 12.2.1.1. O sistema de vigilância e controle de acesso é parte integrante do sistema de segurança predial do Contratante, e deve ser elaborado tendo em vista a interação com os sistemas de CFTV, iluminação, detecção e alarme de incêndio e combate de incêndio;
#### 12.2.1.2. O sistema de vigilância e controle de acesso deverá integrar as seguintes funcionalidades mínimas: acesso pedestre e veicular à edificação (usuários, visitantes e prestadores de serviço), acesso aos espaços restritos no interior da edificação, monitoramento de CFTV, controle de ponto de servidores, gerenciamento de visitantes, controle de ronda de guardas, monitoramento de alarmes e botões de pânico, controle de imediações, além de outras funcionalidades definidas pelo estudo de segurança institucional.
#### 12.2.1.3. O sistema devera ser de fácil de operação e totalmente integrado em uma plataforma TCP/IP nativo.
#### 12.2.1.4. O sistema deverá possuir hardware modular e expansível, de acordo com as necessidades atuais e prevendo-se futuras expansões.
#### 12.2.1.5. Deverá ser coordenado com o projetista de instalações elétricas e de cabeamento estruturado a necessidade de infraestrutura elétrica ou de telecomunicações para o funcionamento do sistema, com localização e especificação de eventuais pontos.
#### 12.2.1.6. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
### ABNT NBR 14306:1999 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações - Projeto
### ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;
### Disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
### Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais, como, por exemplo:
##### ANSI/TIA/EIA–568–B.1 – General Requirements;
##### ANSI/TIA/EIA–568-B.2 – Balanced Twisted Cabling Components;
##### ANSI/TIA/EIA–568- B.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard.
##### ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard For Telecommunications Pathways and Spaces;
##### ANSI/TIA/EIA-606 – Administration Standard For Commercial Telecommunications Infrastructure;
##### ANSI/TIA/EIA-607 – Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in Commercial Buildings;
### Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;
### Recomendações dos fabricantes.
## 12.2.2. Diretrizes de Projeto
#### 12.2.2.1. Controle do acesso pedestre e veicular à edificação
#### 12.2.2.1.1. Deverão ser previstas medidas para controle do acesso de pedestres à edificação, incluindo instalação de portões, catracas, roletas, cancelas, detectores de metais, scanners, sinalização, portas giratórias, barreiras físicas e câmeras com identificação de placas.
#### 12.2.2.1.2. A utilização dos recursos de segurança será objeto de discussão entre projetista e contratante em posterior levantamento de requisitos de acordo com o mapeamento das áreas sensíveis e zoneamento.
#### 12.2.2.1.3. O sistema deverá ser capaz de distinguir, no mínimo, três tipos de usuário da edificação: usuários regulares (servidores), visitantes e prestadores de serviço.
#### 12.2.2.1.4. Deverá ser previsto sistema de cadastramento de visitantes em local de recepção, interoperável com sistemas de verificação de dados dos visitantes (bases estruturadas externas).
#### 12.2.2.1.5. O sistema deverá ser capaz de fazer o registro de usuário e data/hora de entrada e saída, com emissão de alarme ao sistema de monitoramento para tomada de decisão.
#### 12.2.2.1.6. O sistema deverá ser capaz de monitorar também o tráfego de veículos e controlar cancelas e portões diretamente da estação de monitoramento. Deve manter arquivo de registros de tráfego, de acordo com cartões, datas, horas de entrada e saída, etc.
#### 12.2.2.1.7. O sistema deve permitir a abertura e fechamento de acessos por meio remoto em ocasiões especiais, como para facilitar a passagem de comboios de veículos ou entradas rápidas.
#### 12.2.2.2. Controle do acesso aos espaços restritos no interior da edificação e vigilância de imediações
#### 12.2.2.2.1. Para áreas de uso restrito no interior da edificação, deverão ser previstas medidas de controle e monitoramento do acesso integradas a fechaduras elétricas, tais como, identificação por cartão, leitor biométrico ou digitação de código.
#### 12.2.2.2.2. Os seguintes recintos mínimos deverão prever controle de acesso:
##### Subestação;
##### Sala de quadros gerais;
##### Sala de grupos motor-gerador;
##### Sala de UPS;
##### Salas de telecomunicações;
##### Salas de quadros elétricos;
##### Sala de monitoramento do sistema de segurança;
##### Sala de supervisão predial;
##### Centro de Processamento de Dados;
##### Sala de central telefônica;
##### Cobertura;
##### Sala de máquinas de elevadores;
##### Sala de bombas de incêndio e instalações hidrossanitárias;
##### Salas sensíveis segundo definido pelo zoneamento da segurança institucional.
#### 12.2.2.2.3. O sistema deverá ser capaz de fazer o registro de usuário e data/hora de acesso, com emissão de alarme ao sistema de monitoramento para tomada de decisão.
12.2.2.2.4. As áreas de acesso restrito deverão possuir sistema de monitoramento e cercamento eletrônico com sistema de alerta de acordo com a característica da área.
#### 12.2.2.3. Monitoramento de CFTV: A integração com o sistema de CFTV deve permitir que câmeras possam ser programadas para reagir à alarmes específicos, que podem ser originados de eventos como, por exemplo, entradas de veículos, acesso de intrusos, acesso a áreas restritas, acionamento de botões de pânico, alarme emitidos pelo sistema de detecção de incêndio.
12.2.2.3.1. O sistema de vigilância e controle de acesso integrado com o sistema de CFTV deverá permitir detecção e análise de movimento recorrente por inteligência artificial, bem como a localização de visitantes e servidores nas instalações.
12.2.2.3.2. O sistema de CFTV integrado ao sistema de vigilância e controle de acesso deverá permitir a identificação facial em venues estabelecidas e o cruzamento de informações de acesso, apontando eventuais inconsistências.
12.2.2.4. Controle do ponto de servidores
#### 12.2.2.4.1. Deverá ser previsto sistema de coleta biométrica para controle do ponto de servidores, que será independente do controle de acesso por meio de catracas ou roletas.
#### 12.2.2.4.2. A localização dos pontos de coleta será decidido em conjunto com o contratante.
#### 12.2.2.5. Gerenciamento de visitantes
#### 12.2.2.5.1. O sistema de gerenciamento de visitantes deve estar totalmente integrado ao sistema de controle de acesso, permitindo o cadastramento de visitantes com registros fotográficos, devendo ser compatível com cartões de proximidade, Mifare, RFID e/ou outros tipos de tecnologia.
#### 12.2.2.5.2. O sistema deverá possuir, ainda, capacidade para gerenciar e rastrear rapidamente os visitantes, e permitir baixa automática do cartão de acesso ao se passar o mesmo por leitora específica (programada no sistema), ou através de rotina programável para expiração do mesmo com dia e hora de validade, bem como alertar inconsistências de cadastro e localização não autorizada.
#### 12.2.2.6. Controle de ronda de guardas
#### 12.2.2.6.1. O sistema deve possuir controle de ronda de guardas, por meio de monitoramento de vídeo das patrulhas ao longo de suas rotas de vigilância e registros em leitoras específicas em intervalos de tempo pré-estabelecidas.
#### 12.2.2.6.2. Em caso de atraso no registro de um dos guardas, o sistema deve ser capaz de emitir alarme para tomada de decisão.
#### 12.2.2.7. Monitoramento de alarmes e botões de pânico
#### 12.2.2.7.1 O sistema deverá ser capaz fornecer mensagens de alerta sobre violações de segurança, como entradas não autorizadas, porta deixada aberta, entrada forçada, cartões inválidos, violação de dispositivos, entre outros.
#### 12.2.2.7.2. O sistema de monitoramento deverá ser dotado de ferramenta visual para identificação em mapa gráfico (planta baixa), em tempo real, localização do alarme.
#### 12.2.2.7.3. Ainda, o sistema deverá permitir a configuração de rotinas ou decisões automáticas a partir de alarmes específicos como, por exemplo, ampliação de imagem em sistema de monitoramento de CFTV, destrancamento de portas, acionamento de sinalização visual ou sonora.
#### 12.2.2.7.4. Controladoras específicas (para controle de portas e sensores de alarme adicionais) devem permitir que leitoras de proximidade (ou outra tecnologia) pré-programadas possam substituir as funções de teclado de arme e desarme de alarme.
#### 12.2.2.7.5. Para as áreas de acesso restrito, deverão ser previstos botões do pânico, cujo acionamento permitam rápida identificação e visualização por parte do sistema de monitoramento.
#### 12.2.2.8. Sistema de gerenciamento e controle
#### 12.2.2.8.1. Deverá ser previsto sistema de gerenciamento, constituído por conjuntos de hardware e software específicos, para visualização e controle remoto das funcionalidades das instalações de controle de acesso.
#### 12.2.2.8.2. A operação do sistema de controle de acesso será realizada na sala de monitoramento de segurança, em conjunto com o monitoramento do CFTV.
#### 12.2.2.8.3. As estações de trabalho utilizadas para operação do sistema deverão ser especificadas com configurações mínimas utilização simultânea com o software de monitoramento de CFTV.
12.2.2.8.4. Deverá ser apresentado, em conjunto com o sistema de gerenciamento e controle, um plano de contingência de primeiro nível (procedimentos decorrentes de falha de hardware/software) nos casos de degradação ou falha total dos sistemas de CFTV, vigilância e controle.
#### 12.2.2.9. Infraestrutura e Equipamentos
#### 12.2.2.9.1. A alimentação elétrica para os equipamentos e controladoras remotas nos diversos quadros de automação e ambientes deverá ser efetuada pela rede de energia estabilizada ininterrupta.
#### 12.2.2.9.2. Todos os cabos de comunicação entre controladoras deverão ser preferencialmente com blindagem para evitar interferências eletromagnéticas.
#### 12.2.2.9.3. No cabeamento das interligações entre controladores, sensores e atuadores aos equipamentos e/ou quadros de automação, deve-se prever independência em relação às demais infraestruturas.
#### 12.2.2.9.4. Posicionar os quadros de automação em locais de fácil acesso, ventilados e próximos aos locais de concentração dos equipamentos e quadros.
#### 12.2.2.9.5. Toda a infraestrutura de perfilados/eletrodutos deverá ser dimensionada com taxa de ocupação de no máximo 40%.
#### 12.2.2.9.6. Em cada trecho da infraestrutura deverá ser indicada a quantidade e o tipo de cabo a ser passado.Todos os equipamentos fornecidos deverão ser standard, ou seja, suas aplicabilidades deverão ser originais de fábrica e não customizadas.
#### 12.2.2.10. O sistema deverá possuir hardware central, que funcionará como servidor de controle de acesso e segurança. No entanto, o sistema deverá manter sua funcionalidade total, a qualquer momento, mesmo sem o funcionamento do servidor.
#### 12.2.2.11. O sistema deverá apresentar modularidade de hardware e software, onde seus componentes são agregados como módulos de expansão e/ou funcionalidade, permitindo modificações e expansões para atender a futuras demandas.
## 12.2.3. Produtos do Projeto de Controle de Acesso
### 12.2.3.1. Memorial descritivo;
### 12.2.3.2. Caderno de especificações técnicas;
### 12.2.3.3. Planta de locação;
### 12.2.3.4. Plantas baixas dos pavimentos;
### 12.2.3.5. Diagramas;
### 12.2.3.6. Detalhamentos;
### 12.2.3.7. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
## 12.2.4. Informações do Projeto de Controle de Acesso
### 12.2.4.1. Memorial descritivo
#### 12.2.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 12.2.4.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Aspectos gerais do sistema;
##### Descrição dos componentes da instalação;
##### Infraestrutura;
##### Sistema de gerenciamento e controle;
##### Instalações elétricas;
##### Categoria e certificações exigidas;
##### Testes;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação.
### 12.2.4.2. Caderno de Especificações
#### 12.2.4.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 12.2.4.2.2. Deve conter, no mínimo, especificação de equipamentos, controladoras, catracas, roletas, torniquetes, fechaduras elétricas, leitores biométricos, leitores de proximidade, servidor de gerenciamento, estação de trabalho, quadros, cabos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, racks, cordões de manobra, painéis de conexão, caixas de consolidação. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 12.2.4.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
#### 12.2.4.2.4. Para os materiais a seguir, deverão ser apresentadas as seguintes características mínimas:
##### 12.2.4.2.4.1. Controladoras de acesso de portas:
###### Número máximo de eventos em memória;
###### Número máximo de usuários simultâneos;
###### Funcionamento standalone;
###### Protocolos de comunicação;
###### Informações armazenadas;
###### Alimentação elétrica;
###### Acessórios;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.2.4.2.4.2. Controladoras de catracas e torniquetes:
###### Número máximo de eventos em memória;
###### Número máximo de usuários simultâneos;
###### Funcionamento standalone;
###### Protocolos de comunicação;
###### Informações armazenadas;
###### Alimentação elétrica;
###### Acessórios;
###### Marca/modelo de referência.
##### 12.2.4.2.4.3. Software de gerenciamento
###### Recursos;
###### Sistema operacional;
###### Configuração mínima de hardware para funcionamento;
###### Níveis de usuário;
###### Comunicação com controladoras;
###### Rastreamento de cartões e transações;
###### Monitoramento de transações online;
###### Exportação de relatórios;
###### Visualização de plantas gráficas;
###### Cadastramento de visitantes;
###### Marca/modelo de referência.
### 12.2.4.3. Planta de locação
#### 12.2.4.3.1. Indicação dos elementos de controle de acesso, incluindo equipamentos, barreiras físicas, quadros elétricos e de controle;
#### 12.2.4.3.2. Indicação de sinalização específica;
#### 12.2.4.3.3. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 12.2.4.3.4. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 12.2.4.3.5. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 12.2.4.4. Planta baixa dos pavimentos
#### 12.2.4.4.1. Indicação dos elementos de controle de acesso, incluindo equipamentos, barreiras físicas, quadros elétricos e de controle;
#### 12.2.4.4.2. Indicação de sinalização específica;
#### 12.2.4.4.3. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 12.2.4.4.4. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 12.2.4.4.5. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 12.2.4.5. Diagramas: Diagramas lógicos de interconexão entre dispositivos do sistema, com indicação de cabos, protocolos, taxas, e demais informações pertinentes.
### 12.2.4.6. Detalhamentos
#### 12.2.4.6.1. Detalhamentos de fixação dos equipamentos e elementos de infraestrutura;
#### 12.2.4.6.2. Vista interna de quadros de controle;
#### 12.2.4.6.3. Detalhamento de placas e sinalização específica;
#### 12.2.4.6.4. Detalhamento da sala de monitoramento: pode ser entregue uma planta apenas, juntamente com projeto de CFTV.
#### 12.2.4.6.5. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
## 12.2.5. Componentes de projeto
### 12.2.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 12.2.5.1.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Planta de locação;
##### Planta baixa dos pavimentos;
##### Diagramas.
#### 12.2.5.1.2. Projeto executivo
##### Detalhamentos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Planilha orçamentária.
### 12.2.5.2. Apesar de os detalhamentos serem exigidos apenas no projeto executivo, é responsabilidade do projetista realizar o selecionamento dos equipamentos, quadros, caixas, barramentos e demais componentes da instalação de forma a respeitar as áreas reservadas aos espaços técnicos, considerando os espaçamentos mínimos para acomodação dos dispositivos, dissipação de calor, recomendação dos fabricantes, abertura de portas, acesso às instalações e futuras expansões.

# 13. PROJETO DE SUPERVISÃO E CONTROLE PREDIAL
## 13.1. Considerações gerais
### 13.1.1. O sistema de supervisão e controle predial (SSCP) deverá ser elaborado tendo em vista a interação com demais sistemas do contratante, e deverão considerar a necessidade de funcionamento particular do contratante, não impedindo, porém, quaisquer outros aprimoramentos, quando justificados em projeto.
### 13.1.2. Deverá ser informada ao projetista de instalações elétricas e de cabeamento estruturado a necessidade de infraestrutura elétrica ou de telecomunicações para o funcionamento do sistema, com localização e especificação de eventuais pontos.
### 13.1.3. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
### ABNT NBR 14306:1999 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações - Projeto
### ABNT NBR 14565:2013 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;
### Disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
### Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais;
### Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;
### Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ);
### Portaria Inmetro n° 372, de 17 de setembro de 2010;
### Publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) em especial a norma ANSI/ASHRAE 135-2008;
### Recomendações dos fabricantes.
## 13.2. Diretrizes de projeto
### 13.2.1. Sistemas de controle que permitam a integração com atuadores e sensores de campo;
### 13.2.2. Concepção do sistema de forma modular, permitindo futuras expansões até um número máximo adequado às características e particularidades da edificação;
### 13.2.3. Toda a interligação e comunicação dos sensores e atuadores devem ser concentradas no controlador lógico programável (CLP);
### 13.2.4. Perfeita compatibilidade e integração com a rede local de dados e o projeto elétrico;
### 13.2.5. Ajuste individualizado de set-points;
### 13.2.6. Utilizar BACnet como protocolo padrão da rede do sistema. Os sistemas secundários também podem ser integrados por meio do protocolo Modbus RTU (grupo gerador, UPS, multimedidores dos quadros gerais – subestação);
### 13.2.7. Possuir pelo menos um gerenciador de rede ou supervisório instalado em hardware específico com as seguintes características: comunicação com as controladoras via protocolo aberto BACnet; ser um servidor Web, permitindo acesso por qualquer computador autorizado e sem necessidade de licença, por meio da rede Ethernet; armazenamento de dados/históricos no gerenciador e em servidor de dados apropriado por pelo menos 01 (um) ano;
### 13.2.8. O gerenciamento da rede de automação não deverá estar centralizado na estação de trabalho ou servidor. Deverá ser constituída por um ou mais gerenciadores próprios para automação predial, não sendo aceitas soluções industriais adaptadas para projetos prediais;
### 13.2.9. Utilização de software específico para gerenciar o armazenamento de dados do SSCP, a ser instalado em uma estação de trabalho com capacidade de guardar informações de no mínimo 01 (um) ano.
### 13.2.10. O SSCP deverá permitir a geração de relatórios de histórico do funcionamento de quaisquer equipamentos ou pontos de supervisão, de fichas de manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, tendo como funções básicas a gestão do funcionamento automático dos sistemas, monitoramento centralizado, o acionamento remoto, o comando automático e a emissão de mensagens de alarmes.
### 13.2.11. O SSCP será o responsável pela supervisão e operação das instalações prediais, podendo intervir nos sistemas, alterar parâmetros, criar rotinas e emitir comandos. Desta forma o sistema deve possuir capacidade de programação lógica ao nível do operador para criação de intertravamentos (ex.: um alarme de incêndio determina o desligamento do ar condicionado) e comandos múltiplos (ex.: a partir de uma ou mais condições, um comando de mudança de valor de set-point de temperatura é executado para todos os ambientes do prédio).
### 13.2.12. O sistema deverá ser capaz de monitorar o regime de funcionamento de todos os equipamentos dos sistemas com representação gráfica compatível com suas características, representados em plantas baixas e fluxogramas representativos da topologia;
### 13.2.13. Emitir relatórios gerenciais detalhados de falhas e de operação do sistema;
### 13.2.14. Gerar gráficos de tendências e tabelas com os históricos dos parâmetros monitorados e configurados no sistema (Exemplos: temperatura ambiente, umidade externa, set-point de temperatura, pressão diferencial).
### 13.2.15. Os seguintes sistemas/instalações prediais serão controlados e/ou monitorados pelo SSCP:
### Instalações elétricas (subestação, demanda de energia elétrica, iluminação, grupos geradores, UPS);
### Instalações hidrossanitárias (reservatórios, bombas, reaproveitamento de águas);
### Sistema de detecção, alarme e combate de incêndio (intertravamentos básicos);
### Sistema de climatização (operacionalização de central de água gelada, condicionadores, ventiladores, exaustores, outros sistemas de climatização específicos);
### Demais sistemas de utilidades e de segurança da edificação.
### 13.2.16. Infraestrutura e Equipamentos
### 13.2.16.1. A alimentação elétrica para os equipamentos da central de supervisão e para as controladoras remotas nos diversos quadros de automação e ambientes (salas técnicas, casas de máquinas, subestação e casas de bombas) deverá ser efetuada pela rede de energia estabilizada ininterrupta.
### 13.2.16.2. Todos os cabos de comunicação entre controladoras deverão ser blindados para evitar interferências eletromagnéticas.
### 13.2.16.3. No cabeamento das interligações entre controladores, sensores e atuadores aos equipamentos e/ou quadros de automação, deve-se prever independência em relação às demais infraestruturas.
### 13.2.16.4. Posicionar os quadros de automação em locais de fácil acesso, ventilados e próximos aos locais de concentração dos equipamentos e quadros.
### 13.2.16.5. Toda a infraestrutura de perfilados/eletrodutos deverá ser dimensionada com taxa de ocupação de no máximo 40%.
### 13.2.16.6. Em cada trecho da infraestrutura deverá ser indicada a quantidade e o tipo de cabo a ser passado.
### 13.2.17. Atuação mínima sobre as instalações elétricas:
### 13.2.17.1. Monitorar o consumo de energia elétrica, com geração de relatórios mensais e anuais;
### 13.2.17.2. Gerenciar o fluxo de energia, visando adequação à demanda;
### 13.2.17.3. Monitorar os parâmetros funcionais do grupo moto-gerador (GMG), dos UPS e dos multimedidores de energia em todos os quadros elétricos através de integração via software;
### 13.2.17.4. Controlar a iluminação externa mediante sensores de luminosidade (fotocélulas) integrados e comunicando com o SSCP. Deve ainda possibilitar o acionamento/desligamento da iluminação em horários pré-determinados;
### 13.2.17.5. Controlar a iluminação de halls, corredores e garagem em conjunto com sensores infravermelhos e/ou ultrassônicos. O SSCP deverá manter a iluminação ligada em períodos pré-definidos (Ex.: horário comercial). Em outros períodos, o SSCP deverá possibilitar que o controle do ligamento e desligamento da iluminação seja realizado por meio dos sensores.
### 13.2.17.6. A iluminação da escadaria será comandada exclusivamente por meio dos sensores instalados nestes ambientes, sendo que o SSCP não tem nenhuma influência sobre a iluminação destes locais e nem comunicação com estes sensores.
### 13.2.18. Atuação mínima sobre as instalações hidrossanitárias:
#### 13.2.18.1. Monitorar os níveis dos reservatórios inferior e superior e controle do acionamento das bombas, com geração de relatórios mensais e anuais;
#### 13.2.18.2. Monitorar o consumo de água, com geração de relatórios mensais e anuais.
### 13.2.19. Atuação mínima sobre o sistema de segurança predial: Possibilitar a integração entre o sistema de detecção e alarme de incêndio com os sistemas de proteção e combate a incêndio e os sistemas de climatização e ventilação.
### 13.2.20. Atuação mínima sobre o sistema de detecção e alarme de Incêndio: Comunicar via protocolo BACnet ou Modbus RTU com o painel central de detecção e alarme de incêndio, possibilitando a implementação de rotinas conforme o estado/alarme dos dispositivos do sistema de detecção e alarme. Em caso de alarme de incêndio, o sistema poderá executar o desligamento do ar condicionado da região afetada. Outros intertravamentos poderão ser configurados com outros sistemas.
### 13.2.21. Atuação mínima sobre o sistema de climatização:
#### 13.2.21.1. Gerenciar, principalmente, o sistema de climatização, permitindo o controle e funcionamento do ar condicionado para promover o conforto térmico e a qualidade do ar, bem como adequar às estratégias energéticas de funcionamento vigentes;
#### 13.2.21.2. Comunicar-se com os equipamentos da climatização que possuam controle próprio (ex.: chillers e selfs) através de protocolo aberto, preferencialmente no protocolo nativo do sistema de supervisão e controle predial (BACnet), realizando a leitura e escrita dos parâmetros desses equipamentos;
#### 13.2.21.3. Modificar, por meio de parametrização, as características de funcionamento dos equipamentos do ar-condicionado, tais como:
##### Alteração da lógica do programa de controle com características de adequação automática às condições sazonais de funcionamento;
##### Possibilidade de acionamento e desligamento remoto do sistema de climatização;
##### Controle individualizado de temperatura por zona térmica com possibilidade de programação horária e calendário de funcionamento.
#### 13.2.21.4. Se existirem sistemas com vazão de ar variável (caixas VAVs), as controladoras destes sistemas devem ser do mesmo fornecedor do sistema de automação e comunicar com o protocolo nativo BACnet.
## 13.3. Produtos do Projeto de Supervisão e Controle Predial
### 13.3.1. Memorial descritivo;
### 13.3.2. Caderno de especificações técnicas;
### 13.3.3. Planta de locação;
### 13.3.4. Plantas baixas dos pavimentos;
### 13.3.5. Diagramas;
### 13.3.6. Detalhamentos;
### 13.3.7. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
## 13.4. Informações do Projeto de Supervisão e Controle Predial
### 13.4.1. Memorial descritivo
#### 13.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 13.4.1.2. O memorial descritivo deverá descrever todos os sistemas prediais (elétrica, hidráulica, ar condicionado, etc.) que serão integrados ao sistema de supervisão e controle predial.
#### 13.4.1.3. Deverá indicar todas as necessidades específicas para os diversos subsistemas, com a marcação de todas as premissas a serem atendidas pelos projetos das demais disciplinas.
#### 13.4.1.4. O memorial deverá conter a descrição de todas as funções a serem implementadas no edifício, cada subsistema deverá ter a descrição da lógica de controle e das rotinas a serem implantadas. Além das integrações com os outros subsistemas e detalhes pertinentes.
#### 13.4.1.5. Deve constar no memorial descritivo também a lista de pontos controlados e monitorados, com identificação do quadro de controle e do sistema controlado. A lista deve discriminar os tipos de ponto (entrada analógica ou digital, saída analógica ou digital).
#### 13.4.1.6. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Aspectos gerais do sistema;
##### Descrição dos componentes da instalação;
##### Dimensionamento do sistema;
##### Recursos do sistema, com lista de instalações/dispositivos supervisionados, operações possíveis (monitoramento e controle) e rotinas a serem implementadas;
##### Descrição e especificação (alimentação, precisão, faixa de operação, sinal de saída, modelo, fabricante) dos instrumentos, sensores, detectores e atuadores associados a cada ponto controlado;
##### Integração com demais instalações da edificação;
##### Infraestrutura;
##### Sistema de gerenciamento e controle;
##### Descrição e detalhamento do sistema adotado, com a especificação de todo hardware e software necessários para a implantação do projeto;
##### Descrição e detalhamento da mesa de operações, que deverá possuir monitor com telas gráficas dinâmicas e alarme sonoro de falhas;
##### Descrição da lógica de funcionamento do sistema, adicionando considerações sobre partes mais complexas, justificando com base em critérios técnicos e normas técnicas;
##### Instalações elétricas;
##### Categoria e certificações exigidas;
##### Testes;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação.
### 13.4.2. Caderno de Especificações
#### 13.4.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 13.4.2.2. Deve conter, no mínimo, especificação de equipamentos, controladoras, sensores, atuadores, detectores, fontes, servidor de gerenciamento, estação de trabalho, softwares, quadros, cabos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, racks, cordões de manobra, painéis de conexão, caixas de consolidação. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 13.4.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
#### 13.4.2.4. Deve conter também a especificação dos serviços e recomendações gerais para a contratação e instalação do sistema, incluindo os procedimentos de teste e aceitação.
#### 13.4.2.5. Especificação dos materiais deverá apresentar, quando aplicável, as seguintes características mínimas:
##### Características de fabricação;
##### Precisão;
##### Faixa de operação;
##### Sinal de saída;
##### Protocolos de comunicação;
##### Alimentação elétrica;
##### Procedimentos de instalação;
##### Garantia do fabricante;
##### Marca/modelo de referência.
### 13.4.3. Planta de locação
#### 13.4.3.1. Indicação dos elementos de supervisão e controle, incluindo controladoras, detectores, sensores, atuadores, quadros de controle;
#### 13.4.3.2. Indicação de sinalização específica;
#### 13.4.3.3. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 13.4.3.4. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 13.4.3.5. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 13.4.4. Planta baixa dos pavimentos
#### 13.4.4.1. Plantas baixas de todos os pavimentos com o traçado da infraestrutura (eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento - trajeto e identificação dos cabos/circuitos) com suas características técnicas e dimensões, complementadas com as listas de materiais (especificação básica dos “equipamentos” a serem utilizados), legendas, notas e simbologias apresentadas em prancha.
#### 13.4.4.2. Plantas baixas das casas de máquinas dos condicionadores, ventiladores, exaustores e da central de água gelada com a indicação dos sensores, atuadores e outros dispositivos necessários ao controle (automação); além da indicação do encaminhamento de eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento com as suas características técnicas e dimensões.
#### 13.4.4.3. Planta baixa da sala de controle e supervisão predial, com a indicação e encaminhamento de toda a infraestrutura necessária; layout com a posição dos quadros de automação e controle, integradores e demais acessórios.
#### 13.4.4.4. Plantas baixas das áreas técnicas (grupo gerador, no-break, casa de bombas de recalque, reservatórios, Datacenter, etc) com a indicação dos sensores, atuadores e outros dispositivos necessários ao controle (automação); além da indicação do encaminhamento de eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento com as suas características técnicas.
#### 13.4.4.5. Distribuição dos quadros de supervisão e controle nos diversos pavimentos, com a especificação dos pontos controlados relativos a cada uma das controladoras e expansões (entradas e saídas utilizadas discriminadas).
### 13.4.5. Diagramas
#### 13.4.5.1. Diagramas lógicos de interconexão entre dispositivos do sistema, incluindo controladoras, integradores, instrumentos de campo, com indicação de cabos, protocolos, taxas, e demais informações pertinentes.
#### 13.4.5.2. Elaboração de diagramas e/ou desenhos esquemáticos de controle de equipamentos (chillers, condicionadores, ventiladores, bombas, exaustores, geradores, no-break, tanques) indicando todos os elementos de controle (sensor de temperatura, sensor de pressão, detector de nível, conversor de frequência, detector de fluxo, sensor de pressão diferencial, etc) conforme necessidade para a supervisão e o controle.
#### 13.4.5.3. Diagramas de bloco gerais e/ou detalhados do sistema de supervisão e controle predial.
### 13.4.6. Detalhamentos
#### 13.4.6.1. Áreas técnicas e casas de máquinas: planta baixa, vistas, cortes e detalhamentos com indicação dos sensores, atuadores e outros dispositivos necessários ao controle, além da indicação do encaminhamento de eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento com as suas características técnicas e dimensões.
#### 13.4.6.2. Concepção e elaboração dos esquemas elétricos unifilares e funcionais típicos (quadros de controle e automação), indicando intertravamentos e interfaces com os quadros de alimentação e comando dos diversos sistemas prediais.
#### 13.4.6.3. Desenhos detalhados dos quadros de automação, com dimensionamento de cabos, controladoras, vista interna, indicação das interligações com os quadros de elétrica, ar condicionado, hidráulica, etc., indicação dos pontos e instrumentos associados a cada ponto, lista de materiais com a seleção de dispositivos de controle e proteção.
#### 13.4.6.4. Detalhamento da sala de supervisão e controle predial: planta baixa, vista e detalhes com posicionamento em escala do mobiliário, estações de trabalho, mesa de operação, telas de visualização, quadros e demais equipamentos.
#### 13.4.6.5. Detalhamento de fixação da infraestrutura de alimentação, comando e controle dos diversos dispositivos, sensores, atuadores e acessórios existentes nas casas de máquinas e/ou espaços técnicos (central de água gelada / unidades condensadoras, grupo gerador, no-break, casa de bombas, tanques, sala de controle, etc).
#### 13.4.6.6. Prancha contendo detalhes da instalação dos sensores e atuadores, e demais acessórios, detalhe da fixação dos eletrodutos e calhas (vertical e horizontal); detalhe das caixas de passagem; detalhe dos dutos de piso e caixas; detalhe dos dutos enterrados sob o piso; detalhe dos dutos sob o piso elevado; dentre outros que caracterizarem o projeto.
#### 13.4.6.7. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
## 13.5. Componentes de projeto
### 13.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 13.5.1.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Plantas de locação;
##### Plantas baixas;
##### Diagramas.
#### 13.5.1.2. Projeto executivo
##### Todos os documentos apresentados na 1º Etapa – Projeto Básico.
##### Detalhamentos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Planilha orçamentária.
# 14. PROJETO DE SONORIZAÇÃO
## 14.1. Considerações gerais
### 14.1.1. O Projeto de Sonorização deverá ser elaborado em observância aos projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de maneira a poder integrar e harmonizar-se com os demais sistemas.
### 14.1.2. O projetista deverá conhecer a finalidade do sistema a ser implantado em cada ambiente, como música ambiente, avisos, sonorização em auditório e em áreas públicas para divulgação de informações e outros.
### 14.1.3. O tipo de sonofletor a ser utilizado deverá ser escolhido considerando o local, tipo de ocupação, características dimensionais, características acústicas, ângulo de cobertura, potência, rendimento e difusão.
### 14.1.4. O sonofletor, em termos da projeção de som, deverá ser compatibilizado com o tipo de ocupação e finalidade do ambiente sonorizado, as fontes de programa, o grau de inteligibilidade requerido e as condições mecânicas e estéticas da instalação.
### 14.1.5. O projeto de sonorização deverá, tanto quanto possível, utilizar soluções de custo de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema. As principais áreas e ambientes a serem sonorizados são o auditório, a sala do conselho, salas de espera e recepção, etc.
### 14.1.6. Os componentes do sistema deverão ser especificados e localizados de modo a garantir suas características de desempenho, bem como permitir o acesso para manutenção, inspeção e remoção dos equipamentos, levando em conta os espaços estabelecidos pelos fabricantes.
### 14.1.7. Os sonofletores, conforme sua aplicação, poderão ser para som difuso, ou para projetar o som numa direção restrita.
### 14.1.8. A distribuição dos sonofletores deverá ser efetuada em intervalos regulares, de forma a gerar um nível uniforme de pressão sonora, com variação não superior a ± 3dB, e dentro das distâncias críticas estabelecidas pelo tempo de reverberação.
### 14.1.9. Quando da distribuição dos sonofletores em ambientes onde se utilizarão microfones, deverão ser previstas medidas para evitar que estes provoquem realimentação acústica (microfonia).
### 14.1.10. Para o auditório e salas de reunião, deverão ser previstas instalação de projetores de vídeo.
### 14.1.11. Este sistema visa a recepção, tratamento e distribuição de sinais de TV.
### 14.1.12. Das antenas aos aparelhos de televisão, o sinal passará pelas etapas de modulação, amplificação, divisão e distribuição.
### 14.1.13. O sistema deve operar com TV aberta, Parabólica e TV a cabo sem a necessidade de uma antena para cada aparelho de televisão.
### 14.1.14. Um único conjunto de antenas receberá os sinais de televisão e os transmitirão aos aparelhos televisores situados nos diversos locais do prédio.
### 14.1.15. Os pontos de Antena de TV deverão ser locados nos gabinetes dos procuradores, na assessoria de comunicação, na sala de motoristas, no restaurante/lanchonetes, na recepção, em ambientes similares aos aqui listados e em locais que a Administração da Procuradoria julgar necessários.
### 14.1.16. Toda a infraestrutura de perfilados/eletrodutos deverá ser dimensionada com taxa de ocupação de no máximo 40%.
### 14.1.17. Em cada trecho da infraestrutura deverá ser indicada a quantidade e o tipo de cabo a ser passado.
## 14.2. Produtos do Projeto de Sonorização
### 14.2.1. Memorial descritivo;
### 14.2.2. Caderno de especificações técnicas;
### 14.2.3. Plantas baixas dos pavimentos;
### 14.2.4. Diagramas;
### 14.2.5. Detalhamentos;
### 14.2.6. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
## 14.3. Informações do Projeto de Sonorização
### 14.3.1. Memorial descritivo
#### 14.3.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 14.3.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Aspectos gerais do sistema;
##### Descrição dos componentes da instalação;
##### Dimensionamento do sistema;
##### Infraestrutura;
##### Fiação;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação.
### 14.3.2. Caderno de Especificações
#### 14.3.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 14.3.2.1. Deve conter, no mínimo, especificação de equipamentos, quadros, cabos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, racks. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 14.3.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
### 14.3.3. Planta baixa dos pavimentos
#### 14.3.3.1. Indicação dos elementos de sonorização, incluindo sonofletores, caixas acústicas e racks;
#### 14.3.3.2. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 14.3.3.3. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 14.3.3.4. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 14.3.4. Diagramas: Diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
### 14.3.5. Detalhamentos
#### 14.3.5.1. Auditórios e salas de som: planta baixa, vistas e detalhamentos com indicação dos elementos da instalação, incluindo mesa de som, amplificadores, equalizadores, seletores de canal, filtros, racks, sonofletores, caixas acústicas, microfones, caixas de conexão, além da indicação do encaminhamento de eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento com as suas características técnicas e dimensões.
#### 14.3.5.2. Detalhamentos de fixação e instalação dos equipamentos e elementos de infraestrutura;
#### 14.3.5.3. Vista interna dos racks de áudio;
#### 14.3.5.4. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
# 15. PROJETO DE INSTALAÇÕES DE TV
## 15.1. Considerações gerais
### 15.1.1. O projeto de instalações de TV deverá ser elaborado em observância aos projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de maneira a poder integrar e harmonizar-se com os demais sistemas.
### 15.1.2. O sistema deverá contemplar a recepção, tratamento e distribuição de sinais de TV.
### 15.1.3. Um único conjunto de antenas receberá os sinais de televisão e os transmitirão aos aparelhos televisores situados nos diversos locais do prédio. Deverão ser previstas antenas mínimas para recepção em VHF e UHF.
### 15.1.4. Das antenas aos aparelhos de televisão, o sinal passará pelas etapas de modulação, amplificação, divisão e distribuição.
### 15.1.5. Deverão ser previstos pontos de TV nos gabinetes dos procuradores, na assessoria de comunicação, na sala de transporte, nos restaurante e lanchonetes, na recepção, no auditório, e em outros locais definidos pelo CONTRATANTE.
### 15.1.6. Toda a infraestrutura de perfilados/eletrodutos deverá ser dimensionada com taxa de ocupação de no máximo 40%.
### 15.1.7. Em cada trecho da infraestrutura deverá ser indicada a quantidade e o tipo de cabo a ser passado.
## 15.2. Produtos do Projeto de Instalações de TV
### 15.2.1. Memorial descritivo;
### 15.2.2. Caderno de especificações técnicas;
### 15.2.3. Plantas baixas dos pavimentos;
### 15.2.4. Esquema vertical;
### 15.2.5. Diagramas;
### 15.2.6. Detalhamentos;
### 15.2.7. Planilha orçamentária e lista completa de materiais.
## 15.3. Informações do Projeto de Instalações de TV
### 15.3.1. Memorial descritivo
#### 15.3.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 15.3.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Aspectos gerais do sistema;
##### Descrição dos componentes da instalação;
##### Dimensionamento do sistema;
##### Infraestrutura;
##### Fiação;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação.
### 15.3.2. Caderno de Especificações
#### 15.3.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 15.3.2.2. Deve conter, no mínimo, especificação de antenas, suportes, filtros, atenuadores, amplificadores, misturadores, divisores de sinal, quadros, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores, racks e caixas. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 15.3.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
### 15.3.3. Planta baixa dos pavimentos
#### 15.3.3.1. Indicação dos pontos de TV;
#### 15.3.3.2. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 15.3.3.3. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 15.3.3.4. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 15.3.4. Diagramas: Diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
### 15.3.5. Detalhamentos
#### 15.3.5.1. Detalhamento da cobertura: planta baixa, vistas e detalhes da instalação das antenas, incluindo instalação de suportes, sinalização, aterramento;
#### 15.3.5.2. Detalhamento das tomadas de TV e caixas;
#### 15.3.5.3. Detalhamentos de fixação e instalação das antenas, equipamentos e elementos de infraestrutura;
#### 15.3.5.4. Vista interna dos quadros de TV, com indicação dos cabos, amplificadores, divisores, filtros;
#### 15.3.5.5. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
# 16. PROJETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
## 16.1. Considerações gerais
### 16.1.1. O Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
### 16.1.2. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para a elaboração dos outros projetos.
### 16.1.3. O projetista deverá identificar as necessidades ou exigências da instalação, considerando as características e dimensões da edificação, layouts, e a integração com os demais sistemas prediais como, por exemplo, combate a incêndio, supervisão e controle, segurança, instalações elétricas e de cabeamento estruturado.
### 16.1.4. O projeto deverá contemplar as ações complementares que serão desencadeadas automaticamente pela atuação do sistema de detecção e alarme, tais como: desligamento da corrente elétrica, ativação da iluminação de emergência, acionamento dos sistemas de combate a incêndio, desligamento de equipamentos, retransmissão do alarme ao posto de bombeiros, etc.
### 16.1.5. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Projeto, Instalação, Comissionamento e Manutenção de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Requisitos;
### ABNT NBR 13434-1:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico (todas as partes)
### ABNT NBR ISO 7240-1:2008 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio (todas as partes)
### NR 23 - Proteção contra incêndios;
### Nota Técnica nº 001/2002-CBMDF, que dispõe sobre as exigências de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico das edificações do Distrito Federal;
## 16.2. Diretrizes de projeto
### 16.2.1. O sistema de detecção e alarme de incêndio será composto dos seguintes elementos mínimos:
1. Detectores e acionadores manuais;
2. Painéis centrais e repetidores;
3. Fonte de alimentação;
4. Rede de distribuição;
5. Avisadores;
6. Módulos de Entrada/Saída.
### 16.2.2. Detectores e acionadores manuais
#### 16.2.2.1. A seleção do tipo e a localização dos detectores devem seguir as exigências da NBR 17240:2010, considerando parâmetros, tais como: materiais a serem protegidos, forma e altura do teto e ventilação do ambiente.
#### 16.2.2.2. Em ambientes sujeitos a vazamentos e acumulação de gás ou partículas que possam produzir combustão, como cozinhas, locais de armazenamento e passagem de tubulações de gás, deverá ser prevista a instalação de detectores de gás, interligados aos Painéis Centrais do sistema de detecção e alarme de incêndio, de modo a originar alarme de vazamento e acumulação, desligamento de energia elétrica na área afetada e corte no abastecimento do sistema de alimentação de gás.
#### 16.2.2.3. Os acionadores manuais deverão ser posicionados em local visível e de fácil acesso e devem estar de acordo com as disposições da NBR 17240:2010.
### 16.2.3. Painéis centrais e repetidores
#### 16.2.3.1. O Painel Central de Alarme deverá possuir saídas de comunicação e protocolos abertos para comunicação com o Sistema de Supervisão e Controle Predial, integrado com softwares gráficos.
#### 16.2.3.2. A central deverá ser tipo classe "A", com dispositivos analógicos/endereçáveis.
#### 16.2.3.3. O painel central deverá ser capaz de acusar defeitos, tais como fios partidos, curtos-circuitos, descargas a terra, equipamentos defeituosos, falta de energia elétrica e outros.
#### 16.2.3.4. A central de alarme deverá permitir a visualização de alarmes e controles de eventos por meio de gráficos (software instalado em computador). Todos os dispositivos, acessórios e alarmes devem ser visualizados em telas por pavimento. Deverá permitir a visualização de todos os eventos.
#### 16.2.3.5. A localização do Painel Central deve ser em área de fácil acesso distante de materiais tóxicos e inflamáveis e sob vigilância humana constante, como por exemplo, portarias principais, salas de bombeiros, salas de pessoal de segurança etc.
#### 16.2.3.6. Os ramais de detectores deverão representar subdivisões do prédio, indicando claramente a área supervisionada. Um maior número de ramais resulta em maior facilidade de operação e permite melhor adequação de planos de evacuação ou acionamento de portas, sistemas de combate e outros equipamentos.
#### 16.2.3.7. Recomenda-se a adoção, de, pelo menos, uma ramal por pavimento, ou um ramal por área máxima de 750 m² e um ramal por edifício ou edificação isolada, não devendo ser ultrapassados estes valores.
#### 16.2.3.8. O painel repetidor deverá ser empregado caso se desejar retransmitir o alarme a um organismo central, a um posto de bombeiros ou outro local, ou ainda para acionar outros sistemas e equipamentos.
#### 16.2.3.9. O Painel repetidor deve ser instalado em locais onde as informações sobre o sistema de detecção sejam necessárias. O local deve ser provido de proteção contra fumaça e fogo.
### 16.2.4. Fonte de alimentação
#### 16.2.4.1. Deverá haver sempre uma fonte alternativa de energia para situações de emergência, capaz de acionar o equipamento em qualquer hipótese.
#### 16.2.4.2. As baterias devem ter autonomia de 24 horas em regime de supervisão e, 15 min. em regime de alarme e fogo.
### 16.2.5. Avisadores
#### 16.2.5.1. Os avisadores devem ser instalados nos locais que permitam a sua visualização e/ou audição de qualquer ponto do ambiente, nas condições normais de trabalho.
#### 16.2.5.2. O volume acústico dos avisadores sonoros, a visibilidade dos avisadores visuais, as indicações de funcionamento, a quantidade de equipamentos, as restrições quanto a locais de instalação e demais características deverão atender às prescrições da NBR 17240:2010.
## 16.3. Produtos do Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio
### 16.3.1. Memorial descritivo
### 16.3.2. Caderno de especificações técnicas
### 16.3.3. Planta de situação/locação;
### 16.3.4. Planta baixa dos pavimentos;
### 16.3.5. Esquema vertical;
### 16.3.6. Diagramas de blocos;
### 16.3.7. Detalhamentos;
### 16.3.8. Planilha orçamentária.
## 16.4. Informações do Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio
### 16.4.1. Memorial descritivo
#### 16.4.1.1. O memorial descritivo deverá apresentar descrição técnica e justificativa das soluções adotadas, levando em consideração os requisitos de projeto, as particularidades do edifício e instalações, as normas técnicas e de segurança vigentes.
#### 16.4.1.2. Deverá apresentar descrição dos seguintes aspectos mínimos:
##### Terminologia;
##### Normas aplicáveis;
##### Aspectos gerais do sistema;
##### Descrição dos componentes da instalação;
##### Infraestrutura;
##### Fiação;
##### Central de incêndio;
##### Alimentação elétrica;
##### Categoria e certificações exigidas;
##### Testes;
##### Memória de cálculo para dimensionamento de elementos da instalação, incluindo cálculo da bateria para a corrente máxima exigida e com autonomia para garantir tempo de abandono;
### 16.4.2. Caderno de Especificações
#### 16.4.2.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 16.4.2.2. Deve conter, no mínimo, especificação de equipamentos, controladoras, acionadores, alarmes, detectores, central de incêndio, quadros, cabos, eletrodutos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, conectores. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, seção transversal, frequência de operação, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
#### 16.4.2.3. Deve ainda apresentar conjunto de instruções, testes e ferramental necessário para execução de todos os procedimentos envolvidos na obra/serviço, levando em considerações as normas e boas práticas técnicas e de segurança, e visando organização, otimização, segurança do executor e do patrimônio. Deve incluir, quando aplicável, serviços como corte e fixação de elementos de infraestrutura, lançamento de cabos, condutores, instalação de eletrocalhas e eletrodutos, rasgo e recomposição de alvenaria, pintura, recolocação de gesso, instalação de postes.
### 16.4.3. Planta de locação
#### 16.4.3.1. Indicação dos elementos do sistema, incluindo equipamentos, acionadores manuais, alarmes, detectores, quadros e central de incêndio;
#### 16.4.3.2. Demarcação do zoneamento da instalação;
#### 16.4.3.3. Indicação de sinalização específica;
#### 16.4.3.4. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 16.4.3.5. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 16.3.4.6. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 16.4.4. Planta baixa dos pavimentos
#### 16.4.4.1. Indicação dos elementos de detecção e alarme, incluindo equipamentos, acionadores manuais, alarmes, detectores, quadros e central de incêndio;
#### 16.4.4.2. Demarcação do zoneamento da instalação;
#### 16.4.4.3. Indicação de sinalização específica;
#### 16.4.4.4. Trajeto e identificação dos cabos/circuitos;
#### 16.4.4.5. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos;
#### 16.4.4.6. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos;
### 16.4.5. Esquema vertical: Cortes com detalhamento dos esquemas e da distribuição por pavimento. Deverá incluir:
##### 16.4.5.1. Indicação e detalhamento de shafts;
##### 16.4.5.2. Eletrocalhas e leitos;
##### 16.4.5.3. Trajeto vertical e identificação de cabos/circuitos;
### 16.4.6. Diagramas: Diagramas lógicos de interconexão entre dispositivos do sistema, com especificação de cabos e demais informações pertinentes.
### 16.4.7. Detalhamentos
#### 16.4.7.1. Detalhamentos de fixação e instalação dos dispositivos do sistema e elementos de infraestrutura;
#### 16.4.7.2. Vista interna de quadros;
#### 16.4.7.3. Detalhamento da central de incêndio e painéis repetidores;
#### 16.4.7.4. Detalhamento de placas e sinalização específica;
#### 16.4.7.5. Demais detalhamentos necessários para a compreensão do projeto.
## 16.5. Componentes de projeto
### 16.5.1. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 16.5.1.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Planta de locação;
##### Planta baixa dos pavimentos;
##### Esquema vertical;
##### Diagramas.
#### 16.5.1.2. Projeto executivo
##### Detalhamentos;
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Planilha orçamentária;
##### Aprovação nos órgãos pertinentes
### 16.5.1.3. Apesar de os detalhamentos serem exigidos apenas no projeto executivo, é responsabilidade do projetista realizar o selecionamento dos equipamentos, quadros, caixas, barramentos e demais componentes da instalação de forma a respeitar as áreas reservadas aos espaços técnicos, considerando os espaçamentos mínimos para acomodação dos dispositivos, dissipação de calor, recomendação dos fabricantes, abertura de portas, acesso às instalações e futuras expansões.

# 17. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
## 17.1. O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
## 17.2. O projetista deverá obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim de integrar e harmonizar o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com os demais sistemas.
## 17.3. Os projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio deverão ser elaborados de maneira a oferecer proteção à vida humana, ao patrimônio público e aos bens produzidos.
## 17.4. O projetista deverá estabelecer, junto ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, os critérios, parâmetros e documentação básica que deverão estar contidos no projeto das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio da edificação.
## 17.5. O projeto deverá considerar que as edificações deverão possuir, no mínimo, os dispositivos exigidos pelo INMETRO e pelo Corpo de Bombeiros, os equipamentos necessários para combater o incêndio no seu início, e pessoal treinado para o seu uso correto.
## 17.6. O Projeto deverá estabelecer os dispositivos de prevenção e combate a incêndio que, para os efeitos desta Prática, são classificados em:
### 17.6.1. Sistema de proteção por extintores manuais;
### 17.6.2. Sistema de proteção por instalação sob comando semifixo, por hidrantes;
### 17.6.3. Sinalização e indicações específicas que facilitem as operações de combate a incêndio;
### 17.6.4. Portas corta-fogo;
### 17.6.5. Sistema de proteção contra incêndio por chuveiro automático;
### 17.6.6. Sistemas especiais;
### 17.6.7. Escadas de segurança;
### 17.6.8. Rota de fuga;
### 17.6.9. Iluminação de emergência.
## 17.7. O projeto deverá definir preliminarmente, em função da ocupação, natureza e características da edificação, os sistemas de proteção, a partir de critérios e parâmetros estabelecidos nas normas dos órgãos regulamentadores do sistema, pertinentes à localização pré-dimensionamento das tubulações, equipamentos e dispositivos.
## 17.8. Se na edificação houver áreas isoladas sujeitas a risco de incêndio, deverá ser prevista a proteção por unidades extintoras adequadas, independentes da proteção geral.
## 17.9. Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:
### 17.9.1. Instalação fixa de gás carbônico;
### 17.9.2. Instalação fixa de pó químico seco;
### 17.9.3. Instalação fixa de espuma;
### 17.9.4. Instalação fixa de halon;
## 17.10. O projetista deverá, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:
### 17.10.1. Utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;
### 17.10.2. Dimensionamento dos equipamentos de sistema dentro dos padrões disponíveis no mercado nacional;
### 17.10.3. Disposição dos componentes do sistema de modo a:
### Minimizar o tempo de resposta,
### Minimizar a ocupação de espaços,
### Adequar o sistema ao desempenho dos equipamentos.
## 17.11. Sistema de Proteção por Extintores Manuais
### 17.11.1. O número necessário, o tipo e a capacidade dos extintores para proteger o risco isolado serão função:
1. Da natureza do fogo a extinguir;
2. Da substância utilizada para a extinção do fogo;
3. Da quantidade dessa substância e sua correspondente unidade extintora;
4. Da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva área.
### 17.11.2. Serão adotadas as seguintes classificações de incêndio, segundo o material a proteger, de acordo com o Corpo de Bombeiros:
1. Classe A: Fogo em materiais combustíveis comuns, de fácil combustão, tais como madeira, pano, lixo, papéis, algodão e outros, onde o resfriamento pela água ou por solução que contenha água é o método adequado de extinção.
2. Classe B: Fogo em líquidos inflamáveis, tais como óleos, gasolinas, graxas, vernizes e outros, onde o abafamento é o melhor meio de extinção.
3. Classe C: Fogo em equipamentos elétricos energizados, tais como motores, aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios e outros, onde o material extintor não deve ser condutor de eletricidade.
4. Classe D: Fogo em metais piróforos e suas ligas, tais como magnésio, potássio, alumínio e outros.
### 17.11.3. O tipo de agente extintor deverá ser determinado de acordo com o material a proteger, conforme tabela a seguir, de acordo com o Corpo de Bombeiros:

Substância / (Agente Extintor)	Classe / (Natureza do Fogo)
Água, espuma ou soluções do mesmo efeito	A
Espuma, gás carbônico, pó químico, / compostos halogenados	B
Pó químico, gás carbônico, compostos / Halogenados	C
Compostos químicos especiais, limalha de ferro, sal-gema, areia e outros	D

### 17.11.4. As unidades extintoras deverão conter no mínimo as quantidades das substâncias indicadas pelos órgãos regulamentadores.
### 17.11.5. A quantidade de unidades extintoras deverá ser determinada obedecendo aos parâmetros recomendados pelas normas, que, em princípio, dependem:
1. Da área máxima a ser protegida em cada unidade extintora;
2. Da distância máxima para o alcance do operador.
### 17.11.6. Os extintores deverão respeitar as exigências das Normas do INMETRO, quanto as suas características físicas e capacidade.
### 17.11.7. Os extintores deverão ser localizados e instalados de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros local e das normas específicas.
## 17.12. Sistema de Proteção por Hidrantes
### 17.12.1. O sistema de proteção por hidrantes será constituído por tubulações, conexões, válvulas, registros, abastecimento e reserva de água, hidrantes, mangueiras, esguichos e outros equipamentos destinados ao afluxo de água aos pontos de aplicação de combate a incêndio.
### 17.12.2. A critério do Corpo de Bombeiros local, poderá ser exigida a instalação de hidrantes externos.
### 17.12.3. Os hidrantes serão instalados interna e externamente à edificação que devem proteger. O número, a localização, os dispositivos e acessórios dos hidrantes em cada edificação deverão estar de acordo com os órgãos regulamentadores.
### 17.12.4. As tubulações do sistema de hidrantes serão destinadas exclusivamente ao serviço de proteção contra incêndio. Os materiais, conexões, registros, válvulas e demais peças e equipamentos deverão ser especificados atendendo aos parâmetros hidráulicos de projeto e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos regulamentadores.
### 17.12.5. Deverá ser prevista pelo menos uma fonte de abastecimento de água capaz de suprir a demanda da instalação por período determinado, alimentando simultaneamente o número mínimo de hidrantes estabelecido pelos órgãos regulamentadores.
### 17.12.6. A alimentação das tubulações poderá ser realizada:
1. Por gravidade, no caso de reservatório elevado;
2. Por bombas fixas de acionamento automático, no caso de reservatório subterrâneo ou de altura insuficiente para prover pressão adequada nos pontos de utilização.
### 17.12.7. A capacidade mínima dos reservatórios e os acessórios pertinentes deverão obedecer às disposições dos órgãos regulamentadores.
### 17.12.8. Caso o abastecimento da rede de hidrantes seja feito por reservatório subterrâneo ou de baixa altura, deverá ser adotado um conjunto de bombas de acionamento independente e automático, de modo a garantir e manter a pressão e vazão na rede.
### 17.12.9. A instalação elétrica para o funcionamento das bombas e demais equipamentos do sistema deverá ser independente da instalação geral da edificação. A adoção de motores a combustão para acionamento das bombas deverá respeitar as disposições dos órgãos responsáveis.
### 17.12.10. A pressão e vazão requeridas nos hidrantes, bem como o número mínimo para funcionamento simultâneo, deverão obedecer ao estabelecido pelos órgãos regulamentadores.
### 17.12.11. Também deverão atender ao estabelecido pelos órgãos regulamentadores:
1. Os comprimentos máximos e mínimos das mangueiras e seus diâmetros mínimos;
2. Os diâmetros mínimos dos esguichos;
3. Os materiais e equipamentos necessários;
4. A disposição dos materiais e equipamentos no interior dos abrigos.
## 17.13. Sistema de Proteção por Chuveiro Automático
### 17.13.1. O sistema de proteção por chuveiro automático será constituído por tubulações, conexões, válvulas, registros, abastecimento e reserva de água, chuveiros automáticos, válvula de alarme, estação para testes e dreno e tomada de recalque para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros.
### 17.13.2. Um sistema de chuveiro automático para fins de proteção contra incêndio é definido como um sistema fixo integrado, compreendendo os seguintes elementos:
1. Rede hidráulica de distribuição que alimenta os chuveiros automáticos, após a válvula de alarme, ou chave detectora de fluxo;
2. Rede de abastecimento das válvulas de alarme ou chave detectora de fluxo d’água;
3. Abastecimento de água.
### 17.13.3. O sistema de proteção por chuveiros automáticos deverá atender às seguintes condições:
1. Proteção total;
2. Mínimo de interferência com a descarga de água;
3. Área máxima por chuveiro automático, de acordo com o risco a proteger;
4. Posição em relação ao teto ou telhado de forma a obter sensibilidade adequada de funcionamento, considerando o acúmulo mais rápido de calor junto ao chuveiro automático.
### 17.13.4. O dimensionamento da tubulação a jusante da válvula de alarme poderá utilizar tabelas adequadas ao risco a proteger, ou será realizado por cálculos hidráulicos, em função de parâmetros de densidade e área de operação dos chuveiros.
### 17.13.5. O sistema de chuveiro automático deverá efetuar a descarga automática da água sobre o foco do incêndio, numa densidade adequada para controlar ou extinguir o fogo no estágio inicial, com funcionamento simultâneo do alarme e da alimentação de água.
### 17.13.6. Os sistemas de chuveiros automáticos classificam-se em:
1. Sistema de tubo molhado;
2. Sistema de tubo seco;
3. Sistema de ação prévia;
4. Sistema dilúvio;
5. Sistema combinado de tubo seco e ação prévia.
### 17.13.7. Os chuveiros devem ser portadores de marca de registro da ABNT, identificando a aprovação por entidades reconhecidas internacionalmente. Devem ser observadas as limitações e restrições fixadas pela norma NBR 10897:1990, e recomendações de fabricante, quanto à posição e localização dos diversos tipos de chuveiros.
### 17.13.8. A especificação da temperatura de acionamento e das cores dos chuveiros automáticos providos de elemento termossensível, ampola e solda eutética deverá respeitar as tabelas 4 e 5 da norma NBR 10897:1990.
### 17.13.9. Um único jogo de válvulas atenderá, no máximo, por pavimento, a uma área determinada conforme notas das tabelas 1, 22 e 23 da norma NBR 10897:1990.
### 17.13.10. A densidade (em mm/min) e a área de aplicação (em m²), variam em função da classe de risco de ocupação conforme pré-estabelecido na figura 29 da norma NBR 10897:1990.
### 17.13.11. O sistema de chuveiros automáticos para proteção de depósitos em prateleiras (“rack storage”), deverá obedecer às prescrições das normas específicas internacionais.
## 17.14. Sinalização de Combate a Incêndio
### 17.14.1. A sinalização dos equipamentos do sistema de prevenção e combate a incêndio, como círculos, setas e faixas, poderão ser de parede e de piso.
### 17.14.2. A sinalização aérea será obrigatória.
### 17.14.3. Todas as tubulações e acessórios aparentes do sistema deverão ser pintados na cor vermelha.
## 17.15. Portas Corta-Fogo
### 17.15.1. As portas corta-fogo serão instaladas nos seguintes locais, conforme item 1.2 da EB-920:
1. Antecâmaras e escadas;
2. Unidades autônomas e edificações;
3. Áreas de refúgio.
### 17.15.2. As portas corta-fogo são classificadas em função do tempo de resistência ao fogo, devendo atender também às exigências do Código de Edificações do Distrito Federal.
## 17.16. O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá obedecer às seguintes normas e decretos:
### NBR 6135:1992 - Chuveiros automáticos para extinção de incêndio;
### NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios;
### NBR 9695:2012 - Pó para extinção de incêndio;
### NBR 9441:1998 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio;
### NBR 10897:1990 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático;
### NBR 11742:1997 – Porta corta-fogo para saída de emergência;
### NBR 12693:1003 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio;
### 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;
### NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio – símbolos gráficos para projeto;
### NR 23 - Proteção contra incêndios;
### NR 26 – Sinalização de Segurança;
### Nota Técnica nº 001/2002-CBMDF, que dispõe sobre as exigências de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico das edificações do Distrito Federal;
### Decreto 5.876 de 19/03/80, que regulamenta os dispositivos da Lei 3.077, de 05/12/79, estabelecendo normas de segurança contra incêndio e pânico, levando em consideração a proteção das pessoas e dos seus bens.
## 17.17. Produtos do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
### 17.17.1. Planta de situação, indicando as canalizações externas, redes existentes das concessionárias e outras de interesse;
### 17.17.2. Planta geral de cada nível do edifício com as indicações de tubulações, comprimentos, vazões, pressões nos pontos de interesse, cotas de elevação, registros, válvulas, extintores, detectores de fumaça, centrais de detecção, acionadores manuais, sirenes de alarme, indicadores visuais, chaves, hidrantes, rede de sprinkler, iluminação de emergência, bombeamentos e demais componentes;
### 17.17.3. Isometria, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou mangotinho, chuveiros automáticos, com indicação de diâmetros, comprimento dos tubos e das mangueiras, vazões nos pontos principais, cotas de elevação e outros;
### 17.17.4. Desenhos esquemáticos da sala de bombas, reservatórios e abrigos;
### 17.17.5. Lista com especificações dos materiais e equipamentos
### 17.17.6. Memorial com cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatório;
### 17.17.7. Aprovação junto ao GDF e Corpo de Bombeiros local
### 17.17.8. Planilha orçamentária.
# 18. PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO
## 18.1. Considerações gerais
### 18.1.1. A elaboração do projeto do sistema de condicionamento e exaustão de ar deverá atender a todos os requisitos de conforto e higiene e deverá ser compatibilizado com os elementos do projeto arquitetônico e demais projetos complementares.
### 18.1.2. O Projeto do Sistema de Climatização deverá obedecer às normas técnicas vigentes, em especial, à NBR 16401 – “Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e Unitários Partes 1, 2 e 3”, da ABNT, às Publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design - SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor’s National Association) e aos dispositivos regulamentadores do Ministério da Saúde.
### 18.1.3. O sistema de ar condicionado central deverá ser do tipo expansão indireta, com uso de unidade de resfriamento de líquido (chiller), com sistema de distribuição de ar por rede de dutos, casas de máquinas com climatizadores de ar do tipo “fan-coil” e com controle de temperatura por zona térmica.
### 18.1.4. A definição das zonas térmicas deve levar em conta o tipo de ocupação, utilização e a posição em relação à fachada (janelas x orientação solar). Cada zona térmica deverá ter um controle individual, respondendo à temperatura do ar da referida zona, com automatização total do sistema e integração ao sistema de supervisão e controle predial.
### 18.1.5. As recomendações desta especificação orientam a elaboração do PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, sob os seus aspectos gerais, considerando a necessidade de funcionamento particular das Unidades do MPU/PGT, não impedindo, porém, quaisquer outros aprimoramentos.
### 18.1.6. Para os sistemas específicos de climatização, salas de servidores de rede e dados (CPD), salas de No-Break, centrais telefônicas–PABX, sala de gravação de CFTV, e demais salas técnicas que precisem de climatização 24 horas, poderá ser utilizados sistemas de expansão direta.
### 18.1.7. O projeto deverá buscar utilizar novas tecnologias em consonância com o conceito de "edificação verde", com foco em Qualidade do Ar Interior (QAI), e demais dispositivos que otimizem a eficiência energética e qualidade do sistema de ar condicionado como um todo, tais como: controle do ar de renovação e concentração de CO2, sistemas de vazão de ar variável, sistemas de vazão de agua variável, insuflamento pelo piso (UFAD) ou outros.
### 18.1.8. A Contratada deverá elaborar documento com informações detalhadas para subsidiar o comissionamento das instalações de ar condicionado compreendendo etapas de testes, ajustes e balanceamento do sistema.
### 18.1.9. O sistema de climatização deve ser composto por sistemas de ar-condicionado, ventilação e/ou exaustão e pressurização de escadas. Esses deverão ser orientados para a obtenção de menor custo de instalação e custo energético possível.
## 18.1.10. Normas aplicáveis
### ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 1: Projetos das instalações;
### ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;
### ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior;
### ABNT NBR 14518:2000 - Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais;
### ABNT NBR 14880:2014 - Saídas de emergência em edifícios — Escada de segurança — Controle de fumaça por pressurização;
### ABNT NBR 16101:2012 - Filtros para partículas em suspensão no ar — Determinação da eficiência para filtros grossos, médios e finos;
### ABNT NBR 10080:1987 – Instalação de Ar condicionado para salas de computadores;
### AHRI - Air Conditioning Heating and Refrigerantion Institute;
### ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers;
### ASME - American Society of Mechanical Engineers;
### DIN - Deutsche Industrie Normen;
### NEC - National Eletrical Code;
### SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor Nacional Association.
## 18.2. Diretrizes de projeto
### 18.2.1. Climatização dos pavimentos de modo setorizado, de acordo com as respectivas características térmicas e/ou de utilização;
### 18.2.2. Auditórios, refeitórios, restaurantes, e consultórios medico-odontológicos caracterizam-se como zonas térmicas distintas (zoneamento individual);
### 18.2.3. Sistema de climatização de precisão separada do sistema central e redundante (N+1) para as salas dos equipamentos dos “servidores de rede”, respeitando a configuração de instalação do sistema do CPD/Datacenter.
### 18.2.4. Sistema de climatização redundante (N+1) para demais salas que necessitem de climatização 24 horas – sala do no-break, sala PABX, sala de equipamentos de gravação do CFTV.
### 18.2.5. Modulação do sistema central, capaz de atender a carga térmica mínima e carga térmica máxima (a serem definidas durante a etapa de levantamento da carga térmica - perfil de carga mês a mês);
### 18.2.6. Sistema de exaustão para banheiros coletivos, vestiários, copas, depósitos em geral, salas técnicas sem climatização, oficinas, e ambientes que necessitem de ventilação para conservação de materiais e equipamentos.
### 18.2.7. Para garagens abaixo de dois níveis de subsolo, inclusive, sistema de ventilação e exaustão para a diluição dos poluentes (monóxido de carbono);
### 18.2.8. Sistema de exaustão e ventilação para as cozinhas profissionais conforme norma ABNT NBR 14518/2000.
### 18.2.9. A vazão mínima de ar exterior deve ser determinada de acordo com o estipulado na norma ABNT NBR 16401:3: 2008. O nível 3 será o padrão a ser adotado na edificação, sendo que poderá ser utilizado o nível 2 desde que justificando e aprovado pela contratante.
### 18.2.10. O cálculo da carga térmica deve ser baseado nos métodos da ASHRAE: TFM – Transfer Function Method ou preferivelmente RTS – Radiant Time Series Method (ABNT NBR 16401-1:2008).
### 18.2.11. As casas de máquinas de fan-coils deverão possuir isolamento acústico resistente à água em todas as paredes e na porta, de modo a minimizar os ruídos nas suas vizinhanças.
### 18.2.12. O sistema de ar condicionado e seus subsistemas devem possuir circuito elétrico separado (medição por uso final).
### 18.2.13. O sistema de condicionamento de ar deve ser equipado com controles que possam acionar e desativar o sistema sob diferentes condições de rotina de operação (descritas em projeto próprio de automação).
### 18.2.14. Os níveis de ruído provocados pelo sistema de condicionamento, insuflamento, exaustão e difusão do ar não deverão ultrapassar os previstos pela norma brasileira ABNT NBR 10152, para quaisquer frequências ou grupos de frequências audíveis.
### 18.2.15. Os níveis de ruído ambiente na vizinhança da edificação, decorrentes da operação do sistema de ar condicionado, não devem ultrapassar os valores da ABNT NBR 10151.
### 18.2.16. O sistema de ar condicionado não deverá provocar, em qualquer ponto da edificação, vibrações mecânicas de piso ou estrutura que prejudiquem a estabilidade da construção ou o trabalho normal do edifício.
### 18.2.17. Os materiais especificados deverão ser novos, de classe, qualidade e grau adequados e deverão estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima. Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos, que deverão ser especificados de material incombustível ou autoextinguível.
### 18.2.18. O desempenho dos filtros de ar atenderá o descrito na NBR 16101:2012. Os níveis de emissão sonora das unidades estarão compatíveis com a norma AHRI - Standard 575. Todos os testes aqui indicados seguirão as normas pertinentes da ABNT. Em caso de não haver normas da ABNT para quaisquer testes, serão seguidas todas as normas pertinentes da ASHRAE ou normas por esta indicada na última versão do seu HANDBOOK-EQUIPAMENTS.
### 18.2.19. A seleção dos condicionadores (fan-coil e fancolete) de ar deverá ser feita com base em estudo psicrométrico e a folha de seleção dos mesmos deverá ser enviada para análise.
### 18.2.20. Preferencialmente criar as casas de maquinas em prumadas, incorporando-se as estas os shafts e passagens necessárias para as instalações (tubulações, dutos e tomadas de ar externo).
### 18.2.21. O projetista de climatização deverá descrever todas as rotinas, lógicas de controle e operação do sistema de climatização – apresentando todos os "set-points", faixas de operação e parâmetros para o perfeito funcionamento e comissionamento dos sistemas.
### 18.2.22. Informar as necessidades de pontos de dreno e de captação de água necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas, repassando tais necessidades para o projeto hidrossanitário.
### 18.2.23. Destinação adequada à drenagem da umidade do sistema de climatização; a agua de condensação deverá ser reaproveitada para o sistema de arrefecimento das torres – circuito de condensação do sistema de climatização.
## 18.3. Produtos do Projeto
### 18.3.1. Memorial descritivo e memorial de cálculo
### 18.3.2. Caderno de especificações técnicas
### 18.3.3. Planta de situação/locação;
### 18.3.4. Planta baixa dos pavimentos;
### 18.3.5. Detalhamentos;
### 18.3.6. Diagramas;
### 18.3.7. Planilha orçamentária.
## 18.4. Informações do projeto
### 18.4.1. Memorial de cálculo
#### 18.4.1.1. O memorial de cálculo deve conter estudo completo do perfil de carga térmica, as cargas térmicas devem ser calculadas em quantas horas do dia de projeto forem necessárias para determinar a carga máxima de cada zona e as cargas máximas simultâneas de cada unidade de tratamento de ar e do conjunto do sistema.
#### 18.4.1.2. As cargas térmicas devem ser expressas em Watts ou em TR (toneladas de refrigeração), as vazões de ar em litros por segundo ou em metros cúbicos por hora. Devem ser calculadas as cargas térmicas de resfriamento e/ou desumidificação de cada recinto e zona; de cada unidade de tratamento de ar e/ou condicionador autônomo, e do sistema central constituído pelo conjunto das unidades de tratamento de ar.
#### 18.4.1.3. Deverá ser apresentado o perfil de carga térmica anual (mês a mês), considerando-se o dia e hora mais critico do mês e carga máxima simultânea.
#### 18.4.1.5. O perfil da carga térmica deve ser realizado com aplicativo – software específico, apresentando o dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e considerações utilizadas. Tais cargas devem ser apresentadas em totalizações por zonas, pavimentos e para o projeto completo. Para cada prancha apresentada devem ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde estejam claras as identificações dos ambientes e a composição das parcelas latente e sensível;
### 18.4.2. Memorial descritivo
#### 18.4.2.1. Memorial descritivo dos sistemas de climatização, mencionando quais as soluções de controle e eficiência dos diversos subsistemas do projeto de climatização, ventilação e exaustão mecânica: controle de demanda de água, vazão de ar variável, controle de qualidade do ar interior, etc
#### 18.4.2.2. Descrição da lógica de funcionamento dos diversos sistemas, adicionando considerações sobre partes mais complexas, justificando com base em critérios técnicos e normas técnicas.
### 18.4.3. Caderno de especificações
#### 18.4.3.1. O caderno deve apresentar o agrupamento de normas e características básicas para todos os materiais, equipamentos, serviços e componentes a serem empregados na instalação do sistema.
#### 18.4.3.2. Deve conter, no mínimo, especificação de equipamentos, tubulações de agua gelada e acessórios, tubulações frigorígenas, redes de dutos e dispositivos de distribuição e regulagem de ar. Especificação deverá prever, quando aplicável, dimensões, material de fabricação, tipo de revestimento, isolação, cor, marca/modelo de referência.
### 18.4.4. Plantas baixas
#### 18.4.4.1. Planta baixa para cada pavimento, contemplado todas as casas de máquinas, equipamentos e complementos dos sistemas - redes de dutos de ventilação e/ou exaustão com a localização de difusores, grelhas, registros e demais acessórios; indicação de tomadas de ar exterior e dutos de retorno;
#### 18.4.4.2. Planta baixa para cada pavimento contemplado toda a rede hidráulica e frigorífica dimensionada com vazão de cada trecho e diâmetro da tubulação; indicação dos pontos de força (potência elétrica); pontos de dreno; pontos de suporte;
#### 18.4.4.3. Planta baixa da central de água gelada ou área técnica equivalente com o traçado das tubulações frigoríficas (dimensões e vazões) e com a estimativa do peso dos equipamentos e previsões para seu acesso durante a instalação e a manutenção.
### 18.4.5. Diagramas
#### 18.4.5.1. Concepção e elaboração dos esquemas elétricos unifilares e funcionais típicos (comando), indicando intertravamentos e interfaces com os demais sistemas prediais.
#### 18.4.5.2. Os quadros de força e comandos dos equipamentos do sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica devem ser apresentados com seus respectivos “layouts” internos, diagramas de força, diagramas de comando, pontos de integração com os sistemas de automação e supervisão predial (entradas/saídas analógicas e digitais), listas de materiais e acessórios.
#### 18.4.5.3. Representações isométricas da rede de água gelada e da rede de distribuição de ar com dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações; vazões e pressões nos pontos principais ou críticos; indicação das conexões, registros, válvulas e outros elementos.
### 18.4.6. Detalhamentos
#### 18.4.6.1. Detalhamento das casas de máquinas e/ou espaços técnicos (central de água gelada / unidades condensadoras).
#### 18.4.6.2. Cortes necessários para a compreensão do projeto e indicação de compatibilização vertical entre os projetos complementares.
#### 18.4.6.3. Plantas com a localização dos equipamentos de automação necessários (sensores de vazão, pressão, temperatura, etc.), pontos controlados, pontos supervisionados e descrição do funcionamento do sistema para que a automação e controle de forma eficiente o sistema de climatização.
#### 18.4.6.4. Cortes incluindo o posicionamento e discriminação de equipamentos, dutos, tomadas de ar externo, tubulações e seus acessórios, com indicação de diâmetros e dimensões, compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes;
#### 18.4.6.5. Prancha de detalhes dos fechamentos hidráulicos dos equipamentos: unidades produtoras de água gelada, condensadoras, evaporadoras, bombas, torres, trocadores de calor, tanques, fan-coils, suportes;
#### 18.4.6.6. Folhas de seleção (dos fabricantes e/ou de softwares específicos) de todos os equipamentos escolhidos: unidades produtoras de água gelada, bombas, torres, condicionadores de ar, com a descrição das variáveis utilizadas.
#### 18.4.6.7. Prancha de detalhes de fabricação e montagem das redes de dutos de insuflamento, ventilação, exaustão, isolamentos térmicos e acústicos, suportes;
## 18.5. Componentes do projeto
### 18.5.1. Estudo Preliminar (Assessoramento a Arquitetura)
#### 18.5.1.1. O estudo preliminar do sistema de climatização caracteriza-se pelo auxílio ao projeto de arquitetura, devendo o projetista de ar condicionado indicar e informar: necessidades de áreas e espaços técnicos para um melhor setorização das casas de maquinas,
#### 18.5.1.2. Deverá auxiliar na determinação das alturas e espaçamentos de entreforro para passagem de dutos de insuflamento e retorno, indicar necessidades de aberturas e shafts para o encaminhamento de tubulações, solicitar a criação dos espaços técnicos para condensadoras, chillers, torres de resfriamento (central de água gelada) e demais exigências do sistema de climatização e ventilação.
#### 18.5.1.3. Deverá fazer estimativas dos elementos necessários para integração com outros projetos: estrutural, elétrico, hidráulico, automação predial, arquitetônico - tipos de vidros, sombreamento e brises, orientação solar, materiais de construção, proteção térmica da cobertura e fachadas.
#### 18.5.1.4. Não haverá documentação, desenho ou qualquer outro produto neste elemento do projeto de climatização, todas as necessidades do sistema devem ser incorporadas ao projeto arquitetônico.
### 18.5.2. A entrega dos produtos do projeto será sujeita à análise, revisão, e diligência pela contratante, sendo composta de:
#### 18.5.2.1. Projeto básico
##### Memorial descritivo;
##### Memorial completo de carga térmica
##### Planta baixa dos pavimentos;
#### 18.5.2.2. Projeto executivo
##### Todos os itens do Projeto Básico;
##### Detalhamentos;
##### Diagramas
##### Caderno de especificações técnicas;
##### Planilha orçamentária.
# 19. PROJETO DE ELEVADORES
## 19.1. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados ou firmas especializadas, com comprovantes que assegurem a sua capacitação, e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
## 19.2. A elaboração do projeto de elevadores deverá estar estritamente de acordo com as normas específicas a seguir relacionadas, não dispensando a aplicação de outras normas e manuais não elencadas:
### NBR 5410:1997 – Instalações elétricas de baixa tensão;
### NBR 5665:1987 – Cálculo do tráfego nos elevadores;
### NBR 5666:1997 – Elevadores elétricos;
### NBR 10982:1990 – Elevadores elétricos - Dispositivo de operação e sinalização;
### NBR NM 313:2007 Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação. Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;
### NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação;
### NBR NM 267:2002 – Elevadores hidráulicos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação;
### NBR 14712:2013 – Elevador elétrico para carga – Requisitos de segurança para construção e instalação;
### ABNT NBR ISO 9386-1:2013 - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional Parte 1: Plataformas de elevação vertical.
### ABNT NBR ISO 9386-2:2012 - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional Parte 2: Elevadores de escadaria para usuários sentados, em pé e em cadeira de rodas, deslocando-se em um plano inclinado.
### NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
### VDI 4707:2007 – Lifts – Energy efficiency.
## 19.3. O projetista deverá estudar as diversas opções de projeto dentre as tecnologias modernas disponíveis no mercado e escolher a solução de forma a otimizar a operação dos equipamentos e a segurança dos usuários, tendo em vista as necessidades do projeto, os projetos da edificação, as normas regulamentares e a viabilidade técnica, econômica e de execução, o entendimento, a estimativa de custos e de prazo de execução.
## 19.4. O projeto deverá conter a definição, o dimensionamento e a representação do sistema de elevadores, incluindo a casa de máquinas, a localização precisa dos componentes, as características técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia elétrica, bem como as indicações necessárias à execução das instalações.
## 19.5. Os grupos de elevadores deverão possuir sistema de controle próprio, sendo disposta fiação/infraestrutura entre as casas de máquinas e a sala de supervisão e controle predial (automação). O gerenciamento dos elevadores será feito por software especifico fornecido pelo fornecedor/fabricante dos elevadores.
## 19.6. O dimensionamento deverá ser adequado para suprir a demanda durante os momentos de pico de tráfego no edifício, mesmo durante eventual parada para manutenção de um dos elevadores durante o expediente.
## 19.7. Serão permitidas soluções de zoneamento e antecipação de destino e chamada para o atendimento do cálculo de trafego.
## 19.8. Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade, conforme NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
## 19.9. Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, para que fiquem perfeitamente harmonizados entre si.
19.10. Fica vedada a elaboração do projeto de elevadores por empresa fornecedora desse tipo de equipamento.
## 19.10. Componentes de Projeto
### 19.10.1. Estudo Preliminar – Assessoramento a Arquitetura
#### 19.10.1.1. Memorial de cálculo de tráfego para o conjunto de elevadores, conforme preconiza a norma NBR 5665. Devem constar de forma clara no memorial os seguintes itens: população da edificação, paradas, percurso, velocidade da cabina, capacidade da cabina, tipo de porta e abertura, tempos adotados, tipo de motor e de máquina com seus respectivos sistemas de alimentação, sistema de alarme e emergência. Para grupo de mais de um elevador, obrigatoriamente uma unidade (um elevador) do grupo deve atender aos requisitos de acessibilidade (com provimento autônomo de energia em emergência), NBR 313:2007.
#### 19.10.1.2. Planta baixa do pavimento de acesso com a quantidade de elevadores e a disposição dos carros (caixas). Planta baixa do último pavimento ou da casas de maquinas com localização dos equipamentos / motores. Definição do tipo de máquina a ser instalada – elevador com casa de maquinas ou elevador sem casa de máquinas.
#### 19.10.1.3. Tais documentos são necessários para o Assessoramento ao Estudo preliminar de Arquitetura.
### 19.10.2. Projeto Básico
#### 19.10.2.1. Memorial definitivo de cálculo de trafego para o conjunto de elevadores, considerando todas as definições de espaços na Arquitetura. Devem constar de forma clara no memorial os seguintes itens: população da edificação, paradas, percurso, velocidade da cabina, capacidade da cabina, tipo de porta e abertura, tempos adotados, tipo de motor e de máquina com seus respectivos sistemas de alimentação, sistema de alarme e emergência. Para grupo de mais de um elevador, obrigatoriamente uma unidade (um elevador) do grupo deve atender aos requisitos de acessibilidade, NBR 313:2007.
#### 19.10.2.2. Planta baixa da infraestrutura específica a ser instalada no último pavimento e /ou casa de máquinas e no poço dos elevadores e caixa de corrida: ponto de força (elétrica), tomada elétrica (elétrica), iluminação casa de máquinas e caixa (elétrica), ventilação cruzada (arquitetura), acessos necessários (arquitetura), gancho para sustentação e elevação de cargas (estrutura), separação poços (arquitetura), acesso ao poço (arquitetura), entre outros. Todos estes itens devem ser representados em planta e corte e compatibilizados nos projetos específicos.
#### 19.10.2.3. Plantas, detalhes e/ou vistas localizando os indicadores de posição, tipo de marco de porta, botoeiras de pavimento, etc.
### 19.10.3. Projeto Executivo
#### 19.10.3.1. Deverão ser apresentados todos os documentos apresentados para o projeto básico com detalhamento, e ainda, o caderno de especificações e encargos de serviços e recomendações técnicas e administrativas para o uso e aplicação das informações contidas no projeto. Deve-se ainda apresentar orçamento estimativo para a instalação dos sistemas de Transporte Vertical.
#### 19.10.3.2. A especificação deve indicar todo o acabamento interno e acessórios da cabina além dos tipos de controle do elevador: subtetos, acabamento interno, guarda corpo, opcionais para portadores de necessidades especiais, interfone, serviço de emergência, tipo de comando e atendimento, tipos de painéis anteriores, laterais e posteriores, iluminação, soleiras, piso, ventilação, outros. Deverá ser evitada a indicação de marca ou inscrições no interior/painéis de comando dos elevadores que não se refiram estritamente a procedimentos de segurança ou institucionais do MPU.
#### 19.10.3.3. Para esta etapa devem ser apresentados os seguintes documentos:
##### Caderno de Especificações e Encargos;
##### Orçamento Descritivo completo.
# 20. PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
## 20.1. O projeto de impermeabilização deverá ser desenvolvido conjuntamente com o projeto geral e os projetos específicos de modo a serem previstas as correspondentes especificações em termos de dimensões, cargas e detalhes.
## 20.2. O projeto de impermeabilização deve atender a todas as normas específicas e atualizadas da ABNT de impermeabilização e desempenho, tais como:
### NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e Projeto;
### NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização;
### NBR 9952:2007 - Manta asfáltica para impermeabilização;
### NBR 13121:2009 - Asfalto elastomérico para impermeabilização;
### NBR 11905:1995 - Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros - especificação.
## 20.3. O projeto deve apresentar as atividades, os locais de aplicação e os detalhes que se fizerem necessários para a execução do sistema, assim como planilha com quantitativo, especificada e detalhada.
## 20.4. O projeto de impermeabilização deve contemplar, no mínimo, a impermeabilização dos seguintes elementos:
### Ralos e condutores;
### Arrimos;
### Baldrames;
### Alvenaria de embasamento;
### Áreas molhadas;
### Pisos e paredes em contato direto com o solo;
### Fossos de elevadores;
### Terraço de cobertura;
### Reservatórios;
### Lajes expostas.
## 20.5. As especificações técnicas serão compostas de no mínimo:
### Preparação de superfícies;
### Preparação de argamassas;
### Modo de aplicação dos impermeabilizantes;
### Ancoragens;
### Regularização de superfícies
### Proteção mecânica, quando necessária;
### Isolante térmico, quando necessário;
### Especificações de materiais;
### Características dos materiais.
## 20.6. O projeto de impermeabilização deverá ser desenvolvido por etapas, tendo como produtos: projeto básico e projeto executivo.
## 20.7. Projeto Básico
#### 20.7.1. Plantas de localização e identificação das impermeabilizações (áreas), bem como dos locais de detalhamento construtivo;
#### 20.7.2. Detalhes construtivos que descrevem graficamente as soluções adotadas para o equacionamento das interferências existentes entre todos os elementos e componentes construtivos;
#### 20.7.3. Detalhes construtivos que explicitem as soluções adotadas no projeto de arquitetura para o atendimento das exigências de desempenho em relação à estanqueidade dos elementos construtivos e à durabilidade frente à ação da água, da umidade e do vapor de água;
#### 20.7.4. Memorial justificativo dos tipos de impermeabilização selecionados para os diversos locais que necessitem de impermeabilização.
## 20.8. Projeto Executivo
#### 20.8.1. O projeto executivo deverá conter, além dos itens previstos para o projeto básico detalhado, no mínimo:
#### 20.8.2. Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como dos locais de detalhamento construtivo;
#### 20.8.3. Detalhes que descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e que sejam necessários à inequívoca execução das obras;
#### 20.8.4. Memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilização;
#### 20.8.5. Memorial descritivo de procedimentos de execução e de segurança do trabalho;
#### 20.8.6. Planilha de orçamento;
#### 20.8.7. Planilha de descrição de ensaios de campo e tecnológicos.
# 21. PROJETO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
## 21.1. O projeto de instalação de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser aprovado pelo GDF e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
## 21.2. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
## 21.3. O projeto de instalação de gás deverá obedecer às seguintes normas e resoluções:
### NBR 5580:2013 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos – Requisitos e ensaios;
### NBR 5590:2012 - Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados - Especificação;
### NBR 8460:2011 - Recipiente transportável de aço para gás liquefeito de petróleo (GLP) – Requisitos e métodos de ensaios;
### NBR 8473:2005 - Regulador de baixa pressão para gás liquefeito de petróleo (GLP) com capacidade até 4 kg/h;
### NBR NM-ISO7-1:1996 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca – Parte 1: dimensões, tolerâncias e designação;
### NBR 6925:1995 - Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca NPT para tubulação;
### NBR 6493:19994 - Emprego de cores para identificação de tubulações;
### NR 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;
### NBR 13523:2008 - Central de gás liquefeito de petróleo – GLP;
### NBR 15526:2012 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução.
## 21.4. O projetista deverá estudar as diversas opções de projeto e escolher a solução mais conveniente, tendo em vista as necessidades do projeto, os projetos da edificação, as normas regulamentares de segurança e a viabilidade técnica, econômica e de execução, o entendimento, a estimativa de custos e de prazo de execução.
## 21.5. O projeto apresentará as indicações do ramal interno, as dimensões e localização dos abrigos para armazenagem dos recipientes, a localização dos medidores e reguladores das canalizações internas, registros dos pontos de alimentação e dos aparelhos de combustão situados no interior da propriedade e que serão destinados à condução e uso de gás.
## 21.6. Especial atenção deve ser dada à localização da central de GLP e ao abrigo dos reservatórios, para permitir, além do atendimento às exigências quanto à ventilação e à segurança, à facilidade de acesso e ao transporte e/ou abastecimento dos cilindros, inspeção e manutenção.
## 21.7. Componentes de projeto
### 21.7.1. Projeto Básico:
#### 21.7.1.1. Devem constar no projeto básico as seguintes premissas: localização do abrigo (central) com distanciamentos mínimos, detalhamento da central GLP com definição da capacidade dos recipientes, constituintes de construção (alvenaria, concreto, telas, portas, aberturas, revestimentos, acabamentos); encaminhamento definitivos das tubulações com detalhamento das passagens, isométrico da rede com definição de alturas, cotas, diâmetro das tubulações e comprimento; tipos de materiais utilizados; tipo, características e localização final de válvulas; memorial de calculo contemplando todas as premissas adotadas no dimensionamento.
#### 21.7.1.2. Para a análise desta etapa deverão ser fornecidos desenhos, conforme listados abaixo, de todas as áreas beneficiadas pelo projeto:
##### Planta baixa e cortes com detalhamento construtivo da central de GLP.
##### Planta baixa e cortes para cada pavimento com encaminhamento das tubulações, posicionamento dos pontos de alimentação, detalhamento das passagens (piso, parede, estrutura), contemplando todas as áreas atendidas (copas, refeitórios, cozinhas de lanchonetes/restaurantes) com a discriminação dos aparelhos e a potência nominal dos mesmos.
##### Prancha de detalhes montagem e de passagens, isolamento e proteção das tubulações, suporte, distanciamentos mínimos de outras instalações, tubulações e seus acessórios, compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes.
### 21.7.2. Projeto Executivo
#### 21.7.2.1. Deverão ser apresentados todos os documentos apresentados na 3º Etapa, e ainda, o caderno de especificações e encargos de serviços e recomendações técnicas e administrativas para o uso e aplicação das informações contidas no projeto. Deve-se ainda apresentar orçamento estimativo junto com cronograma físico-financeiro para a instalação dos sistemas GLP.
#### 21.7.2.2. O traçado da tubulação deverá ser mostrado em vista isométrica e contemplar informações suficientes: cotas de referencia, diâmetro, comprimento e altura em relação ao piso de cada trecho especifico, denominação dos pontos, potências por ponto de consumo, relação e quantitativo de materiais, chamada de detalhes, entre outras.
#### 21.7.2.3. Deverá ser fornecido orçamento detalhado dos materiais e equipamentos necessários para a execução do projeto.
#### 21.7.2.4. Para esta etapa devem ser apresentados os seguintes documentos:
##### Produtos do projeto básico;
##### Caderno de Especificações e Encargos;
##### Orçamento Descritivo Completo (Planilha Sintética E Analítica);
##### Aprovação junto ao GDF e Corpo de Bombeiros local.
# 22. PROJETO DE INTERIORES
## 22.1. A Contratada deverá apresentar Projeto de Interiores para áreas de acesso e fluxo de pessoas, como halls de entrada, lobby dos elevadores, áreas de recepção e espera, gabinete do Procurador Geral, dentre outras, e Projeto de Layout para todas as instalações da edificação, com o objetivo de proporcionar o entendimento da acomodação adequada de todas as demandas do Programa de Necessidades no espaço projetado.
## 22.2. O projeto deverá buscar soluções econômicas, ergonômicas e sustentáveis, e ser desenvolvido em harmonia com o Projeto de Arquitetura, o Projeto Luminotécnico, o Projeto de Tratamento Acústico, segurança institucional e outros que possam interferir ou sofrer interferências do Projeto de Interiores;
## 22.3. O Projeto de Arquitetura de Interiores deverá compreender:
### 22.3.1. Layout de todas as instalações com a definição da disposição do mobiliário corporativo e devidas especificações;
### 22.3.2. Ampliações de áreas especiais que venham a ser objeto de tratamento de interiores, como halls de entrada, espaços culturais, bibliotecas, lobby dos elevadores, recepções, etc.;
### 22.3.3. Plantas com lançamentos de pontos de energia elétrica e de iluminação em áreas onde houver interferência do Projeto de Interiores nas instalações elétricas;
### 22.3.4. Detalhamento (desenho técnico) de todos os móveis que deverão ser executados sob medida tais como balcões de recepção, aparadores, armários de copas e refeitório, mesas de plenários, etc.:
### 22.3.5. Detalhamento (desenho técnico) das demais peças e elementos que serão executadas sob medida tais corrimãos, guarda-corpos, espelhos, etc.;
### 22.3.6. Paginação dos pisos de todos os ambientes de acesso e fluxos de publico externo, tais como halls, lobbys, foyers, em que houverem propostas de tratamento diferenciado;
### 22.3.7. Paginação e detalhamento dos forros de todos os ambientes de acesso e fluxos de público, ou concentração de pessoas, tais como halls, foyers, salas de plenário, auditório, etc.;
### 22.3.8. Elevações ou vistas de superfícies verticais onde houverem painéis, paginações, revestimentos que demandem melhor visualização e entendimento;
### 22.3.9. Especificações de revestimentos de paredes internas: cores, texturas, papéis de parede, tecidos;
### 22.3.10. Memoriais descritivos e justificativos de todos os projetos;
### 22.3.11. Planilha orçamentária dos serviços;
### 22.3.12. Croquis, perspectivas ou maquetes eletrônicas dos ambientes internos e externos, com acabamento realístico, sendo uma imagem por ambiente.
# 23. PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO
## 23.1. O Projeto de Tratamento Acústico deverá obedecer às indicações do projeto arquitetônico, às normas e especificações da ABNT e às condicionantes técnicas em função do conforto sonoro da edificação.
## 23.2. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos.
## 23.3. O projeto de tratamento acústico deverá compreenderá soluções técnicas de:
### 23.3.1. Condicionamento acústico de ambientes que, por definição, necessitem de condições específicas de audibilidade, tais como auditórios, salas de estudo, salas de audiências, etc.
### 23.3.2. Isolamento acústico de ambientes e áreas técnicas que possuam equipamentos geradores de ruídos que prejudiquem o conforto sonoro dos usuários da edificação, como geradores, no breaks, fan-coils, etc.
## 23.4. A especificação dos materiais e o estudo geométrico-acústico dos ambientes deverão ser elaborados em conjunto com o projeto de arquitetura e de interiores.
## 23.5. O Projeto de Tratamento Acústico incluirá plantas indicativas, memoriais descritivos, detalhes, especificações, planilhas orçamentárias, com valores unitários e globais.
## 23.6. O Projeto de Tratamento Acústico deverá obedecer às seguintes normas e resoluções:
### NBR 10151:2003 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento;
### NBR 10152:1987 – Níveis de ruído para conforto acústico;
### NBR 12179:1992 – Tratamento acústico em recintos fechados;
### NBR 15575-1:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais (no que couber);
### NBR 15575-2:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos para os sistemas estruturais (no que couber);
### NBR 15575-3:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos para os sistemas de pisos (no que couber);
### NBR 15575-4:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas SVVIE (no que couber);
### NBR 15575-5:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos para os sistemas de coberturas (no que couber);
### NBR 15575-6:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos para os sistemas hidrossanitários (no que couber);
## 23.7. Produtos do Projeto de Tratamento Acústico
### 23.7.1. Plantas-chave da edificação com locação dos ambientes objeto de tratamento acústico (escala 1:500 ou 1:250);
### 23.7.2. Plantas baixas dos ambientes (escala 1:100 ou 1:50;
### 23.7.3. Cortes ou elevações (escala 1:50 ou 1:25);
### 23.7.4. Detalhes, em escala apropriada, de esquadrias acústicas, vedações e painéis acústicos compostos, e outros elementos propostos;
### 23.7.5. Relatório técnico, contendo memorial de cálculo de tempo de reverberação em, no mínimo, três condições de ocupação (1/3 de lotação, 2/3 de lotação e completamente ocupado), diagrama geométrico-acústico de sons diretos e refletidos, dentre outras informações;
### 23.7.6. Memorial descritivo e justificativo;
### 23.7.7. Lista detalhada de materiais e equipamentos;
### 23.7.8. Planilha de quantificação e orçamento detalhado.
# 24. PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
## 24.1. O Projeto de Urbanização e Paisagismo deverá ser elaborado com base nas informações coletadas sobre a área, levando-se as modificações da área do terreno em função da implantação do projeto. Esses estudos compreendem o esquema proposto de configuração geral (implantação) e de operação de interseções e pistas, bem como indicação de áreas a urbanizar, tais como: escadarias, acessos, estacionamentos, calçadas etc.
## 24.2. Estas determinações são aplicáveis a projetos de urbanização e paisagismo das áreas externas da edificação, entendendo-se como tais aquelas áreas não ocupadas por edificações como: acessos externos, acessos internos, pistas, caminhos, escadarias, jardins, áreas livres, áreas verdes e demais componentes.
## 24.3. Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade à edificação e seu entorno, conforme a norma NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
## 24.4. Projeto de Urbanização
### 24.4.1. O projeto de urbanização deverá ser composto, no mínimo, de: sistema viário, estacionamentos, calçadas, iluminação externa e mobiliário urbano. O projeto deverá englobar definição de fluxo de veículos e pedestres e da área de estacionamento.
### 24.4.2. Antes de iniciar o projeto, o projetista deverá conhecer os tipos de veículos que circularão na área, bem como o volume esperado do tráfego e quantidade de veículos a estacionar.
### 24.4.3. Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:
#### 24.4.3.1. Determinar o alinhamento horizontal das vias, a partir das diretrizes gerais do traçado do sistema viário, locação definitiva das edificações, raios de giros dos veículos, locação dos acessos dos veículos às edificações, redes de infraestrutura e outros, providenciando o cálculo analítico dos elementos significativos do sistema viário, a fim de possibilitar a sua locação no terreno.
#### 24.4.3.2. Deverão ser calculados, no mesmo sistema de coordenadas do levantamento topográfico, os seguintes elementos:
##### As coordenadas e estacas dos pontos característicos do alinhamento horizontal;
##### As coordenadas e estacas de outros pontos notáveis, necessários à perfeita identificação no terreno, dos locais de possíveis interferências, cruzamentos de vias e outros;
##### As coordenadas, de estaca em estaca, de todo o alinhamento horizontal.
#### 24.4.3.3. A geometria final dos encaixes das vias de acessos no sistema viário existente deve ser definida com todo o rigor que o levantamento topográfico permitir.
#### 24.4.3.4. Estabelecer os greides das vias, a partir dos cortes transversais e cotas de piso acabado das edificações, posição e cota de acessos de veículos nas edificações, tubulações, redes de serviço, projeto de terraplenagem e de outros elementos, determinando suas cotas obrigatórias e curvas de concordância e dando atenção especial à compatibilização das exigências geométricas com as necessidades de drenagem superficial.
#### 24.4.3.5. Deverão ficar perfeitamente definidas:
##### As cotas e estacas dos pontos notáveis do alinhamento vertical;
##### As declividades longitudinais das vias;
##### As cotas, de estaca em estaca, do alinhamento vertical;
##### Outras cotas e respectivas estacas que possam esclarecer e definir pontos do projeto.
## 24.5. Projeto de Paisagismo
### 24.5.1. O Projeto de Paisagismo deverá identificar as atividades internas e externas da edificação, e o elemento humano participante, visando realizar um ambiente confortável para os usuários.
### 24.5.2. O projetista deverá adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:
#### 24.5.2.1. Utilizar elementos constituintes da vegetação autóctone, por se adaptarem às condições ecológicas regionais, por sua adequação às características visuais da paisagem e mesmo pela maior facilidade de obtenção, com consequente diminuição dos custos de implantação e conservação;
#### 24.5.2.2. Preservar e enfatizar a topografia natural do terreno, tirando partido de suas características. No caso em que houver necessidade de movimento de terra, adotar medidas de proteção em relação à vegetação existente, evitando o aterro ou desaterro de seus troncos;
#### 24.5.2.3. Proteger a área do projeto contra a erosão pluvial através de estudo do terreno, mantendo ou refazendo as linhas naturais de escoamento de águas, protegendo essas linhas por meio de vegetação ou pavimentação e fixando o solo desprotegido, de forma geral por meio de plantio ou impermeabilização;
#### 24.5.2.4. Proteger, em especial, áreas de corte e aterro através do plantio de espécies com características adequadas para essa finalidade;
#### 24.5.2.5. Racionalizar a escolha da vegetação, através da adoção preferencial de espécies perenes, que não exijam cuidados excessivos;
#### 24.5.2.6. Combinar correta e harmoniosamente os elementos dos diversos estratos vegetais quanto a suas exigências específicas (profundidade do solo, quantidade de luz, água, vento);
#### 24.5.2.7. Procurar a concisão dos meios de expressão, evitando a variedade excessiva de elementos vegetais;
#### 24.5.2.8. Na escolha e locação da vegetação, respeitar sempre o porte médio das espécies adultas, estabelecendo o espaçamento adequado; evitar, assim, as podas deformantes ou mesmo a necessidade de corte das árvores que ponham em risco a segurança da construção, quando em crescimento;
#### 24.5.2.9. Racionalizar a especificação dos elementos construídos, adotando, de preferência, materiais regionais, assegurando mão-de-obra para sua execução, padronizando os equipamentos, o mobiliário externo, os pisos, elementos de vedação e outros;
#### 24.5.2.10. Considerar a necessidade de projetos complementares de iluminação, drenagem, e irrigação.
### 24.5.3. Deverão ser observadas as seguintes condições específicas:
#### 24.5.3.1. Facilitar a orientação dos usuários do edifício, ressaltando os acessos de pedestres e veículos e as áreas de serviços e equipamentos auxiliares;
#### 24.5.3.2. Dispor as áreas de lazer, descanso e outras eventualmente necessárias, de forma a integrar-se com as atividades internas e externas previstas.
#### 24.5.3.3. Definir os maciços de vegetação e os demais elementos constantes do projeto de acordo com os requisitos ambientais das diversas áreas internas e externas, contribuindo para o conforto dos usuários: controle de luz, sombreamento, barreira de vento, umidificação do ar, barreira de som e outros;
#### 24.5.3.4. Definir as soluções sempre em conformidade com a utilização da área pelos usuários, respeitando eventuais condições particulares de doentes, deficientes, crianças, idosos e outros;
#### 24.5.3.5. Evitar, de maneira geral, a utilização de espécies agressivas, com espinhos venenosos ou com frutos volumosos e pesados, em áreas de afluxo ou permanência de público, seja de criança ou adultos;
#### 24.5.3.6. Definir a estratégia de proteção e recuperação vegetal em taludes, quando previstas obras de corte e aterro.
### 24.5.4. O projeto executivo de paisagismo deverá conter:
#### 24.5.4.1. Todos os detalhes e indicações necessárias à perfeita interpretação e execução dos elementos propostos;
#### 24.5.4.2. A representação gráfica feita por meio de peças (plantas, cortes, fachadas etc.) em escala conveniente de forma a permitir o entendimento do todo, complementada, quando necessário, por relatórios, tabelas e ilustrações;
#### 24.5.4.3. O plano global de zoneamento paisagístico apresentado por meio de peças gráficas com indicação de todos os elementos constantes do projeto básico devidamente conferidos e verificadas as suas interferências;
#### 24.5.4.4. A apresentação de toda vegetação existente, a ser implantada e/ou remanejada, com especificação técnica contendo nome científico e popular, unidade e quantidade, através de representação gráfica própria a ser identificada na planta global e de detalhes (escalas 1:100, 1:50, 1:20 e 1:10);
#### 24.5.4.5. A representação de jardineiras internas e externas com as mesmas identificações requeridas para áreas externas;
#### 24.5.4.6. A locação, dimensionamento e detalhamento específico de todos os elementos que irão compor o projeto, como por exemplo: acessos, espelhos d’água, quiosques, pergolados, lagos, muros, cercas, divisórias de canteiros, bancos, postes e luminárias, lixeiras, escadas, placas de sinalização, pisos e outros;
#### 24.5.4.7. Detalhes dos elementos construídos em escala compatível com a topografia do terreno;
#### 24.5.4.8. Esquemas gerais de iluminação, irrigação, drenagem, tanto externo quanto interno, harmonizados com o projeto específico destas áreas;
#### 24.5.4.9. Tabelas de especificação das espécies vegetais constando o código de indicação do projeto e serviço, nome científico e popular, unidades, quantidades, espaçamento, porte e custo das espécies vegetais a serem utilizadas;
## 24.6. Produtos do Projeto de Urbanização e Paisagismo
### 24.6.1. Plano global de zoneamento paisagístico e de urbanização, indicando:
#### 24.6.1.1. Todos os elementos constantes do projeto básico devidamente conferidos e verificadas as suas interferências;
#### 24.6.1.2. Representação, por código, de toda vegetação representada em planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome científico e popular;
### 24.6.2. Espaçamento de mudas: Plantas em escala 1:250 ou 1:500 com a definição analítica de todos os elementos significativos do sistema viário.
### 24.6.3. Nas plantas setoriais ou parciais, locação e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se referir às áreas mais próximas da edificação, usar de preferência os mesmos eixos do projeto de arquitetura;
### 24.6.4. Representação de todas as floreiras e jardineiras internas à edificação com as mesmas identificações requeridas para áreas externas.;
### 24.6.5. Locação, dimensionamento e detalhamento dos elementos específicos, como espelhos de água, lagos, muros, cercas, divisórias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos e outros;
### 24.6.6. Detalhes de elementos construídos em escala compatível com a topografia do terreno;
### 24.6.7. Esquemas gerais de iluminação, irrigação e drenagem, tanto externos quanto internos, harmonizados com os projetos especializados dessas áreas;
### 24.6.8. Relatório descritivo da correção do solo (aragem, adubação).
### 24.6.9. Planilhas de quantificação e orçamento;
### 24.6.10. Relatório técnico.
# 25. PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO
## 25.1. O projetista deverá conhecer a finalidade da edificação no sentido de obter informações com relação às atividades principais, de apoio e serviço, atuais e futuras, e seus fluxos operacionais, bem como de segurança institucional.
## 25.2. Deverão ser obtidas informações com relação ao elemento humano que deverá ocupar a edificação, trabalhando ou sendo atendido.
## 25.3. A partir de dados obtidos, definir um sistema baseado nas necessidades de informações a ser transmitidas ao usuário do edifício, através de mensagens visuais, cuja codificação seja adequada às funções do edifício e ao repertório do usuário.
## 25.4. O sistema informativo a ser adotado deverá abordar, entre outros, os aspectos de orientação, identificação e regulamentação, inclusive viária, incluindo sinalização especial para deficientes físicos. O suporte do sistema poderá ser tanto horizontal, no piso, quanto vertical.
## 25.5. O Projeto da torre destinada ao Ministério Público do Trabalho deverá ser elaborado em concordância com o Manual de Identidade Visual do MPT e com o Manual de Comunicação e Sinalização Visual do MPT, que serão fornecidos ao projetista antes do início dos serviços. O projeto destinado à torre do Ministério Público Federal obedecerá à respectiva padronização.
## 25.6. O Projeto de Comunicação Visual e Sinalização deverá contemplar sistema informativo de modo a estar, sempre que possível, integrado ao projeto de arquitetura. Para tal, o projetista deverá obter elementos desse projeto no que diz respeito à configuração da edificação e materiais a ser empregados.
## 25.7. O projetista deverá adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:
### 25.7.1. Codificação das mensagens visuais através de uma linguagem gráfica única;
### 25.7.2. Racionalização das informações indispensáveis à orientação do usuário no edifício;
### 25.7.3. Definição de um sistema adequado pelo qual serão transmitidas as mensagens visuais (suportes da informação);
25.7.4. Definição de sistema de comunicação adequado às demandas da segurança institucional.
## 25.8. No que se refere à sinalização externa, o projeto deverá adotar os seguintes procedimentos:
### 25.8.1. Identificar os edifícios e seus acessos:
1. Cada edifício e o conjunto de edifícios;
2. Acessos de pedestres e de veículos;
3. Entradas de serviço;
4. Acessos públicos e privativos de funcionários;
5. Áreas de acesso restrito.
### 25.8.2. Regulamentar a circulação de veículos em conformidade, no que couber, com as disposições legais para circulação pública;
### 25.8.3. Verificar que as condições de leitura e visibilidade de textos e símbolos atendam às necessidades de pedestres e veículos:
#### 28.8.3.1. Considerar a necessidade de iluminação artificial para os elementos externos de sinalização de pedestres no caso de utilização noturna;
#### 28.8.3.2. Para sinalização de trânsito veicular, utilizar preferencialmente material reflexivo.
### 25.8.4. Levar em consideração na escolha dos materiais a serem utilizados:
1. Técnica construtiva adequada à indústria, materiais e mão-de-obra locais;
2. Aproveitamento dos materiais em suas dimensões de fabricação;
3. Resistência dos materiais em função de sua exposição às intempéries;
4. Facilidade de conservação, manutenção e reposição em função dos materiais escolhidos;
5. Custo;
6. Aspecto visual final (estética).
## 25.9. No que se refere à sinalização interna, o projeto deverá adotar os seguintes procedimentos:
### 25.9.1. Fornecer elementos para orientação do usuário no edifício, de modo a:
1. Fornecer informações necessárias à compreensão do edifício como um todo;
2. Verificar a necessidade de quadro geral de informações que identifique andares, departamentos, salas e outros (mapas-índice);
3. Orientar o usuário no percurso, desde a entrada do edifício até o local desejado;
4. Sinalizar, através de signos direcionais, os pontos de decisão do usuário (cruzamentos de corredores, outros);
5. Identificar cada ponto de interesse no edifício;
6. Verificar a necessidade de numeração de pavimentos e de salas, identificação de equipamentos de segurança, saídas de emergência e outros;
7. Fazer com que as condições de leitura e visibilidade das mensagens sejam facilitadas pelo correto posicionamento e dimensionamento de textos e símbolos, verificando também se a iluminação normal do edifício atende às necessidades dos elementos de sinalização.
### 25.9.2. A escolha de materiais a serem utilizados deverá levar em consideração os mesmos critérios enunciados para sinalização externa;
### 25.9.3. É conveniente que tanto o sistema de informação como o material utilizado em seus elementos sejam flexíveis e estudados de modo a permitir modificações e ampliações em função de normais mudanças de setores, remanejamentos de salas e outros.
## 25.10. Produtos do Projeto de Comunicação Visual e Sinalização
### 25.10.1. Plantas de implantação em escala 1:500 para um conjunto de edifícios, a escala 1:200 para um edifício, com a locação e identificação final dos elementos externos de sinalização;
### 25.10.2. Planta do pavimento com locação exata dos elementos de sinalização, escala 1:100 ou1:50;
### 25.10.3. Elevações indicando a altura dos elementos;
### 25.10.4. Desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, o modo de fixação, em escalas convenientes, assim como as relações com elementos elétricos ou de outros sistemas, se houver;
### 25.10.5. Desenho do alfabeto a ser utilizado, indicando com clareza suas características gráficas e critérios de alinhamento e espaçamento de letras1:1;
### 25.10.6. Desenho de todos os símbolos, pictogramas e signos direcionais utilizados , em escala 1:1,
### 25.10.7. Desenhos contendo a diagramação de associações de mensagens, escritas com signos direcionais, mensagens escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais, e outras;
### 25.10.8. Memorial descritivo e caderno de especificações que inclua o manual de utilização do sistema proposto;
### 25.10.9. Planilha de orçamento;
### 25.10.10. Relatório técnico.
# 26. RELATÓRIO TÉCNICO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE
## 26.1. A Contratada deverá apresentar Relatório Técnico de Sustentabilidade contendo a descrição detalhada de todas as soluções sustentáveis adotadas pelos projetos, análise do desempenho ambiental de elementos construtivo e equipamentos especificados, incluindo memórias de cálculo e estudos comparativos com soluções alternativas.
## 26.2. O Relatório Técnico deverá conter estimativas de custos de implantação/operação/manutenção das soluções adotadas, e apresentar estudos de viabilidade econômica discriminando a economia de recursos gerada e o prazo para o retorno do investimento, se for ocaso.
## 26.3. No Relatório Técnico de Sustentabilidade deverá constar a documentação referente á obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) Classe A para o Projeto objeto destas especificações. Os custos referentes à etiquetagem deverão estar contemplados no valor do Relatório.
## 26.4. O Relatório Técnico de Sustentabilidade deverá envolver principalmente os aspectos listados a seguir:
### 26.4.1. Alternativa de transporte
#### 26.4.1.1. Croquis de locação dos bicicletários e estacionamento, indicando vagas preferenciais para veículos de baixa emissão e alta eficiência e vagas preferenciais para veículos de rodízios, caronas e vans (se for o caso), e apresentando o memorial de cálculo correspondente.
#### 26.4.1.2. Esquemas, croquis e modelos, ou indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas a alternativas de transporte.
### 26.4.2. Controle de águas pluviais
#### 26.4.2.1. Estudo de alternativas para reaproveitamento de águas pluviais e utilização de água de reuso. O dimensionamento deverá ser feito de modo que 100% dos vasos sanitários e pelo menos 40% da rede de água gelada sejam atendidos pela rede de reaproveitamento.
#### 26.4.2.2. Estudo técnico evidenciando a redução do consumo de água com o reaproveitamento e reuso das águas pluviais para fins não potáveis, em comparação com os sistemas tradicionais de escoamento e drenagem, com análise de aspectos técnicos, quantitativos e orçamentários, incluindo estudo do custo-benefício da implantação/operação/manutenção do sistema e prognóstico de retorno do investimento.
#### 26.4.2.3. Plantas-esquema indicando o dimensionamento das áreas permeáveis e impermeáveis da edificação e do terreno, considerando a instalação de telhados jardins, jardineiras, e piso intertravado em bloco vazado nas áreas de circulação do térreo.
#### 26.4.2.4. Análise de desempenho da estação de coleta e tratamento, com dimensionamento, para a obtenção de índice de reaproveitamento que justifique a solução adotada. O percentual ideal de coleta e tratamento deve atingir, no mínimo, 90% do volume das médias anuais de chuvas, removendo 80% dos sólidos em suspensão (TSS).
#### 26.4.2.5. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas ao controle de águas pluviais.
### 26.4.3. Redução da ilha de calor
#### 26.4.3.1. Levantamento da locação da vegetação do terreno, evidenciando o coeficiente de sombreamento das calçadas, pátios e passeios, calculado ao meio-dia no dia 21 de dezembro (solstício de verão no hemisfério sul). O índice desejável deve ser de, no mínimo, 50% da área descoberta do lote.
#### 26.4.3.2. Caso a área de sombreamento não alcance, por limitações técnicas, o índice mínimo supracitado, o relatório deverá apresentar discriminação dos índices de refletância solar dos materiais de revestimentos das fachadas e pavimentações, que devem ser de, no mínimo, 29, de forma a comprovar, inclusive com simulações e cálculos, o percentual de redução da ilha de calor gerada pela edificação.
#### 26.4.3.3. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas à redução das ilhas de calor.
### 26.4.4. Redução da poluição luminosa
#### 26.4.4.1. Análise luminotécnica com localização e tipo das luminárias, considerando que o ângulo de curva de máxima iluminância de cada luminária deve sempre encontrar superfície opaca no interior do edifício e não vazar pelas janelas.
#### 26.4.4.2. Estudo da iluminação externa com iluminação apenas de áreas requeridas por segurança e conforto. Não ultrapassar 80% a densidade de consumo de energia em iluminação externa e 50% em iluminação de fachadas, segundo a ASHRAE/IESNA 90.1-2007, de acordo com a zona de uso. Apresentar cálculos de iluminância, de forma a comprovar o atendimento à norma.
#### 26.4.4.3. Croquis e esquemas que comprovem prover vista direta ao exterior, por abertura com vidro, entre 76,2 e 229 cm da altura do piso, para 90% de todas as áreas regularmente ocupadas do edifício. Deve conter áreas com linha de visão para o perímetro com janelas. Corte esquemático contendo uma linha direta de visão desenhada entre a área e a janela.
#### 26.4.4.4. Apresentação das soluções para o controle e difusão da luz natural incidente nas fachadas, de forma a minimizar o ofuscamento das áreas de trabalho, com esquemas geométricos e detalhes específicos.
#### 26.4.4.5. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas à redução da poluição luminosa.
### 26.4.5. Uso racional da água
#### 26.4.5.1. Levantamento do perfil de consumo de água da edificação e avaliação do potencial de redução.
#### 26.4.5.2. Estudo de alternativas para substituição de equipamentos hidráulicos convencionais por equipamentos economizadores de água. Especificação de peças sanitárias de baixo consumo como torneiras com baixo consumo de água e temporizadores, mictórios com sensor de descarga e vasos com válvula de descarga com acionamento duplo, visando a redução de no mínimo 35% de uso de água. Apresentar memória de cálculo.
#### 26.4.5.3. Estudo de irrigação de jardins com dimensionamento para alta eficiência no sistema, utilizando águas de reaproveitamento de águas pluviais e águas servidas recicladas. Apresentar cálculo de volume de água não potável para irrigação.
#### 26.4.5.4. Especificação detalhada do perfil de irrigação dos indivíduos arbóreos do projeto de paisagismo, de forma que sejam utilizadas preferencialmente espécies que requeiram pouca irrigação.
#### 26.4.5.5. Apresentação do perfil de consumo da edificação, discriminando a economia de água em comparação à utilização dos sistemas convencionais.
#### 26.4.5.6. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas ao uso racional da água.
### 26.4.6. Tecnologias inovativas de águas servidas
#### 26.4.6.1. Estudo de tratamento de pelo menos 50% do esgoto gerado a padrões terciários de água antes de descarregá-lo por infiltração.
#### 26.4.6.2. Apresentação de análise comparativa entre o volume e características do esgoto gerado com a adoção das soluções ambientais e com as soluções convencionais, com discriminação de quantitativos e estudo de viabilidade econômica.
#### 26.4.6.3. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas ao uso de tecnologias inovativas de águas servidas.
### 26.4.7. Gerenciamento de desempenho de equipamentos de climatização e refrigerantes
#### 26.4.7.1. Especificação de equipamentos de climatização que utilizem gases refrigerantes ecológicos, que não contenham substâncias de destruição da camada de ozônio (CFC, HCFC ou Halons) e apresentação de gráficos de desempenho.
#### 26.4.7.2. Descrição técnica dos sistemas de utilização de águas e reuso para as torres de resfriamento, resfriadores e condensadores do sistema de climatização, contendo cálculo de volume reaproveitado, análise comparativa com as soluções convencionais e estudo de viabilidade econômica de implantação/operação/manutenção do sistema.
#### 26.4.7.3. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas ao gerenciamento de refrigerantes e equipamentos de climatização.
### 26.4.8. Otimização do desempenho energético
#### 26.4.8.1. Esquema luminotécnico com especificação de luminárias espelhadas de alta eficiência, baixo consumo e boa iluminância. Estudo comparativo com especificação de lâmpadas fluorescentes econômicas ou tecnologia led.
#### 26.4.8.2. Estudo técnico prevendo programação de desligamento de todas as luminárias automaticamente fora do horário comercial, com exceção da iluminação de emergência, com disponibilização de manual de operação do sistema.
#### 26.4.8.3. Simulação computadorizada comprovando que, no mínimo 75% da área ocupada do edifício recebe 296 lux, considerando dia claro, ao meio-dia, no equinócio, a 30º, na altura de 76,2 cm do piso.
#### 26.4.8.4. Cálculo do sistema de climatização, comprovando a utilização de tecnologia que gere economia de 40% no consumo de energia elétrica em comparação a um sistema tradicional de refrigeração, conforme memorial a ser elaborado.
#### 26.4.8.5. Análise e especificação de vidros refletivos para as fachadas com isolamento térmico, visando reduzir a carga térmica, possibilitando a entrada de luz externa.
#### 26.4.8.6. Memória de cálculo do isolamento térmico.
#### 26.4.8.7. Cartas solares e dimensionamento de área de sombra e iluminação natural.
#### 26.4.8.8. Estudo geométrico contra insolação com dimensionamento e especificação de brises aliada, dentro do possível, ao aproveitamento máximo da iluminação natural.
#### 26.4.8.9. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas à otimização do desempenho energético da edificação.
### 26.4.9. Utilização de energias renováveis
#### 26.4.9.1. Estudo de geração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos. Os painéis devem ser dimensionados de modo a representar a geração de energia de no mínimo 1% da demanda elétrica do edifício. Apresentar memória de cálculo.
#### 26.4.9.2. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas à utilização de energias renováveis.
### 26.4.10. Materiais e recursos
#### 26.4.10.1. Especificação indicando a utilização de materiais regionais, produzidos ou extraídos em um raio máximo de 800 km.
#### 26.4.10.2. Especificação indicando a utilização de materiais como pisos elevados, revestimentos de piso, forros modulares e outros produzidos totalmente ou parcialmente com materiais reciclados.
#### 26.4.10.3. Especificação indicando a utilização de materiais com base em madeira, com fabricação em madeira certificada de acordo com o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal.
#### 26.4.10.4. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas e projetos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas à utilização dos materiais e recursos em comento.
### 26.4.11. Qualidade ambiental interna
#### 26.4.11.1. Estudo das áreas ventiladas mecanicamente, que devem atender os requisitos mínimos da ASHARE 62.1 2007, com relação a qualidade do ar externo local e regional.
#### 26.4.11.2. Memorial descritivo do projeto de ventilação, incluindo informações específicas relativas aos volumes de captação de ar fresco.
#### 26.4.11.3. Especificação, dentro do possível, de ventilação cruzada nos ambientes visando melhoria da qualidade do ar interno.
#### 26.4.11.4. Relatório de especificação de adesivos e selantes de baixa emissão com limite do nível de VOC (Volatile Organic Compounds), conforme South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168.
#### 26.4.11.5. Relatório de especificação de tintas e mantas em geral com limite do nível de VOC, conforme Green Seal Standard GS-11.
#### 26.4.11.6. Relatório de especificação de tintas anticorrosivas para metais com limite do nível de VOC, conforme Green Seal Standard GS-03.
#### 26.4.11.7. Esquemas, croquis e modelos, ou a indicação das plantas, projetos e documentos técnicos onde esteja a representação gráfica das soluções relativas à qualidade ambiental interna.
## 26.5. As condições gerais de sustentabilidade da edificação deverão obedecer ao disposto na legislação vigente, em especial à:
### Lei Federal nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
### Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.
### Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
### NBR 15220:2003 - Desempenho térmico para edificações – Parte 1: Definições, símbolos e unidades.
### NBR 15220:2005 – Desempenho térmico para edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações.
### NBR 15527:2007 – Água da chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos.
### Portaria n.º 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Requisitos técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais de Serviços Públicos.
### As disposições relativas à sustentabilidade, constantes dos Anexos I e VIII deste Projeto Básico.
## 26.6. Caso haja alguma restrição na implantação das ações sustentáveis determinadas pela normatização vigente ou definidas pela Contratante, a Contratada deverá apresentar justificativa detalhada evidenciando os motivos da restrição técnica à implantação das soluções recomendadas e discriminando o desempenho da solução alternativa adotada.
## 26.7. Produtos do Relatório Técnico de Sustentabilidade
### 26.7.1. Na fase final do Anteprojeto de Arquitetura, deverá ser entregue Relatório Preliminar com detalhamento das soluções ambientais a serem desenvolvidas pela Contratada. Devem constar do Relatório a descrição dos sistemas e das instalações civis, as especificações dos equipamentos, croquis, diagramas e esquemas gerais (caso necessário), e estimativas expedidas de custos de instalação/operação/manutenção dos sistemas.
### 26.7.2. Na fase final do Projeto Executivo, deverá ser entregue Relatório Técnico detalhado, baseado no desenvolvimento do Relatório Preliminar, contendo todos os elementos discriminados neste Caderno de Especificações, com levantamento criterioso do volume de redução da demanda elétrica, hidráulica, da carga térmica do sistema de climatização, e estimativa da economia gerada pela adoção de tais medidas ou prognóstico do tempo necessário para o retorno do investimento.
# 27. PERSPECTIVAS ELETRÔNICAS
## 27.1. Conforme especificado no Projeto de Arquitetura, em todas as etapas de entrega do projeto arquitetônico deverão ser apresentados os estudos volumétricos digitais tridimensionais, com um grau específico de definição em cada etapa.
## 27.2. Na etapa de Estudo Preliminar os modelos apresentados deverão ter nível de acabamento e iluminação volumétrico, a fim de facilitar a compreensão das sugestões de partidos arquitetônicos para análise e aprovação pela Contratante.
## 27.3. Nas etapas de Anteprojeto e Projeto básico, o modelo tridimensional deverá ter nível de acabamento e iluminação realístico e conter informações visuais suficientes para proporcionar uma noção espacial da edificação proposta, sua inserção na paisagem e seus principais ambientes internos.
## 27.4. Na etapa de projeto executivo, o modelo tridimensional deverá ter nível de acabamento e iluminação realístico e conter, no mínimo, informações visuais suficientes para se ter a correta apreensão da edificação proposta e seus elementos construtivos, sua inserção na paisagem e seus principais ambientes internos.
## 27.5. A animação simulará o deslocamento tridimensional do usuário para dentro do projeto, a bordo de uma câmera virtual e visualizar interna e externamente o prédio, dando destaque aos detalhes, soluções arquitetônicas e adotadas.
### 27.5.1. Será mostrada inicialmente a relação do Empreendimento com a cidade e sua geografia de forma aérea. O circuito a ser percorrido pela visualização aérea deverá, em primeiro momento, possibilitar ao espectador uma panorâmica da localização aérea do terreno, contendo o terreno e, em um segundo momento, descrever um trajeto onde a finalização da vista aérea coincida com algum ponto em solo, do ponto de vista do pedestre, focando a edificação. O cenário deverá ser apresentado de forma a destacar acabamentos finais dos volumes, mostrando, para tanto, texturas, cores, etc. O circuito a ser percorrido pela visualização, sob o ponto de vista do pedestre, deverá partir do ponto final da vista aérea, entrando no empreendimento e percorrendo os locais internos de destaque na edificação. Para demonstrar maior realidade, deverá ser contempladas neste tour figuras humanas e vegetação. O vídeo deverá ter o máximo de detalhes que evidenciem fotorrealismo. O áudio constituirá em trilha sonora instrumental.
## 27.6. Produtos da Maquete Eletrônica
### 27.6.1. Estudo Preliminar
#### 27.6.1.1. Mídia digital com, no mínimo, 3 (três) imagens externas de cada proposta em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão (resolução: 300 dpi; tamanho: 3.264 x 2.448 pixels).
#### 27.6.1.2. Mídia digital com, no mínimo, 3 (três) imagens externas de cada proposta em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para web (resolução: 72 dpi, tamanho: 1.024 x 768 pixels).
#### 27.6.1.3. Impressão de 02 (duas) vias de cada imagem, em cores, em papel fotográfico tipo gloss, tamanho A4, acabamento fosco.
### 27.6.2. Anteprojeto
#### 27.6.2.1. Mídia digital com, no mínimo, 6 (seis) imagens (3 internas e 3 externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão (resolução: 300 dpi, tamanho: 3.264 x 2.448 pixels).
#### 27.6.2.2. Mídia digital com, no mínimo, 6 (seis) imagens (3 internas e 3 externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para web (resolução: 72 dpi; tamanho: 1.024 x 768 pixels).
#### 27.6.2.3. Impressão de 02 (duas) vias de cada imagem, em cores, em papel fotográfico tipo gloss, tamanho A4, acabamento fosco.
### 27.6.3. Projeto Executivo
#### 27.6.3.1. Mídia digital com, no mínimo, 9 (nove) imagens (5 internas e 4 externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão (resolução: 300 dpi; tamanho: 3.264 x 2.448 pixels)
#### 27.6.3.2. Mídia digital com, no mínimo, 9 (nove) imagens (5 internas e 4 externas) em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impressão web (resolução 72 dpi; tamanho: 1.024 x 768 pixels)
#### 27.6.3.3. Impressão de 02 (duas) vias de cada imagem, em cores, em papel fotográfico tipo gloss, tamanho A4, acabamento fosco.
#### 27.6.3.4. Mídia digital com pelo menos 01 (uma) animação de percurso virtual em vídeo com, no mínimo 2 (dois) minutos de duração, em formato “.avi” (compatível com Windows).
# 28. MAQUETE FÍSICA
## 28.1. Para facilitar a compreensão da volumetria da edificação a ser construída a Contratada deverá confeccionar e fornecer, juntamente com o Projeto de Arquitetura aprovado na Administração de Brasília, maquete física da edificação, demostrando a edificação e sua implantação no terreno, o paisagismo e urbanização, a topografia do setor e estacionamentos; as aberturas, as fachadas e cobertura do prédio; as volumetrias do Comércio da SCLN 201 e 202 e da futura Sede da Receita Federal (monocromáticas), o Setor de Autarquias Norte - SAUN, incluindo o talude localizado na divisa do Setor Bancário Norte, o Eixo Leste Norte, o ponto de ônibus, a passagem de pedestres, os acessos, as principais vias e o viaduto (“tesourinhas”) do Eixo L.
## 28.2. Após a análise e aprovação pela Contratante, a maquete será exposta em local definido pela Contratante.
## 28.3. A maquete será executada conforme o projeto de arquitetura desenvolvido pela Contratada, e outros projetos complementares que possam produzir volumes perceptíveis no conjunto arquitetônico e na implantação da edificação;
## 28.4. A maquete deverá ser executada na escala 1:200 ou a mais adequada para representar fielmente o projeto e os elementos constantes no item 26.1;
## 28.5. A maquete deverá ser confeccionada em cores (dos próprios materiais ou pintada com tinta acrílica), apresentando vegetação, árvores, automóveis e figuras humanas para que seja possível visualizar claramente a escala da edificação em seu entorno;
## 28.6. A maquete representará a edificação assentada em uma base “display”, confeccionada em chapas de MDF de 3,0 mm de espessura, com medida aproximada de 1250 mm x 1250 mm, em chapas de compensado ecológico leve de 15 mm, com pintura preta. A dimensão da base “display” deverá ter área mínima para compreender a implantação da edificação com todo o terreno em escala descrita anteriormente;
## 28.7. Na base “display” a Contratada deverá fixar uma placa/etiqueta, com logo do Ministério Público da União, nome do empreendimento, autores dos projetos, dados técnicos, escala gráfica, norte verdadeiro, e demais informações necessárias à compreensão do Complexo do MPU e seu entorno.
## 28.8. A maquete receberá uma cobertura em caixa de acrílico que será montada de forma a possibilitar o perfeito envolvimento da maquete, protegendo-a em todos os pontos. Esta cobertura deverá ser construída em acrílico cristal de 4 mm;
## 28.9. Os serviços de confecção da maquete deverão incluir, além das próprias edificações, do terreno e da base e da cobertura em acrílico, a embalagem, o transporte e montagem no local definitivo (se for o caso).
## 28.10. Produto da maquete física: Maquete física em MDF e acrílico, em escala 1:200, em cores, sobre base de MDF com pintura preta e cobertura em caixa de acrílico cristal de 4,0 mm de espessura.
# 29. CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS
## 29.1. O Caderno de Especificações e Encargos deverá conter todas as informações e instruções complementares necessárias à execução das obras complementares de acessibilidade, tais como:
### 29.1.1. Especificações técnicas de todos os materiais a serem utilizados na obra, estabelecendo as características necessárias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos serviços e obras.
### 29.1.2. Discriminação da legislação e da normatização pertinentes à obra, compreendendo dispositivos federais, estaduais e municipais, normas da ABNT, determinações do Corpo de Bombeiros e das concessionárias de serviços públicos, e outros instrumentos que possam vir a ser necessária a execução adequada dos serviços.
### 29.1.3. Apresentação dos equipamentos e procedimentos de segurança a serem obedecidos durante a execução dos serviços
### 29.1.4. Descrição detalhada de todos os serviços e procedimentos a serem executados durante as obras, compreendendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários, assim como roteiros e prazos para as atividades.
### 29.1.5. Pré-dimensionamento do canteiro de obras e serviços preliminares à obra, compreendendo pagamentos de taxas, instalação de placa de obras, instalação de barracão e locação da obra, dentre outros.
### 29.1.6. Definição da equipe mínima componente da administração local da obra, e cuja mão de obra não esteja incluída nas composições dos serviços da planilha orçamentária, tais como engenheiros, arquitetos mestres de obra, vigias, dentre outros.
### 29.1.7. Definição de critérios objetivos de medição para todos os serviços componentes da obra, de forma a subsidiar a Administração durante a fiscalização destes, sem deixar margens a interpretações dúbias ou dúvidas.
## 29.2. Todos os serviços discriminados na planilha orçamentária devem possuir descrição correspondente no Caderno de Encargos, contendo as especificações acima elencadas.
# 30. ORÇAMENTO
## 30.1. A Planilha Orçamentária será elaborada pela Contratada com o objetivo de definir com a maior precisão possível os custos da obra objeto dos projetos e especificações, oferecendo orçamentação detalhada de todos os materiais, serviços e equipamentos necessários para a execução do projeto, na forma sintética e analítica.
## 30.2. Para a elaboração do orçamento é indispensável que a Contratada esteja de posse de todos os elementos dos projetos e demais documentos técnicos relativos aos serviços ou obras a serem executados.
## 30.3. O custo global de referência da obra será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), conforme disposição do Decreto nº 7983/2013.
## 30.4. Em situações excepcionais, nos casos em que o SINAPI não oferecer composições de serviços, poderão ser adotadas aquelas disponíveis em tabela de referência alternativa ou composições montadas pelo orçamentista, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. No caso de indisponibilidade desses insumos nas tabelas do SINAPI, deve ser realizada pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores.
## 30.5. As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre outros, que não forem computadas nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de Administração Central e não devem, portanto, constar nas composições de preços de serviços.
## 30.6. Serão incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão-de-obra essenciais à execução dos serviços, todas as despesas decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:
### Ferramentas manuais, elétricas ou não;
### Ferramentas de corte e/ou desbaste;
### Andaimes, exceto fachadeiros;
### Escoramentos;
### Outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens de custo próprio na Planilha Orçamentária.
## 30.7. Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão-de-obra.
## 30.8. A Contratada deverá considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra. Os encargos sociais recomendados são os constantes da planilha disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, para o Distrito Federal (considerando a desoneração instituída pela legislação vigente), no link: http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/sinapi/encargos_sociais_comdes/ENCARGOS_SOCIAIS_ABRIL_2013_DISTRITO_FEDERAL_COM_DESONER.pdf
## 30.9. No orçamento sintético deverão constar as seguintes colunas: item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total (mão-de-obra e material), conforme modelo abaixo:

## 30.10. Na planilha de composições analíticas deverão constar as composições de todos os custos unitários, conforme o modelo de referência adotado pela PINI/TCPO.

## 30.111. Todas as composições de custos unitários e relação de insumos presentes na discriminação analítica devem possuir identificação expressa da fonte de que foram retiradas. Caso a composição ou insumo não exista nos bancos de dados dos índices oficiais ou dos fornecidos pelas publicações de engenharia, o orçamento deverá mencionar a fonte como “CM - COMPOSIÇÃO MONTADA”, para as composições, e “PM - PESQUISA DE MERCADO”, para os insumos.
## 30.12. Para viabilizar o acompanhamento dos trabalhos e as atividades de fiscalização por parte da contratante, deverão ser fornecidos arquivos, com todas as memórias e composições de custos, em formato em formato ".XLS", compatível com o Microsoft Excel.
## 30.13. Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
### 30.13.1. O preço global de referência constante da planilha será o resultante do custo global acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: taxa de rateio da administração central; percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço (excluídos aqueles de natureza direta e personalística), que oneram o contratado; taxa de risco, seguro e garantias do empreendimento; e remuneração do empreendedor.
### 30.13.2. Os itens componentes admitidos para a taxa de BDI de obras públicas são:
1. Administração Central;
2. Despesas Financeiras;
3. Seguros, Riscos e Garantias;
4. Lucro;
5. Tributos (ISS, COFINS, PIS e CPRB).
### 30.13.3. Os valores de referências para os itens componentes do BDI devem obedecer aos definidos pelo Tribunal de Contas da União, nos Acórdãos nº 2369/2011-Plenário e 2622/2013-Plenário, para obras de mesmas características e dimensões da nova sede do Complexo do MPU.
## 30.14. A elaboração do Orçamento da obra deverá obedecer às seguintes normas e resoluções:
### Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, da Presidência da República, que Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
### Acórdão n° 2622/2013-Plenário, do Tribunal de Contas da União;
### Acórdão n° 2293/2013-Plenário, do Tribunal de Contas da União;
### NBR 12721:2005 - Avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios.
## 30.15. Produtos do orçamento
### 30.15.1. Planilha de orçamento sintético, apresentando relação de todos os serviços constantes dos projetos e previstos para a obra, separados em etapas, conforme modelo fornecido nestas Especificações Técnicas;
### 30.15.2. Planilha de orçamento analítico, contendo as composições dos custos unitários, taxas de encargos sociais, BDI, coeficientes de produtividade, etc., de todos os serviços presentes na discriminação orçamentária, conforme modelo fornecido nestas Especificações Técnicas;
### 30.15.3. Curvas ABC, realizadas pelo método de Pareto, contendo discriminação em ordem decrescente de importância na relação custo do item/custo da obra, de insumos e serviços (em listas separadas);
### 30.15.4. Planilhas demonstrativas de cálculo de taxas de encargos sociais (LS) e taxas de Benefícios e Despesas Indiretas BDI, de acordo com a jurisprudência do TCU;
### 30.15.5. Memória demonstrativa de levantamentos e cálculo de quantitativos de materiais e serviços.
# 31. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
## 31.1. A Contratada deverá apresentar o Cronograma Físico-Financeiro da obra, contendo a representação gráfica do plano de execução dos serviços e dos desembolsos necessários. Deve contemplar todas as fases de execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto, até a desmobilização do canteiro.
## 31.2. As planilhas e gráficos devem englobar o desenvolvimento físico e financeiro da obra, tendo por objetivo o seguinte:
### Fisicamente: demonstrar a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo, permitindo avaliações periódicas de acerto;
### Financeiramente: converter a demonstração física em termos monetários, através do somatório dos quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, que representará o desembolso mensal do contratante.
## 31.3. O Cronograma Físico-Financeiro deverá possuir um cabeçalho identificando a empresa responsável pela sua elaboração, nome e registro profissional do orçamentista, nome e local da obra e o nome da Contratante.
## 31.4. Para viabilizar o acompanhamento dos trabalhos e as atividades de fiscalização por parte da contratante, deverá ser fornecido o arquivo do Cronograma Físico-Financeiro em formato em formato ".XLS", compatível com o Microsoft Excel.
## 31.5. Produtos do Cronograma Físico-Financeiro: Cronograma Físico-Financeiro de barras, elaborado a partir do Diagrama de Gantt, contendo:
### 31.5.1. Discriminação de todas as etapas da obra;
### 31.5.2. Duração de cada etapa e duração total da obra;
### 31.5.3. Quantidade de recursos financeiros requeridos para cada etapa, e quantidade de recursos financeiros requeridos por período de tempo (mensal, anual e total);
### 31.5.4. A quantidade, expressa em porcentagem, de execução prevista para cada etapa, e porcentagem de execução da obra prevista por período de tempo (mensal, anual e total);
### 31.5.5. Relatório técnico contendo os histogramas de utilização de mão-de-obra e de utilização de equipamentos, divididos por período de tempo (mensal, anual e total).

ANEXO – ESTIMATIVA DE CUSTOS

	Informação		Valor
Área Equivalente (m²)			121.600,00
Valor do m² (R$/m²)			2.801,65
Valor Total Estimado da Obra (R$)			341.969.399,00
Percentual de Projeto (%)			3,60

ITEM	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO (%)	VALOR(R$)
1	Coordenação e Compatibilização de Projetos	4,00%	445.360,80
2	Projeto de Arquitetura	20,75%	2.310.309,15
3	Projeto de Canteiro de Obras	0,75%	83.175,25
4	Projeto de Terraplenagem	1,75%	194.845,35
5	Projeto de Estruturas e Fundações	15,25%	1.697.938,05
6	Projeto de Instalações Hidrossanitárias	6,50%	723.711,30
7	Projeto de Drenagem e Reuso de Águas Pluviais	2,50%	278.350,50
8	Projeto de Instalações Elétricas	6,25%	695.876,25
9	Projeto de SPDA e Aterramento	1,00%	111.340,20
10	Projeto Luminotécnico	1,00%	111.340,20
11	Projeto de Telefonia e Cabeamento Estruturado	5,25%	584.536,05
12	Projeto de CFTV, Vigilância e Controle de Acesso	2,75%	306.185,55
13	Projeto de Supervisão e Controle Predial	3,25%	361.855,65
14	Projeto de Sonorização	0,50%	55.670,10
15	Projeto de Instalações de TV	0,50%	55.670,10
16	Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio	2,50%	278.350,50
17	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	2,50%	278.350,50
18	Projeto de Climatização/Exaustão	8,25%	918.556,65
19	Projeto de Elevadores	1,00%	111.340,20
20	Projeto de Impermeabilização	0,50%	55.670,40
21	Projeto de GLP	0,50%	55.670,10
22	Projeto de Interiores	1,75%	194.845,35
23	Projeto de Tratamento Acústico	1,25%	139.175,25
24	Projeto e Paisagismo e Urbanização	1,25%	139.175,25
25	Projeto de Comunicação Visual e Sinalização	2,00%	222.680,40
26	Relatório Técnico de Sustentabilidade e ENCE	1,00%	111.340,20
27	Perspectivas Eletrônicas	0,75%	83.505,15
28	Maquete Física	1,00%	111.340,20
29	Caderno de Especificações e Encargos	1,00%	111.340,20
30	Orçamento	2,50%	278.350,50
31	Cronograma Físico-Financeiro	0,25%	27.835,05
	SUBTOTAL		11.134.020,00
	BDI (21,25%)		2.365.979,25
	TOTAL		13.499.999,25

ANEXO - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		%
RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS		%
DESPESAS FINANCEIRAS		%
REMUNERAÇÃO OU LUCRO		%
IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO		%
ISSQN	%
PIS	%
COFINS	%
CPRB	%
	BDI	%

Observações:
1. A Licitante deverá apresentar seu próprio detalhamento do BDI, impresso com seu papel timbrado e assinado pelo representante legal.
2. Os valores de referência adotados para os itens componentes do BDI obedecem aos definidos pelos Acórdãos nº 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-Plenário, do Tribunal de Contas da União. A licitante poderá adotar outros valores, com exceção dos considerados para os tributos, conforme suas especificidades.
3. De acordo com o Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2.005, editado pelo Governo do Distrito Federal, a alíquota de ISS incidente sobre elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, é de 2% (dois por cento).
4. Para efeitos de incidência do ISS deverá ser adotada a alíquota de acordo com o previsto para o estabelecimento prestador, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, isentando a contratante (tomador) de qualquer responsabilidade quanto à adequada definição do local de recolhimento do tributo.
5. A inserção da Contribuição Previdenciária Sobre a Renda Bruta na composição do BDI levou em consideração a desoneração instituída pela Lei nº 12.844/2013, consoante o disposto no Acórdão nº 2.293/2013-TCU- Plenário.